- Объем пуско-наладочных работ (ЭКРА 24Х, ШЭЭ 24Х)

При проведении наладочных работ в объеме шкафа инженер ООО НПП «ЭКРА» выполняет следующий объем работ:

- проверка комплектности и внешнего вида;

- проверка правильности заземления шкафа и экранов подходящих кабелей;

- проверка правильности подведения постоянного или переменного напряжения к цепям питания шкафа;

- проверка правильности подведения постоянного и/или переменного напряжения для питания цепей управления, сигнализации, приемных цепей;

- проверка точности измерения входных аналоговых сигналов шкафа;

- ввод уставок, настройка осциллографа и регистратора событий, переконфигурирование матрицы дискретных выходов при наличии изменений в рабочей документации;

- настройка и проверка синхронизации времени;

- настройка протоколов передачи данных и проверка правильности обмена информацией по интерфейсам связи (в том числе по стандарту МЭК 61850 и с вышестоящими уровнями управления). Проверка выполняется совместно с наладочным персоналом генподрядной или эксплуатирующей организации, специально выделенным для проведения работ;

- проверка правильности поступления входных сигналов от внешних устройств и коммутационных аппаратов. с наладочным персоналом генподрядной или эксплуатирующей организации, специально выделенным для проведения работ;

- проверка функций шкафа с воздействием на внешние цепи, коммутационные аппараты, центральную сигнализацию, а также взаимодействия с другим оборудованием НКУ и АСУ. Проверка выполняется совместно с наладочным персоналом генподрядной или эксплуатирующей организации, специально выделенным для проведения работ;

- проверка правильности отображения информации на мнемосхемах, корректировка по требованиям Заказчика;

- проверка рабочим током и напряжением методами, указанными в инструкциях по проверке отдельных устройств РЗА и АСУ ТП, снятие векторных диаграмм и проведение необходимых имитаций;

- составление протокола наладочных испытаний;

- инструктаж обслуживающего персонала Заказчика по работе с оборудованием, решению возможных проблем, обслуживанию и уходу за оборудованием.

Необходимыми условиями начала и проведения наладочных работ являются:

- завершение монтажных работ (подвод всех внешних кабелей и заземление их экранов, заземление шкафа, подвод напряжения на все цепи питания шкафа, подвод сетевых подключений к шкафу) с предоставлением Поставщику соответствующего акта или уведомления;

- предоставление Поставщику не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до выезда его специалистов на объект утвержденных плана-графика и программы наладочных работ, а также официального уведомления о начале проведения автономной наладки c указанием/назначением ответственных лиц принимающей стороны;

- наличие не менее одного экземпляра утвержденной рабочей документации и утвержденного бланка уставок на объекте и у наладочной организации, выполняющей комплексную наладку на объекте;

- наличие на объекте бригады наладочной организации, специально выделенной для проведения работ на весь срок согласно утвержденному плану-графику, имеющей необходимую квалификацию и опыт в выполнении аналогичных работ, и в составе, достаточном для выполнения указанных работ, а также имеющей лицензии для проведения наладочных работ поставленного оборудования;

- обеспечение бригады, выполняющей наладку поставленного оборудования в соответствии с утвержденным планом-графиком и программой наладочных работ, необходимыми материально-техническими средствами.

Снятие оборудования с транспортных поддонов, перемещение отдельных частей и узлов оборудования для сборки и последующего монтажа выполняет Заказчик своими силами.

В объем наладочных работ в объеме шкафа не входит:

- разработка программы производства работ на объекте;

- выполнение работ во вторичных цепях;

- выполнение работ по комплексному вводу объекта в эксплуатацию.

Бланк-заявка на вызов инженера ООО НПП «ЭКРА» для проведения пуско-наладочных работ в объеме шкафа

Для вызова нашего сервисного инженера заполните данную заявку.

| 1. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Договор на поставку: |  |  |  | № |  |  |  |  | от |  |  |
| 4. Телефон/факс/e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (название объекта. подстанции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Ф.И.О.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Телефон/e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем оборудования, подлежащего наладке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (указать тип и заводской номер) |  |  |  |
| 8. Дата и время проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Особые пожелания и требования заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимые условия для выполнения работ (сделать отметку о выполнении):

| Установка шкафа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж первичных, вторичных цепей и заземления |  |  |  |  |
| Наличие уставок, согласованных с РДУ, на бланках ООО НПП «ЭКРА» |  |  |  |  |
| Испытания ТТ и ТН (наличие протокола проверки) |  |  |  |  |
| Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции кабелей (наличие протокола проверки) |  |  |  |  |
| График проверки под нагрузкой / ввода в работу |  |  |  |  |
| Монтаж цепей питания |  |  |  |  |
| Монтаж цепей входных сигналов и управления, интерфейсных линий связи |  |  |  |  |
| (должность - Ф.И.О. ответственного лица) |  |  | (подпись) |  |