Карта заказа шкафа гарантированного питания

ШНЭ 8020

(редакция 05.2024)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  и  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

| Заказываемый шкаф: | ШНЭ 8020 |
| --- | --- |
| Количество шкафов: |  |

| - Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

- Конструктивные требования

|  | Козырек* |  |  | нет (типовое исполнение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  | Габаритные размеры каркаса шкафа** (ШхГхВ), мм |  |  | 800 х 800 х 2000 (утопленные стенки) |  |  |
|  |  |  |  | 808 х 800 х 2000 (типовой конструктив ЭКРА) |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  |  | Стеклянная обзорная (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Задняя дверь шкафа |  |  | Металлическая сдвоенная (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Климат-контроль*** |  |  | Система принудительной вентиляции (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Цоколь |  |  | 200 мм (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | 100 мм |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу шкафа через ступенчатые кабельные вводы (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Сверху шкафа через потолочную панель |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
| Характеристики шкафа для типового исполнения: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафа шириной 600 (608) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022. |  |  |  |  |  |  |

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

** - высота и глубина шкафа дана без учета рым-болтов (55 мм) и ручек (60 мм)

*** - для контроля температуры в шкафу будет установлен термостат с выходом типа «сухой контакт», если требуется установка цифрового датчика температуры (с выходом RS-485 или 4-20 мА), то необходимо это указать в разделе «Дополнительные требования».

- Основные технические характеристики

Инвертор:

| Количество систем инверторов, шт |  |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность для одной системы однофазных инверторов*, |  |

Дополнительное оборудование:

| Наименование | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| ПДС диагностики (24 дискретных входа) - интерфейсы - напряжение питания дискретных входов - стандарт передачи данных |  |  |
| Стабилизатор напряжения для питания цепей ТС, ТУ, ОБР |  |  |
| Реле контроля изоляции |  |  |

Входные параметры шкафа:

| Основное питание шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 220 VDC | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя** |  |  |  |
|  |  | Другое |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 50 мм2 |  |  |
| Резервное питание шкафа |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 220 VDC | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |
|  |  | нет |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |
| Тип и фирма автоматического выключателя** |  |  |  |
|  |  | Другое |  |
| Фирма автоматического выключателя |  |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 50 мм2 |  |  |
| Питание цепей освещения и вентиляции шкафа |  |  |  |
| Отдельный ввод для питания цепей освещения и вентиляции шкафа |  | да (220 VAC) |  |
|  |  | нет |  |
| Тип автоматического выключателя |  | 10 A, хар.К (типовое исполнение) |  |
|  |  | Другое |  |
| Фирма автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 до 6 мм2 |  |  |

*   - не более 10 кВА;

** - автоматический выключатель (АВ) выбрать в соответствии с условиями ниже:

- если инверторная система мощностью от 2,5 кВА до 5 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 25 А

- если инверторная система мощностью от 5,5 кВА до 7 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 32 А

- если инверторная система мощностью от 7,5 кВА до 9 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 40 А

- если инверторная система мощностью 10 кВА, то АВ должен быть номиналом не менее 63 А

Выходные параметры шкафа:

| Выходные цепи (AC) | Номинальный переменный ток, А | Кол-во выходов, шт |
| --- | --- | --- |
| Система инверторов 1 |  |  |
| Система инверторов 2 |  |  |
| АВР после системы инверторов |  |  |
| Выходные цепи (DC) | Номинальный постоянный ток, А | Кол-во выходов, шт |
| Система постоянного тока 1 секция |  |  |
| Система постоянного тока 2 секция |  |  |
| Система стабилизации напряжения 1 |  |  |
| Система стабилизации напряжения 2 |  |  |

- Комплектация ЗИП

|  | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль инверторный |  |
|  | Другое: |  |
|  | Отсутствует | - |

- Дополнительные требования

| - Предприятие-изготовитель: |  | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |