Бланк уставок

преобразователя аналоговых сигналов типа БЭ2704 550

(ПАС)

(версия программного обеспечения 750_546)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

Этот лист специально оставлен пустым

Коэффициенты преобразования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа IА В1, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА В1, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 3 | Первичная величина датчика аналогового входа IА В2, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 4 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА В2, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 5 | Первичная величина датчика аналогового входа 3I0//, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 6 | Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0//, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 7 | Первичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 110000,000 |
| 8 | Вторичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 100,000 |
| 9 | Вторичная величина датчика аналогового входа UШОН, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 10,000 |
| 10 | Вторичная величина датчика аналогового входа UНИ, В (57,70 .. 173,20 шаг 0,001) | 173,20 |

Уставки задаются в первичных величинах!

# Уставки ПО и ИО

## Уставки ПО и ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО по I2, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО по 3I0, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по U2, В (1100,0 .. 13200,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО по 3U0, В (1100,0 .. 22000,0 шаг 0,1) |  |

# Служебные параметры

## Установка схемы ТН и ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (А, В, С) | А |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) | Совпадает |
| 3 | Использование БНН (используется, не используется) | Используется |

# 3. Настройка 9-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервирование (PRP-1, HSR) | PRP-1 |
| 2 | Поле gmIdentity (нет, есть) | Нет |
| 3 | Коррекция угла векторов сигналов (-3,00º ... 3,00º шаг 0,01º) | 0,00º |
| 4 | Задержка потока (в выборках на 4 кГц) (-20 .. 20) | 0 |
| 5 | Выставить бит симуляции в режиме тестирования (нет, есть) | Нет |

3.1. Поток 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040001 |
| 3 | svID1 | EKRAMU0101 |
| 4 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 5 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 6 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 7 | AppID (16384 .. 32767) | 16385 |
| 8 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 9 | Qi1 (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 10 | Qu1 (хорошее, плохое) | Хорошее |

3.2. Поток 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040002 |
| 3 | svID2 | EKRAMU0102 |
| 4 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 5 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 6 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 7 | AppID (16384 .. 32767) | 16386 |
| 8 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 9 | Qi2 (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 10 | Qu2 (хорошее, плохое) | Хорошее |

3.3. Поток 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040003 |
| 3 | svID3 | EKRAMU0103 |
| 4 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 5 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 6 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 7 | AppID (16384 .. 32767) | 16387 |
| 8 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 9 | Qi3 (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 10 | Qu3 (хорошее, плохое) | Хорошее |

# 4. GOOSE

4.1. Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) | Нет |
| 2 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |
| 3 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 4 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 5 | Номер VLAN сети (0 .. 4095) | 0 |
| 6 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (0 .. 16383) | 1 |
| 7 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | 1 |
| 8 | Номер конфигурации confRev (0 .. 65535) | 1 |
| 9 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (1,0 .. 60,0 шаг 0,1) | 2,0 с |
| 10 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад, SPS) | Нет |
| 11 | Сообщение с постоянными смещениями (нет, есть) | Нет |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 | 1 Вход N1:X31 |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 | 2 Вход N2:X31 |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 | 3 Вход N3:X31 |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 | 4 Вход N4:X31 |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 | 5 Вход N5:X31 |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 | 72 ПО блокировки при неиспр.в цепях напряжения |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 |  |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 |  |

4.2. Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) | Нет |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования (0 .. 65535) | 0 |
| 3 | Бит симуляции для исходящих GOOSE в режиме тестирования (нет, есть) | Есть |

5. Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |
| Дата |  |  |

# Приложение А

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Поскольку дискретные сигналы работают по двоичной логике, информационные статусы сигнала будут определяться двумя положениями сигналов сработанное – 1, не сработанное – 0.

Таблица А.1 – Перечень дискретных сигналов

| № | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Не использовать для пуска | Пуск осцил- лографа c 0/1 | Пуск осцил- лографа c 1/0 | Осциллогра- фирование | Не использать для регистрации | Регистрация сигналов | АСУ (Report) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход N1:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 2 | Вход N2:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 3 | Вход N3:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 4 | Вход N4:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 5 | Вход N5:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 65 | Импульс 1PPS внутренний |  |  |  | V |  |  |  |
| 66 | ПО по I2_Q1 |  | V |  | V |  | V |  |
| 67 | ПО по 3I0_Q1 |  | V |  | V |  | V |  |
| 68 | ПО по I2_Q2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 69 | ПО по 3I0_Q2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 70 | ПО по U2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 71 | ПО по 3U0 |  | V |  | V |  | V |  |
| 72 | ПО блокировки при неиспр.в цепях напряжения |  | V |  | V |  | V |  |
| 80 | Режим теста |  |  |  | V |  | V |  |
| 209 | Импульс 1PPS |  |  |  | V |  |  |  |
| 214 | Готовность LAN1А |  |  |  | V |  | V |  |
| 215 | Готовность LAN1В |  |  |  | V |  | V |  |
| 216 | Готовность RedBox |  |  |  | V |  | V |  |
| 219 | Синхронизация |  |  |  | V |  | V |  |
| 224 | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  | V |  | V |  |
| 241 | Вход N1:X31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 242 | Вход N2:X31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 243 | Вход N3:X31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 244 | Вход N4:X31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 245 | Вход N5:X31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 246 | ПО блокировки при неиспр.в цепях напряжения |  |  |  |  |  | V |  |
| 247 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  | V |  |
| 248 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  | V |  |
| 433 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |  |