Бланк уставок

шкаф автоматики пожаротушения

типа ШЭ2710 121

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202__ г.

Таблица  1 - Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название подстанции (станции)  ____________________________________________________________________

Номер шкафа по схеме НКУ  _______________________________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _________________________________________________________________________

Таблица  2 - Данные по терминалам шкафа

| Обозначение | Типоисполнение аппарата | Версия программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| А1 | БЭ2704 309 | 121_401 от 22.04.2022 |
| А2 | БЭ2704 211 | 122_400 от 08.02.2022 |

Уставки защит терминала А1

Общая логика

Таблица  3 - Уставки по времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147201 | DT1_ОБЩ Время тушения пожара ( 1.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 600.0 |  |
| 147202 | DT2_ОБЩ Время задержки отключения насосов при низком давлении ( 1.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 180.0 |  |
| 147203 | DT3_ОБЩ Время задержки на включение резервного насоса ( 1.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 60.0 |  |
| 147204 | DT4_ОБЩ Время импульса на включение насоса ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147205 | DT5_ОБЩ Время импульса на отключение насоса ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147207 | DT7_ОБЩ Время задержки на сигн-ию 'Неисп.цепи напор.трубопровод' ( 1.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 147208 | DT8_ОБЩ Время импульса на открытие напорных задвижек ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147209 | DT9_ОБЩ Время импульса на закрытие напорных задвижек ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147210 | DT10_ОБЩ Время задержки на открытие сливных задвижек ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 10 |  |
| 147211 | DT11_ОБЩ Время задержки на закрытие сливных задвижек ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 20 |  |
| 147212 | DT12_ОБЩ Время импульса на открытие сливных задвижек ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147213 | DT13_ОБЩ Время импульса на закрытие сливных задвижек ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147214 | DT14_ОБЩ Время задержки на сигн-ию 'Неисправность цепи пуска ПТ' ( 0.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 4.0 |  |

Таблица  4 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147215 | XB1_ОБЩ Количество насосов ( 1раб./1рез., 2раб./1рез. ) | 1раб./1рез. |  |
| 147216 | XB2_ОБЩ Тип команды управления рабочим и резервным насосами ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 147217 | XB3_ОБЩ Тип контакта от манометра (общ.) для включения насосов ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 147218 | XB4_ОБЩ Тип контакта от манометра (общ.) для отключения насосов ( НЗК, НОК ) | НЗК |  |
| 147219 | XB5_ОБЩ Действие на отключение насосов и закрытие напор.задвижек ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 147220 | XB6_ОБЩ Контроль цепи 'Низкое давление в насосной' ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 147221 | XB7_ОБЩ Контроль давления в сухотрубах ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 147222 | XB8_ОБЩ Действие снижения давления в логику работы насосов ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 147223 | XB9_ОБЩ Аварийное отключение насосов при низком давлении ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 147224 | XB10_ОБЩ Действие низ.уровня воды в резервуарах на откл.насосов ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 147225 | XB11_ОБЩ Нормальное положение сливных задвижек ( закрыты, открыты ) | закрыты |  |
| 147226 | XB12_ОБЩ Контроль давления в напорном трубопроводе ( индивидуальный, общий ) | индивидуальный |  |
| 147227 | XB13_ОБЩ Контроль напорных задвижек для пуска насосов ( предусмотрен, не предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 147228 | XB14_ОБЩ Тип сигнала уровня воды в резевуарах для пуска ПТ ( разрешающий, запрещающий ) | разрешающий |  |

Пожарный насос N1

Таблица  5 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147235 | XB1_ПН1 Тип контакта от манометра для включения насоса N1 ( НЗК, НОК ) | НЗК |  |
| 147237 | XB3_ПН1 Тип контакта от манометра для отключения насос N1 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |

Пожарный насос N2

Таблица  6 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147239 | XB1_ПН2 Тип контакта от манометра для включения насоса N2 ( НЗК, НОК ) | НЗК |  |
| 147241 | XB3_ПН2 Тип контакта от манометра для отключения насос N2 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |

Пожарный насос N3

Таблица  7 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147243 | XB1_ПН3 Тип контакта от манометра для включения насоса N3 ( НЗК, НОК ) | НЗК |  |
| 147245 | XB3_ПН3 Тип контакта от манометра для отключения насос N3 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |

Жокей-насос

Таблица  8 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147247 | DT1_ЖН Время импульса на управление жокей-насосом ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147248 | DT2_ЖН Время работы жокей-насоса ( 0.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 800.0 |  |

Таблица  9 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147249 | XB1_ЖН Тип контакта от манометра на вкл. жокей-насоса ( НЗК, НОК ) | НОК |  |
| 147250 | XB2_ЖН Тип контакта от манометра на откл. жокей-насоса ( НОК, НЗК ) | НЗК |  |
| 147251 | XB3_ЖН Тип команды управления жокей-насосом ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 147252 | XB4_ЖН Контроль давления рабочего насоса для жокей-насоса ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |

Направление N1

Таблица  10 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146221 | DT1_H1 Время полного хода арматуры напорной задвижки N1 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146222 | DT2_Н1 Время контроля давления в сухотрубах N1 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  11 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146225 | XB1_Н1 Пожаротушение N1 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146226 | XB2_Н1 Действие ручного пуска ПТ N1 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146227 | XB3_Н1 Контроль отсутствия напряжения на N1 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146228 | XB4_Н1 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N1 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146229 | XB5_Н1 Тип контакта от манометра в сухотрубах N1 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146230 | XB6_Н1 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N1 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146231 | XB7_Н1 Контроль положения напорной задвижки N1 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146232 | XB8_Н1 Пуск резервного насоса от низкого давлен. в сухотрубах N1 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146233 | XB9_Н1 Тип команды управления сливной задвижкой N1 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146234 | XB10_Н1 Тип команды управления напорной задвижкой N1 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N2

Таблица  12 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146241 | DT1_H2 Время полного хода арматуры напорной задвижки N2 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146242 | DT2_Н2 Время контроля давления в сухотрубах N2 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  13 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146245 | XB1_Н2 Пожаротушение N2 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146246 | XB2_Н2 Действие ручного пуска ПТ N2 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146247 | XB3_Н2 Контроль отсутствия напряжения на N2 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146248 | XB4_Н2 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N2 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146249 | XB5_Н2 Тип контакта от манометра в сухотрубах N2 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146250 | XB6_Н2 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N2 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146251 | XB7_Н2 Контроль положения напорной задвижки N2 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146252 | XB8_Н2 Пуск резервного насоса от низкого давлен. в сухотрубах N2 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 146253 | XB9_Н2 Тип команды управления сливной задвижкой N2 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146254 | XB10_Н2 Тип команды управления напорной задвижкой N2 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N3

Таблица  14 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146261 | DT1_H3 Время полного хода арматуры напорной задвижки N3 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146262 | DT2_Н3 Время контроля давления в сухотрубах N3 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  15 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146265 | XB1_Н3 Пожаротушение N3 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146266 | XB2_Н3 Действие ручного пуска ПТ N3 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146267 | XB3_Н3 Контроль отсутствия напряжения на N3 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146268 | XB4_Н3 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N3 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146269 | XB5_Н3 Тип контакта от манометра в сухотрубах N3 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146270 | XB6_Н3 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N3 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146271 | XB7_Н3 Контроль положения напорной задвижки N3 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146272 | XB8_Н3 Пуск резервного насоса от низкого давлен. в сухотрубах N3 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146273 | XB9_Н3 Тип команды управления сливной задвижкой N3 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146274 | XB10_Н3 Тип команды управления напорной задвижкой N3 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N4

Таблица  16 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146281 | DT1_H4 Время полного хода арматуры напорной задвижки N4 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146282 | DT2_Н4 Время контроля давления в сухотрубах N4 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  17 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146285 | XB1_Н4 Пожаротушение N4 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146286 | XB2_Н4 Действие ручного пуска ПТ N4 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146287 | XB3_Н4 Контроль отсутствия напряжения на N4 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146288 | XB4_Н4 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N4 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146289 | XB5_Н4 Тип контакта от манометра в сухотрубах N4 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146290 | XB6_Н4 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N4 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146291 | XB7_Н4 Контроль положения напорной задвижки N4 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146292 | XB8_Н4 Пуск резервного насоса от низкого давлен. в сухотрубах N4 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146293 | XB9_Н4 Тип команды управления сливной задвижкой N4 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146294 | XB10_Н4 Тип команды управления напорной задвижкой N4 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N5

Таблица  18 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146301 | DT1_H5 Время полного хода арматуры напорной задвижки N5 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146302 | DT2_Н5 Время контроля давления в сухотрубах N5 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  19 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146305 | XB1_Н5 Пожаротушение N5 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146306 | XB2_Н5 Действие ручного пуска ПТ N5 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146307 | XB3_Н5 Контроль отсутствия напряжения на N5 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146308 | XB4_Н5 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N5 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146309 | XB5_Н5 Тип контакта от манометра в сухотрубах N5 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146310 | XB6_Н5 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N5 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146311 | XB7_Н5 Контроль положения напорной задвижки N5 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146312 | XB8_Н5 Пуск резервного насоса от низкого давлен. в сухотрубах N5 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146313 | XB9_Н5 Тип команды управления сливной задвижкой N5 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146314 | XB10_Н5 Тип команды управления напорной задвижкой N5 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N6

Таблица  20 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146321 | DT1_H6 Время полного хода арматуры напорной задвижки N6 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146322 | DT2_Н6 Время контроля давления в сухотрубах N6 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  21 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146325 | XB1_Н6 Пожаротушение N6 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146326 | XB2_Н6 Действие ручного пуска ПТ N6 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146327 | XB3_Н6 Контроль отсутствия напряжения на N6 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146328 | XB4_Н6 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N6 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146329 | XB5_Н6 Тип контакта от манометра в сухотрубах N6 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146330 | XB6_Н6 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N6 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146331 | XB7_Н6 Контроль положения напорной задвижки N6 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146332 | XB8_Н6 Пуск резервного насоса от низкого давлен. в сухотрубах N6 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146333 | XB9_Н6 Тип команды управления сливной задвижкой N6 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146334 | XB10_Н6 Тип команды управления напорной задвижкой N6 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N7

Таблица  22 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146341 | DT1_H7 Время полного хода арматуры напорной задвижки N7 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 30 |  |
| 146342 | DT2_Н7 Время контроля давления в сухотрубах N7 ( 1 .. 200 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  23 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146345 | XB1_Н7 Пожаротушение N7 ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 146346 | XB2_Н7 Действие ручного пуска ПТ N7 в автоматическом режиме ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 146347 | XB3_Н7 Пуск ПТ N7 от ПГ(ПК) ( нет, да ) | нет |  |
| 146348 | XB4_Н7 Блокировка ПТ N7 от др. направлений ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 146349 | XB5_Н7 Контроль отсутствия напряжения на N7 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146350 | XB6_Н7 Тип сигнала положений ЗПУ для пуска ПТ N7 ( разрешающий, запрещающий ) | запрещающий |  |
| 146351 | XB7_Н7 Тип контакта от манометра в сухотрубах N7 ( НОК, НЗК ) | НОК |  |
| 146352 | XB8_Н7 Тип контакта 'Реле положен.напор.задвиж.N7 в режиме Пуск' ( НОК, НЗК ) | НЗК |  |
| 146353 | XB9_Н7 Контроль положения напорной задвижки N7 ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146354 | XB10_Н7 Пуск резервного насоса от низкого давл. в сухотрубах N7 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 146355 | XB11_Н7 Тип команды управления сливной задвижкой N7 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146356 | XB12_Н7 Тип команды управления напорной задвижкой N7 ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |
| 146357 | XB13_Н7 Перевод на фазу R для направлений N1-3 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 146358 | XB14_Н7 Перевод на фазу R для направлений N4-6 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |

Настройка КС

Таблица  24 - Настройка КС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004201 | Задержка сигнализации неисправности КС ( 0.0 .. 10.0 ) ,с [шаг 0.1] | 3.0 |  |

Таблица  25 - Параметры КС1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004202 | Кодирование в канале связи КС1 ( Манчестер, С37.94 ) | Манчестер |  |
| 004203 | Генерация сигнала синхронизации канала связи КС1 ( внутренняя, внешняя ) | внутренняя |  |
| 004204 | Скорость передачи по каналу связи КС1 ( 64 кБит/с, 128 кБит/с, 256 кБит/с, 512 кБит/с ) | 64 кБит/с |  |
| 004205 | Идентификатор канала связи КС1 ( 0 .. 7 ) | 0 |  |

Таблица  26 - Параметры КС2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004206 | Кодирование в канале связи КС2 ( Манчестер, С37.94 ) | Манчестер |  |
| 004207 | Генерация сигнала синхронизации канала связи КС2 ( внутренняя, внешняя ) | внутренняя |  |
| 004208 | Скорость передачи по каналу связи КС2 ( 64 кБит/с, 128 кБит/с, 256 кБит/с, 512 кБит/с ) | 64 кБит/с |  |
| 004209 | Идентификатор канала связи КС2 ( 0 .. 7 ) | 1 |  |

Прием команд по каналу связи

Таблица  27 - Задержка приема команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400201 | Задержка приема команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400202 | Задержка приема команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400203 | Задержка приема команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400204 | Задержка приема команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400205 | Задержка приема команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400206 | Задержка приема команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400207 | Задержка приема команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400208 | Задержка приема команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400209 | Задержка приема команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400210 | Задержка приема команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400211 | Задержка приема команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400212 | Задержка приема команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400213 | Задержка приема команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400214 | Задержка приема команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400215 | Задержка приема команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400216 | Задержка приема команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400217 | Задержка приема команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400218 | Задержка приема команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400219 | Задержка приема команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400220 | Задержка приема команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400221 | Задержка приема команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400222 | Задержка приема команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400223 | Задержка приема команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400224 | Задержка приема команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400225 | Задержка приема команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400226 | Задержка приема команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400227 | Задержка приема команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400228 | Задержка приема команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400229 | Задержка приема команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400230 | Задержка приема команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400231 | Задержка приема команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400232 | Задержка приема команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  28 - Продление приема команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400233 | Продление приема команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400234 | Продление приема команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400235 | Продление приема команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400236 | Продление приема команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400237 | Продление приема команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400238 | Продление приема команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400239 | Продление приема команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400240 | Продление приема команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400241 | Продление приема команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400242 | Продление приема команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400243 | Продление приема команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400244 | Продление приема команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400245 | Продление приема команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400246 | Продление приема команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400247 | Продление приема команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400248 | Продление приема команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400249 | Продление приема команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400250 | Продление приема команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400251 | Продление приема команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400252 | Продление приема команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400253 | Продление приема команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400254 | Продление приема команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400255 | Продление приема команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400256 | Продление приема команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400257 | Продление приема команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400258 | Продление приема команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400259 | Продление приема команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400260 | Продление приема команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400261 | Продление приема команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400262 | Продление приема команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400263 | Продление приема команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400264 | Продление приема команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Передача команд по каналу связи

Таблица  29 - Задержка передачи команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450201 | Задержка передачи команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450202 | Задержка передачи команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450203 | Задержка передачи команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450204 | Задержка передачи команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450205 | Задержка передачи команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450206 | Задержка передачи команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450207 | Задержка передачи команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450208 | Задержка передачи команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450209 | Задержка передачи команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450210 | Задержка передачи команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450211 | Задержка передачи команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450212 | Задержка передачи команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450213 | Задержка передачи команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450214 | Задержка передачи команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450215 | Задержка передачи команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450216 | Задержка передачи команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450217 | Задержка передачи команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450218 | Задержка передачи команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450219 | Задержка передачи команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450220 | Задержка передачи команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450221 | Задержка передачи команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450222 | Задержка передачи команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450223 | Задержка передачи команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450224 | Задержка передачи команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450225 | Задержка передачи команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450226 | Задержка передачи команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450227 | Задержка передачи команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450228 | Задержка передачи команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450229 | Задержка передачи команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450230 | Задержка передачи команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450231 | Задержка передачи команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450232 | Задержка передачи команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  30 - Продление передачи команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450233 | Продление передачи команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450234 | Продление передачи команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450235 | Продление передачи команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450236 | Продление передачи команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450237 | Продление передачи команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450238 | Продление передачи команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450239 | Продление передачи команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450240 | Продление передачи команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450241 | Продление передачи команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450242 | Продление передачи команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450243 | Продление передачи команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450244 | Продление передачи команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450245 | Продление передачи команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450246 | Продление передачи команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450247 | Продление передачи команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450248 | Продление передачи команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450249 | Продление передачи команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450250 | Продление передачи команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450251 | Продление передачи команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450252 | Продление передачи команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450253 | Продление передачи команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450254 | Продление передачи команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450255 | Продление передачи команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450256 | Продление передачи команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450257 | Продление передачи команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450258 | Продление передачи команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450259 | Продление передачи команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450260 | Продление передачи команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450261 | Продление передачи команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450262 | Продление передачи команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450263 | Продление передачи команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450264 | Продление передачи команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  31 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  32 - Уставки времени DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Выдержка времени ВВ №1 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Выдержка времени ВВ №2 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155203 | DT103 Выдержка времени ВВ №3 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  33 - Логика работы DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155204 | XB101 Выдержка времени ВВ №1 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155205 | XB102 Выдержка времени ВВ №2 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155206 | XB103 Выдержка времени ВВ №3 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |

Таблица  34 - Уставки времени DT (1-60мин)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Выдержка времени ВВ №4 ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 20 |  |
| 155218 | DT202 Выдержка времени ВВ №5 ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  35 - Логика работы DT (1-60мин)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155219 | XB201 Выдержка времени ВВ №4 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155220 | XB202 Выдержка времени ВВ №5 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  36 - Конфигурирование SA ''Терминал''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | - |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA  ''Группа уставок''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 17 |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146601 | Прием сигнала 'Пожаротушение N1 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146602 | Прием сигнала 'Пожаротушение N1 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146604 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146606 | Прием сигнала 'Пожаротушение N2 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146607 | Прием сигнала 'Пожаротушение N2 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146609 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N3''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146611 | Прием сигнала 'Пожаротушение N3 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146612 | Прием сигнала 'Пожаротушение N3 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146614 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N4''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146616 | Прием сигнала 'Пожаротушение N4 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146617 | Прием сигнала 'Пожаротушение N4 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N5''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146621 | Прием сигнала 'Пожаротушение N5 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146622 | Прием сигнала 'Пожаротушение N5 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N6''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146626 | Прием сигнала 'Пожаротушение N6 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146627 | Прием сигнала 'Пожаротушение N6 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146629 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA ''Пожаротушение N7''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146631 | Прием сигнала 'Пожаротушение N7 - РУЧНОЙ' по входу | - |  |
| 146632 | Прием сигнала 'Пожаротушение N7 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ' по входу | - |  |
| 146634 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA ''Деблокировка ПТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147606 | Прием сигнала 'Деблокировка ПТ' по входу | - |  |
| 147608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA ''Опробование ПТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147610 | Прием сигнала 'Режим опробования ПТ' по входу | - |  |
| 147612 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA ''Насос N1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147614 | Прием сигнала 'Насос N1 - РАБОЧИЙ' по входу | - |  |
| 147615 | Прием сигнала 'Насос N1 - РЕЗЕРВНЫЙ' по входу | - |  |
| 147617 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA ''Насос N2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147619 | Прием сигнала 'Насос N2 - РАБОЧИЙ' по входу | - |  |
| 147620 | Прием сигнала 'Насос N2 - РЕЗЕРВНЫЙ' по входу | - |  |
| 147622 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA ''Насос N3''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147624 | Прием сигнала 'Насос N3 - РАБОЧИЙ' по входу | - |  |
| 147625 | Прием сигнала 'Насос N3 - РЕЗЕРВНЫЙ' по входу | - |  |
| 147627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  50 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |

Конфигурирование положения дверей

Таблица  54 - Конфигурирование положения дверей

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 156671 | Прием сигнала 'Дверь шкафа открыта (Вх.N1)' | - |  |
| 156672 | Прием сигнала 'Дверь шкафа открыта (Вх.N2)' | - |  |

Конфигурирование

Таблица  55 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | - |  |

Таблица  56 - Конфигурирование общей логики

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147701 | Прием сигнала 'Деблокировка пуска ПТ (внешн.)' по входу | [002002] Деблокировка ПТ |  |
| 147702 | Прием сигнала 'Ручной останов ПТ (внешн.)' по входу | [002001] Останов ПТ-внеш |  |
| 147778 | Прием сигнала 'Ручной останов ПТ (от SB)' по входу | [800103] Эл.кнопка SB3 |  |
| 147703 | Прием сигнала 'Останов насосов' по входу | [002005] Останов насосов |  |
| 147705 | Прием сигнала 'Блокировка пуска ПТ от др. панелей АПТ' по входу | [002003] Блок. пуска ПТ |  |
| 147706 | Прием сигнала 'Возврат схемы блокировки ПТ' по входу | [002004] Возврат блок.ПТ |  |
| 147707 | Прием сигнала 'Давление отключения насосов (общ.)' по входу | - |  |
| 147708 | Прием сигнала 'Давление включения насосов (общ.)' по входу | - |  |
| 147709 | Прием сигнала 'Низкий уровень воды в резервуарах' по входу | [400010] Низ.УровеньВоды |  |
| 147710 | Прием сигнала 'Неисправность' по входу | - |  |
| 147718 | Прием сигнала 'Звук отключен' по входу | - |  |
| 147724 | Прием сигнала 'Контроль уровня воды в резервуарах' по входу | - |  |
| 147725 | Прием сигнала 'Съём неисправности насосов' по входу | [800104] Эл.кнопка SB4 |  |

Таблица  57 - Конфигурирование пожарного насоса N1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147728 | Прием сигнала 'Местное управление насосом N1' по входу | - |  |
| 147729 | Прием сигнала 'КУ насоса N1 - ПУСК' по входу | [002007] КУ НасосN1-ПУСК |  |
| 147730 | Прием сигнала 'КУ насоса N1 - СТОП' по входу | [002006] КУ НасосN1-СТОП |  |
| 147731 | Прием сигнала 'От манометра в напор.трубопр.N1 на откл' по входу | [002011] Маном.НТ1-откл. |  |
| 147732 | Прием сигнала 'От манометра в напор.трубопр.N1 на вкл.' по входу | [002010] Маном.НТ1-вкл. |  |
| 147733 | Прием сигнала 'Насос N1 - Включен' по входу | [002008] Насос N1-ВКЛ |  |
| 147734 | Прием сигнала 'Блокировка - Насос N1' по входу | - |  |
| 147735 | Прием сигнала 'Неисправность - Насос N1' по входу | [002009] Насос N1-Неисп. |  |
| 147736 | Прием сигнала 'Манометр насоса N1 выведен' по входу | - |  |

Таблица  58 - Конфигурирование пожарного насоса N2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147739 | Прием сигнала 'Местное управление насосом N2' по входу | - |  |
| 147740 | Прием сигнала 'КУ насоса N2 - ПУСК' по входу | [002013] КУ НасосN2-ПУСК |  |
| 147741 | Прием сигнала 'КУ насоса N2 - СТОП' по входу | [002012] КУ НасосN2-СТОП |  |
| 147742 | Прием сигнала 'От манометра в напор.трубопр.N2 на откл' по входу | [002017] Маном.НТ2-откл. |  |
| 147743 | Прием сигнала 'От манометра в напор.трубопр.N2 на вкл.' по входу | [002016] Маном.НТ2-вкл. |  |
| 147744 | Прием сигнала 'Насос N2 - Включен' по входу | [002014] Насос N2-ВКЛ |  |
| 147745 | Прием сигнала 'Блокировка - Насос N2' по входу | - |  |
| 147746 | Прием сигнала 'Неисправность - Насос N2' по входу | [002015] Насос N2-Неисп. |  |
| 147747 | Прием сигнала 'Манометр насоса N2 выведен' по входу | - |  |

Таблица  59 - Конфигурирование пожарного насоса N3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147750 | Прием сигнала 'Местное управление насосом N3' по входу | - |  |
| 147751 | Прием сигнала 'КУ насоса N3 - ПУСК' по входу | - |  |
| 147752 | Прием сигнала 'КУ насоса N3 - СТОП' по входу | - |  |
| 147753 | Прием сигнала 'От манометра в напор.трубопр.N3 на откл' по входу | - |  |
| 147754 | Прием сигнала 'От манометра в напор.трубопр.N3 на вкл.' по входу | - |  |
| 147755 | Прием сигнала 'Насос N3 - Включен' по входу | - |  |
| 147756 | Прием сигнала 'Блокировка - Насос N3' по входу | - |  |
| 147757 | Прием сигнала 'Неисправность - Насос N3' по входу | - |  |
| 147758 | Прием сигнала 'Манометр насоса N3 выведен' по входу | - |  |

Таблица  60 - Конфигурирование дренажного насоса

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147759 | Прием сигнала 'Пуск дренажного наcоса' по входу | [400008] Пуск-Дрен.Насос |  |
| 147760 | Прием сигнала 'Останов дренажного наcоса' по входу | [400009] Стоп-Дрен.Насос |  |

Таблица  61 - Конфигурирование жокей-насоса

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147767 | Прием сигнала 'Давление включения жокей-наcоса' по входу | [002022] Давл.вкл.ЖН |  |
| 147768 | Прием сигнала 'Давление отключения жокей-наcоса' по входу | [002023] Давл.откл.ЖН |  |
| 147769 | Прием сигнала 'КУ жокей-насоса - ПУСК' по входу | [002019] КУ ЖокейН-ПУСК |  |
| 147770 | Прием сигнала 'КУ жокей-насоса - СТОП' по входу | [002018] КУ ЖокейН-СТОП |  |
| 147771 | Прием сигнала 'Жокей-насос - Включен' по входу | [002020] ЖокейН-ВКЛ |  |
| 147772 | Прием сигнала 'Блокировка - Жокей-насос' по входу | - |  |
| 147773 | Прием сигнала 'Неисправность - Жокей-Насос' по входу | [002021] ЖокейН-Неисп. |  |

Таблица  62 - Конфигурирование направления N1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146701 | Прием сигнала 'Пожар N1 (Пуск от кнопки)' по входу | [002024] Пожар N1-SB |  |
| 146702 | Прием сигнала 'Пожар N1 (Пуск от защит)' по входу | [002025] Пожар N1-РЗ |  |
| 146703 | Прием сигнала 'Пожар N1 (от пожарных извещателей)' по входу | [002026] Пожар N1-ПожИзв |  |
| 146704 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N1' по входу | - |  |
| 146705 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N1-3 (общ.)' по входу | [002027] Нет U - N1-3 |  |
| 146706 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N1' по входу | [002029] Манометр СТ-N1 |  |
| 146707 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N1 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002033] КУ НапорN1-ОТКР |  |
| 146708 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N1 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002032] КУ НапорN1-ЗАКР |  |
| 146709 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N1 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002035] КУ СливнN1-ОТКР |  |
| 146710 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N1 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002034] КУ СливнN1-ЗАКР |  |
| 146711 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N1' по входу | [400001] Сост.напор.N1 |  |
| 146719 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N1' по входу | [002028] КонтЗПУ-пускПТ1 |  |

Таблица  63 - Конфигурирование направления N2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146721 | Прием сигнала 'Пожар N2 (Пуск от кнопки)' по входу | [002036] Пожар N2-SB |  |
| 146722 | Прием сигнала 'Пожар N2 (Пуск от защит)' по входу | [002037] Пожар N2-РЗ |  |
| 146723 | Прием сигнала 'Пожар N2 (от пожарных извещателей)' по входу | [002038] Пожар N2-ПожИзв |  |
| 146724 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N2' по входу | - |  |
| 146725 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N2' по входу | [002040] Манометр СТ-N2 |  |
| 146726 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N2 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002044] КУ НапорN2-ОТКР |  |
| 146727 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N2 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002043] КУ НапорN2-ЗАКР |  |
| 146728 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N2 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002046] КУ СливнN2-ОТКР |  |
| 146729 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N2 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002045] КУ СливнN2-ЗАКР |  |
| 146730 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N2' по входу | [400002] Сост.напор.N2 |  |
| 146738 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N2' по входу | [002039] КонтЗПУ-пускПТ2 |  |

Таблица  64 - Конфигурирование направления N3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146741 | Прием сигнала 'Пожар N3 (Пуск от кнопки)' по входу | [002047] Пожар N3-SB |  |
| 146742 | Прием сигнала 'Пожар N3 (Пуск от защит)' по входу | [002048] Пожар N3-РЗ |  |
| 146743 | Прием сигнала 'Пожар N3 (от пожарных извещателей)' по входу | [002049] Пожар N3-ПожИзв |  |
| 146744 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N3' по входу | - |  |
| 146745 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N3' по входу | [002051] Манометр СТ-N3 |  |
| 146746 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N3 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002055] КУ НапорN3-ОТКР |  |
| 146747 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N3 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002054] КУ НапорN3-ЗАКР |  |
| 146748 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N3 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002057] КУ СливнN3-ОТКР |  |
| 146749 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N3 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002056] КУ СливнN3-ЗАКР |  |
| 146750 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N3' по входу | [400003] Сост.напор.N3 |  |
| 146758 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N3' по входу | [002050] КонтЗПУ-пускПТ3 |  |

Таблица  65 - Конфигурирование направления N4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146761 | Прием сигнала 'Пожар N4 (Пуск от кнопки)' по входу | [002058] Пожар N4-SB |  |
| 146762 | Прием сигнала 'Пожар N4 (Пуск от защит)' по входу | [002059] Пожар N4-РЗ |  |
| 146763 | Прием сигнала 'Пожар N4 (от пожарных извещателей)' по входу | [002060] Пожар N4-ПожИзв |  |
| 146764 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N4' по входу | - |  |
| 146765 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N4-6 (общ.)' по входу | [002061] Нет U - N4-6 |  |
| 146766 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N4' по входу | [002063] Манометр СТ-N4 |  |
| 146767 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N4 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002067] КУ НапорN4-ОТКР |  |
| 146768 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N4 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002066] КУ НапорN4-ЗАКР |  |
| 146769 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N4 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002069] КУ СливнN4-ОТКР |  |
| 146770 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N4 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002068] КУ СливнN4-ЗАКР |  |
| 146771 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N4' по входу | [400004] Сост.напор.N4 |  |
| 146779 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N4' по входу | [002062] КонтЗПУ-пускПТ4 |  |

Таблица  66 - Конфигурирование направления N5

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146781 | Прием сигнала 'Пожар N5 (Пуск от кнопки)' по входу | [002070] Пожар N5-SB |  |
| 146782 | Прием сигнала 'Пожар N5 (Пуск от защит)' по входу | [002071] Пожар N5-РЗ |  |
| 146783 | Прием сигнала 'Пожар N5 (от пожарных извещателей)' по входу | [002072] Пожар N5-ПожИзв |  |
| 146784 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N5' по входу | - |  |
| 146785 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N5' по входу | [002074] Манометр СТ-N5 |  |
| 146786 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N5 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002078] КУ НапорN5-ОТКР |  |
| 146787 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N5 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002077] КУ НапорN5-ЗАКР |  |
| 146788 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N5 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002080] КУ СливнN5-ОТКР |  |
| 146789 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N5 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002079] КУ СливнN5-ЗАКР |  |
| 146790 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N5' по входу | [400005] Сост.напор.N5 |  |
| 146798 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N5' по входу | [002073] КонтЗПУ-пускПТ5 |  |

Таблица  67 - Конфигурирование направления N6

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146801 | Прием сигнала 'Пожар N6 (Пуск от кнопки)' по входу | [002081] Пожар N6-SB |  |
| 146802 | Прием сигнала 'Пожар N6 (Пуск от защит)' по входу | [002082] Пожар N6-РЗ |  |
| 146803 | Прием сигнала 'Пожар N6 (от пожарных извещателей)' по входу | [002083] Пожар N6-ПожИзв |  |
| 146804 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N6' по входу | - |  |
| 146805 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N6' по входу | [002085] Манометр СТ-N6 |  |
| 146806 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N6 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002089] КУ НапорN6-ОТКР |  |
| 146807 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N6 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002088] КУ НапорN6-ЗАКР |  |
| 146808 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N6 - ОТКРЫТЬ' по входу | [002091] КУ СливнN6-ОТКР |  |
| 146809 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N6 - ЗАКРЫТЬ' по входу | [002090] КУ СливнN6-ЗАКР |  |
| 146810 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N6' по входу | [400006] Сост.напор.N6 |  |
| 146818 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N6' по входу | [002084] КонтЗПУ-пускПТ6 |  |

Таблица  68 - Конфигурирование направления N7

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146821 | Прием сигнала 'Пожар N7 (Пуск от кнопки)' по входу | - |  |
| 146822 | Прием сигнала 'Пожар N7 (Пуск от защит)' по входу | - |  |
| 146823 | Прием сигнала 'Пожар N7 (от пожарных извещателей)' по входу | - |  |
| 146824 | Прием сигнала 'Отсутствие напряжения N7' по входу | - |  |
| 146825 | Прием сигнала 'От манометра в сухотрубах N7' по входу | - |  |
| 146826 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N7 - ОТКРЫТЬ' по входу | - |  |
| 146827 | Прием сигнала 'КУ напорной задвижки N7 - ЗАКРЫТЬ' по входу | - |  |
| 146828 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N7 - ОТКРЫТЬ' по входу | - |  |
| 146829 | Прием сигнала 'КУ сливной задвижки N7 - ЗАКРЫТЬ' по входу | - |  |
| 146830 | Прием сигнала 'От реле положения напорной задвижки N7' по входу | [400007] Сост.напор.N7 |  |
| 146831 | Прием 0 бита перевода на фазу R по входу | - |  |
| 146832 | Прием 1 бита перевода на фазу R по входу | - |  |
| 146833 | Прием 2 бита перевода на фазу R по входу | - |  |
| 146841 | Прием сигнала 'Контроль положений ЗПУ для пуска ПТ N7' по входу | - |  |

Таблица  69 - Конфигурирование DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |
| 155703 | Прием DT103 | - |  |

Таблица  70 - Конфигурирование DT (1-60мин)

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  71 - Конфигурирование пуска команд по каналу связи терминала А1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450701 | Пуск команды 1 КС | [146002] ПТ N1-Вывод |  |
| 450702 | Пуск команды 2 КС | [146015] ПТ N2-Вывод |  |
| 450703 | Пуск команды 3 КС | [146028] ПТ N3-Вывод |  |
| 450704 | Пуск команды 4 КС | [146041] ПТ N4-Вывод |  |
| 450705 | Пуск команды 5 КС | [146054] ПТ N5-Вывод |  |
| 450706 | Пуск команды 6 КС | [146067] ПТ N6-Вывод |  |
| 450707 | Пуск команды 7 КС | [146080] ПТ N7-Вывод |  |
| 450708 | Пуск команды 8 КС | - |  |
| 450709 | Пуск команды 9 КС | - |  |
| 450710 | Пуск команды 10 КС | - |  |
| 450711 | Пуск команды 11 КС | - |  |
| 450712 | Пуск команды 12 КС | - |  |
| 450713 | Пуск команды 13 КС | - |  |
| 450714 | Пуск команды 14 КС | - |  |
| 450715 | Пуск команды 15 КС | - |  |
| 450716 | Пуск команды 16 КС | - |  |
| 450717 | Пуск команды 17 КС | - |  |
| 450718 | Пуск команды 18 КС | - |  |
| 450719 | Пуск команды 19 КС | - |  |
| 450720 | Пуск команды 20 КС | - |  |
| 450721 | Пуск команды 21 КС | - |  |
| 450722 | Пуск команды 22 КС | - |  |
| 450723 | Пуск команды 23 КС | - |  |
| 450724 | Пуск команды 24 КС | - |  |
| 450725 | Пуск команды 25 КС | - |  |
| 450726 | Пуск команды 26 КС | - |  |
| 450727 | Пуск команды 27 КС | - |  |
| 450728 | Пуск команды 28 КС | - |  |
| 450729 | Пуск команды 29 КС | - |  |
| 450730 | Пуск команды 30 КС | - |  |
| 450731 | Пуск команды 31 КС | - |  |
| 450732 | Пуск команды 32 КС | - |  |

Таблица  72 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [146015] Отключение N1 |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [146015] Отключение N1 |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [146028] Отключение N2 |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | - |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | - |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [146041] Отключение N3 |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [146041] Отключение N3 |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [146054] Отключение N4 |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | - |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | [146067] Отключение N5 |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | [146067] Отключение N5 |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | - |  |
| 003737 | Вывод на выходное реле К37 | [146080] Отключение N6 |  |
| 003738 | Вывод на выходное реле К38 | [146080] Отключение N6 |  |
| 003739 | Вывод на выходное реле К39 | - |  |
| 003740 | Вывод на выходное реле К40 | - |  |
| 003741 | Вывод на выходное реле К41 | - |  |
| 003742 | Вывод на выходное реле К42 | [147043] Автом.ПТ-откл. |  |
| 003743 | Вывод на выходное реле К43 | - |  |
| 003744 | Вывод на выходное реле К44 | - |  |
| 003745 | Вывод на выходное реле К45 | [146102] Пуск ПТ |  |
| 003746 | Вывод на выходное реле К46 | [146110] Пуск насоса N1 |  |
| 003747 | Вывод на выходное реле К47 | [146111] Откл.насоса N1 |  |
| 003748 | Вывод на выходное реле К48 | - |  |
| 003749 | Вывод на выходное реле К49 | [146113] Пуск насоса N2 |  |
| 003750 | Вывод на выходное реле К50 | [146114] Откл.насоса N2 |  |
| 003751 | Вывод на выходное реле К51 | [146119] Пуск Ж.Насоса |  |
| 003752 | Вывод на выходное реле К52 | [146120] Откл. Ж.Насоса |  |
| 003753 | Вывод на выходное реле К53 | [400008] Пуск-Дрен.Насос |  |
| 003754 | Вывод на выходное реле К54 | [400009] СтопДрен.Насос |  |
| 003755 | Вывод на выходное реле К55 | [147037] Насос N1-Раб. |  |
| 003758 | Вывод на выходное реле К58 | [147038] Насос N1-Рез. |  |
| 003759 | Вывод на выходное реле К59 | [147039] Насос N2-Раб. |  |
| 003760 | Вывод на выходное реле К60 | [147040] Насос N2-Рез. |  |
| 003761 | Вывод на выходное реле К61 | - |  |
| 003762 | Вывод на выходное реле К62 | - |  |
| 003763 | Вывод на выходное реле К63 | - |  |
| 003764 | Вывод на выходное реле К64 | - |  |
| 003901 | Вывод на выходное реле К4 БП | - |  |

Таблица  73 - Конфигурирование светодиодов терминала А1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [146013] Пожар N1 |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [146026] Пожар N2 |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [146039] Пожар N3 |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [146052] Пожар N4 |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [146065] Пожар N5 |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [146078] Пожар N6 |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [146091] Пожар N7 |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [146019] НеиспДавл.СТ-N1 |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [146032] НеиспДавл.СТ-N2 |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [146045] НеиспДавл.СТ-N3 |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [146058] НеиспДавл.СТ-N4 |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [146071] НеиспДавл.СТ-N5 |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [146084] НеиспДавл.СТ-N6 |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [146097] НеиспДавл.СТ-N7 |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [146014] Бл.пуска ПТ N1 |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [146027] Бл.пуска ПТ N2 |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [146040] Бл.пуска ПТ N3 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [146053] Бл.пуска ПТ N4 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [146066] Бл.пуска ПТ N5 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [146079] Бл.пуска ПТ N6 |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [146082] Бл.пуска ПТ N7 |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [146011] АвтомПТ N1-ОТКЛ |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [146024] АвтомПТ N2-ОТКЛ |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [146037] АвтомПТ N3-ОТКЛ |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | [146050] АвтомПТ N4-ОТКЛ |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [146063] АвтомПТ N5-ОТКЛ |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [146076] АвтомПТ N6-ОТКЛ |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | [146089] АвтомПТ N7-ОТКЛ |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [146125] Неиспр.цепи-НТ |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | [146105] Неисп. пуска ПТ |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | [146016] Пуск ПТ N1 |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | [146029] Пуск ПТ N2 |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | [146042] Пуск ПТ N3 |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | [146055] Пуск ПТ N4 |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | [146068] Пуск ПТ N5 |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | [146081] Пуск ПТ N6 |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | [146094] Пуск ПТ N7 |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | [146124] Неправ.режим |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Таблица  74 - Цвет светодиода терминала А1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900801 | Вывод на светодиод 1 (красный) | [900001] Пожар N1 |  |
| 900802 | Вывод на светодиод 1 (зеленый) | - |  |
| 900803 | Вывод на светодиод 2 (красный) | [900002] Пожар N2 |  |
| 900804 | Вывод на светодиод 2 (зеленый) | - |  |
| 900805 | Вывод на светодиод 3 (красный) | [900003] Пожар N3 |  |
| 900806 | Вывод на светодиод 3 (зеленый) | - |  |
| 900807 | Вывод на светодиод 4 (красный) | [900004] Пожар N4 |  |
| 900808 | Вывод на светодиод 4 (зеленый) | - |  |
| 900809 | Вывод на светодиод 5 (красный) | [900005] Пожар N5 |  |
| 900810 | Вывод на светодиод 5 (зеленый) | - |  |
| 900811 | Вывод на светодиод 6 (красный) | [900006] Пожар N6 |  |
| 900812 | Вывод на светодиод 6 (зеленый) | - |  |
| 900813 | Вывод на светодиод 7 (красный) | [900007] Пожар N7 |  |
| 900814 | Вывод на светодиод 7 (зеленый) | - |  |
| 900815 | Вывод на светодиод 8 (красный) | [900008] НеиспДавл.СТ-N1 |  |
| 900816 | Вывод на светодиод 8 (зеленый) | [900008] НеиспДавл.СТ-N1 |  |
| 900817 | Вывод на светодиод 9 (красный) | [900009] НеиспДавл.СТ-N2 |  |
| 900818 | Вывод на светодиод 9 (зеленый) | [900009] НеиспДавл.СТ-N2 |  |
| 900819 | Вывод на светодиод 10 (красный) | [900010] НеиспДавл.СТ-N3 |  |
| 900820 | Вывод на светодиод 10 (зеленый) | [900010] НеиспДавл.СТ-N3 |  |
| 900821 | Вывод на светодиод 11 (красный) | [900011] НеиспДавл.СТ-N4 |  |
| 900822 | Вывод на светодиод 11 (зеленый) | [900011] НеиспДавл.СТ-N4 |  |
| 900823 | Вывод на светодиод 12 (красный) | [900012] НеиспДавл.СТ-N5 |  |
| 900824 | Вывод на светодиод 12 (зеленый) | [900012] НеиспДавл.СТ-N5 |  |
| 900825 | Вывод на светодиод 13 (красный) | [900013] НеиспДавл.СТ-N6 |  |
| 900826 | Вывод на светодиод 13 (зеленый) | [900013] НеиспДавл.СТ-N6 |  |
| 900827 | Вывод на светодиод 14 (красный) | [900014] НеиспДавл.СТ-N7 |  |
| 900828 | Вывод на светодиод 14 (зеленый) | [900014] НеиспДавл.СТ-N7 |  |
| 900829 | Вывод на светодиод 15 (красный) | - |  |
| 900830 | Вывод на светодиод 15 (зеленый) | - |  |
| 900833 | Вывод на светодиод 17 (красный) | [900017] Бл.пуска ПТ N1 |  |
| 900834 | Вывод на светодиод 17 (зеленый) | [900017] Бл.пуска ПТ N1 |  |
| 900835 | Вывод на светодиод 18 (красный) | [900018] Бл.пуска ПТ N2 |  |
| 900836 | Вывод на светодиод 18 (зеленый) | [900018] Бл.пуска ПТ N2 |  |
| 900837 | Вывод на светодиод 19 (красный) | [900019] Бл.пуска ПТ N3 |  |
| 900838 | Вывод на светодиод 19 (зеленый) | [900019] Бл.пуска ПТ N3 |  |
| 900839 | Вывод на светодиод 20 (красный) | [900020] Бл.пуска ПТ N4 |  |
| 900840 | Вывод на светодиод 20 (зеленый) | [900020] Бл.пуска ПТ N4 |  |
| 900841 | Вывод на светодиод 21 (красный) | [900021] Бл.пуска ПТ N5 |  |
| 900842 | Вывод на светодиод 21 (зеленый) | [900021] Бл.пуска ПТ N5 |  |
| 900843 | Вывод на светодиод 22 (красный) | [900022] Бл.пуска ПТ N6 |  |
| 900844 | Вывод на светодиод 22 (зеленый) | [900022] Бл.пуска ПТ N6 |  |
| 900845 | Вывод на светодиод 23 (красный) | [900023] Бл.пуска ПТ N7 |  |
| 900846 | Вывод на светодиод 23 (зеленый) | [900023] Бл.пуска ПТ N7 |  |
| 900847 | Вывод на светодиод 24 (красный) | [900024] АвтомПТ N1-ОТКЛ |  |
| 900848 | Вывод на светодиод 24 (зеленый) | [900024] АвтомПТ N1-ОТКЛ |  |
| 900849 | Вывод на светодиод 25 (красный) | [900025] АвтомПТ N2-ОТКЛ |  |
| 900850 | Вывод на светодиод 25 (зеленый) | [900025] АвтомПТ N2-ОТКЛ |  |
| 900851 | Вывод на светодиод 26 (красный) | [900026] АвтомПТ N3-ОТКЛ |  |
| 900852 | Вывод на светодиод 26 (зеленый) | [900026] АвтомПТ N3-ОТКЛ |  |
| 900853 | Вывод на светодиод 27 (красный) | [900027] АвтомПТ N4-ОТКЛ |  |
| 900854 | Вывод на светодиод 27 (зеленый) | [900027] АвтомПТ N4-ОТКЛ |  |
| 900855 | Вывод на светодиод 28 (красный) | [900028] АвтомПТ N5-ОТКЛ |  |
| 900856 | Вывод на светодиод 28 (зеленый) | [900028] АвтомПТ N5-ОТКЛ |  |
| 900857 | Вывод на светодиод 29 (красный) | [900029] АвтомПТ N6-ОТКЛ |  |
| 900858 | Вывод на светодиод 29 (зеленый) | [900029] АвтомПТ N6-ОТКЛ |  |
| 900859 | Вывод на светодиод 30 (красный) | [900030] АвтомПТ N7-ОТКЛ |  |
| 900860 | Вывод на светодиод 30 (зеленый) | [900030] АвтомПТ N7-ОТКЛ |  |
| 900861 | Вывод на светодиод 31 (красный) | [900031] Неиспр.цепи-НТ |  |
| 900862 | Вывод на светодиод 31 (зеленый) | [900031] Неиспр.цепи-НТ |  |
| 900863 | Вывод на светодиод 32 (красный) | [900032] Неисп. пуска ПТ |  |
| 900864 | Вывод на светодиод 32 (зеленый) | [900032] Неисп. пуска ПТ |  |
| 900865 | Вывод на светодиод 33 (красный) | [900033] Пуск ПТ N1 |  |
| 900866 | Вывод на светодиод 33 (зеленый) | - |  |
| 900867 | Вывод на светодиод 34 (красный) | [900034] Пуск ПТ N2 |  |
| 900868 | Вывод на светодиод 34 (зеленый) | - |  |
| 900869 | Вывод на светодиод 35 (красный) | [900035] Пуск ПТ N3 |  |
| 900870 | Вывод на светодиод 35 (зеленый) | - |  |
| 900871 | Вывод на светодиод 36 (красный) | [900036] Пуск ПТ N4 |  |
| 900872 | Вывод на светодиод 36 (зеленый) | - |  |
| 900873 | Вывод на светодиод 37 (красный) | [900037] Пуск ПТ N5 |  |
| 900874 | Вывод на светодиод 37 (зеленый) | - |  |
| 900875 | Вывод на светодиод 38 (красный) | [900038] Пуск ПТ N6 |  |
| 900876 | Вывод на светодиод 38 (зеленый) | - |  |
| 900877 | Вывод на светодиод 39 (красный) | [900039] Пуск ПТ N7 |  |
| 900878 | Вывод на светодиод 39 (зеленый) | - |  |
| 900879 | Вывод на светодиод 40 (красный) | [900040] Светодиод 40 |  |
| 900880 | Вывод на светодиод 40 (зеленый) | [900040] Светодиод 40 |  |
| 900881 | Вывод на светодиод 41 (красный) | [900041] Светодиод 41 |  |
| 900882 | Вывод на светодиод 41 (зеленый) | [900041] Светодиод 41 |  |
| 900883 | Вывод на светодиод 42 (красный) | [900042] Светодиод 42 |  |
| 900884 | Вывод на светодиод 42 (зеленый) | [900042] Светодиод 42 |  |
| 900885 | Вывод на светодиод 43 (красный) | [900043] Неправ.режим |  |
| 900886 | Вывод на светодиод 43 (зеленый) | [900043] Неправ.режим |  |
| 900887 | Вывод на светодиод 44 (красный) | - |  |
| 900888 | Вывод на светодиод 44 (зеленый) | - |  |
| 900889 | Вывод на светодиод 45 (красный) | - |  |
| 900890 | Вывод на светодиод 45 (зеленый) | - |  |
| 900891 | Вывод на светодиод 46 (красный) | - |  |
| 900892 | Вывод на светодиод 46 (зеленый) | - |  |
| 900893 | Вывод на светодиод 47 (красный) | [900047] Светодиод 47 |  |
| 900894 | Вывод на светодиод 47 (зеленый) | [900047] Светодиод 47 |  |
| 900895 | Вывод на светодиод 48 (красный) | [900048] Светодиод 48 |  |
| 900896 | Вывод на светодиод 48 (зеленый) | [900048] Светодиод 48 |  |

Осциллограф

Таблица  75 - Уставки осциллографа по длительности записи терминала А1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 76  -Настройка светодиодов терминала А1

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 8 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 9 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 10 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 11 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 12 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 13 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 14 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 17 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 32 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 33 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 34 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 35 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 36 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 37 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 38 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 39 | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  |  |  |  |  |  |

Уставки защит терминала А2

Общая логика

Таблица  77 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147229 | XB15_ОБЩ Контроль цепи опер.тока 220В1 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 147230 | XB16_ОБЩ Контроль цепи опер.тока 220В2 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 147231 | XB17_ОБЩ Контроль цепи опер.тока 24В ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |

Дренажный насос

Таблица  78 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147255 | DT1_ДН Время задержки на включение дренажного насоса ( 0.0 .. 800.0 ) ,с [шаг 0.1] | 90.0 |  |
| 147256 | DT2_ДН Время импульса на включение дренажного насоса ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 147257 | DT3_ДН Время импульса на отключение дренажного насоса ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |

Таблица  79 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147258 | XB1_ДН Тип команды управления дренажным насосом ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Насос арт.скважины

Таблица  80 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147259 | DT1_НАС Время импульса на включение насоса арт.скважины ( 0 .. 27 ) ,с [шаг 1] | 2 |  |
| 147260 | DT2_НАС Время импульса на отключение насоса арт.скважины ( 0 .. 27 ) ,с [шаг 1] | 2 |  |

Таблица  81 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147261 | XB1_НАС Тип команды управления насосом арт.скважины ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Направление N1

Таблица  82 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146223 | DT3_Н1 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N1 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146224 | DT4_Н1 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N1 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  83 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146235 | XB11_Н1 Напорная задвижка N1 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146236 | XB12_Н1 Напорная задвижка N1 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146237 | XB13_Н1 Сливная задвижка N1 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146238 | XB14_Н1 Сливная задвижка N1 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Направление N2

Таблица  84 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146243 | DT3_Н2 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N2 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146244 | DT4_Н2 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N2 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  85 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146255 | XB11_Н2 Напорная задвижка N2 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146256 | XB12_Н2 Напорная задвижка N2 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146257 | XB13_Н2 Сливная задвижка N2 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146258 | XB14_Н2 Сливная задвижка N2 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Направление N3

Таблица  86 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146263 | DT3_Н3 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N3 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146264 | DT4_Н3 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N3 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  87 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146275 | XB11_Н3 Напорная задвижка N3 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146276 | XB12_Н3 Напорная задвижка N3 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146277 | XB13_Н3 Сливная задвижка N3 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146278 | XB14_Н3 Сливная задвижка N3 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Направление N4

Таблица  88 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146283 | DT3_Н4 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N4 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146284 | DT4_Н4 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N4 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  89 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146295 | XB11_Н4 Напорная задвижка N4 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146296 | XB12_Н4 Напорная задвижка N4 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146297 | XB13_Н4 Сливная задвижка N4 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146298 | XB14_Н4 Сливная задвижка N4 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Направление N5

Таблица  90 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146303 | DT3_Н5 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N5 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146304 | DT4_Н5 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N5 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  91 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146315 | XB11_Н5 Напорная задвижка N5 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146316 | XB12_Н5 Напорная задвижка N5 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146317 | XB13_Н5 Сливная задвижка N5 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146318 | XB14_Н5 Сливная задвижка N5 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Направление N6

Таблица  92 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146323 | DT3_Н6 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N6 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146324 | DT4_Н6 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N6 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  93 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146335 | XB11_Н6 Напорная задвижка N6 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146336 | XB12_Н6 Напорная задвижка N6 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146337 | XB13_Н6 Сливная задвижка N6 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146338 | XB14_Н6 Сливная задвижка N6 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Направление N7

Таблица  94 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146343 | DT3_Н7 Время сраб. неисправности в цепи напорной задвижки N7 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 146344 | DT4_Н7 Время сраб. неисправности в цепи сливной задвижки N7 ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  95 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146359 | XB15_Н7 Напорная задвижка N7 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146360 | XB16_Н7 Напорная задвижка N7 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 146361 | XB17_Н7 Сливная задвижка N7 ( нет, есть ) | есть |  |
| 146362 | XB18_Н7 Сливная задвижка N7 в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Задвижка N1 арт.скважины

Таблица  96 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147301 | DT1_ЗН1 Время сраб. неисправности в цепи задв.N1 арт.скважины ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |
| 147302 | DT2_ЗН1 Время импульса на открытие задвижек арт.скважины ( 0 .. 27 ) ,с [шаг 1] | 2 |  |
| 147303 | DT3_ЗН1 Время импульса на закрытие задвижек арт.скважины ( 0 .. 27 ) ,с [шаг 1] | 2 |  |

Таблица  97 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147304 | XB1_ЗН1 Задвижка N1 арт.скважины ( нет, есть ) | есть |  |
| 147305 | XB2_ЗН1 Задвижка N1 арт.скважины в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |
| 147306 | XB3_ЗН1 Тип команды управления задвижками арт.скважины ( постоянный, импульсный ) | импульсный |  |

Задвижка N2 арт.скважины

Таблица  98 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147307 | DT1_ЗН2 Время сраб. неисправности в цепи задв.N2 арт.скважины ( 0 .. 800 ) ,с [шаг 1] | 10 |  |

Таблица  99 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147308 | XB1_ЗН2 Задвижка N2 арт.скважины ( нет, есть ) | есть |  |
| 147309 | XB2_ЗН2 Задвижка N2 арт.скважины в дежурном режиме ( закрыта, открыта ) | закрыта |  |

Настройка КС

Таблица  100 - Настройка КС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004201 | Задержка сигнализации неисправности КС ( 0.0 .. 10.0 ) ,с [шаг 0.1] | 3.0 |  |

Таблица  101 - Параметры КС1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004202 | Кодирование в канале связи КС1 ( Манчестер, С37.94 ) | Манчестер |  |
| 004203 | Генерация сигнала синхронизации канала связи КС1 ( внутренняя, внешняя ) | внутренняя |  |
| 004204 | Скорость передачи по каналу связи КС1 ( 64 кБит/с, 128 кБит/с, 256 кБит/с, 512 кБит/с ) | 64 кБит/с |  |
| 004205 | Идентификатор канала связи КС1 ( 0 .. 7 ) | 0 |  |

Таблица  102 - Параметры КС2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 004206 | Кодирование в канале связи КС2 ( Манчестер, С37.94 ) | Манчестер |  |
| 004207 | Генерация сигнала синхронизации канала связи КС2 ( внутренняя, внешняя ) | внутренняя |  |
| 004208 | Скорость передачи по каналу связи КС2 ( 64 кБит/с, 128 кБит/с, 256 кБит/с, 512 кБит/с ) | 64 кБит/с |  |
| 004209 | Идентификатор канала связи КС2 ( 0 .. 7 ) | 1 |  |

Прием команд по каналу связи

Таблица  103 - Задержка приема команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400201 | Задержка приема команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400202 | Задержка приема команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400203 | Задержка приема команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400204 | Задержка приема команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400205 | Задержка приема команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400206 | Задержка приема команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400207 | Задержка приема команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400208 | Задержка приема команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400209 | Задержка приема команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400210 | Задержка приема команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400211 | Задержка приема команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400212 | Задержка приема команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400213 | Задержка приема команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400214 | Задержка приема команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400215 | Задержка приема команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400216 | Задержка приема команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400217 | Задержка приема команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400218 | Задержка приема команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400219 | Задержка приема команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400220 | Задержка приема команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400221 | Задержка приема команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400222 | Задержка приема команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400223 | Задержка приема команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400224 | Задержка приема команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400225 | Задержка приема команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400226 | Задержка приема команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400227 | Задержка приема команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400228 | Задержка приема команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400229 | Задержка приема команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400230 | Задержка приема команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400231 | Задержка приема команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400232 | Задержка приема команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  104 - Продление приема команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 400233 | Продление приема команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400234 | Продление приема команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400235 | Продление приема команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400236 | Продление приема команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400237 | Продление приема команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400238 | Продление приема команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400239 | Продление приема команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400240 | Продление приема команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400241 | Продление приема команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400242 | Продление приема команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400243 | Продление приема команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400244 | Продление приема команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400245 | Продление приема команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400246 | Продление приема команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400247 | Продление приема команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400248 | Продление приема команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400249 | Продление приема команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400250 | Продление приема команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400251 | Продление приема команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400252 | Продление приема команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400253 | Продление приема команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400254 | Продление приема команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400255 | Продление приема команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400256 | Продление приема команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400257 | Продление приема команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400258 | Продление приема команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400259 | Продление приема команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400260 | Продление приема команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400261 | Продление приема команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400262 | Продление приема команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400263 | Продление приема команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 400264 | Продление приема команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Передача команд по каналу связи

Таблица  105 - Задержка передачи команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450201 | Задержка передачи команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450202 | Задержка передачи команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450203 | Задержка передачи команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450204 | Задержка передачи команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450205 | Задержка передачи команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450206 | Задержка передачи команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450207 | Задержка передачи команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450208 | Задержка передачи команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450209 | Задержка передачи команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450210 | Задержка передачи команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450211 | Задержка передачи команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450212 | Задержка передачи команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450213 | Задержка передачи команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450214 | Задержка передачи команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450215 | Задержка передачи команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450216 | Задержка передачи команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450217 | Задержка передачи команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450218 | Задержка передачи команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450219 | Задержка передачи команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450220 | Задержка передачи команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450221 | Задержка передачи команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450222 | Задержка передачи команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450223 | Задержка передачи команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450224 | Задержка передачи команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450225 | Задержка передачи команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450226 | Задержка передачи команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450227 | Задержка передачи команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450228 | Задержка передачи команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450229 | Задержка передачи команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450230 | Задержка передачи команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450231 | Задержка передачи команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450232 | Задержка передачи команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  106 - Продление передачи команд

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450233 | Продление передачи команды 1 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450234 | Продление передачи команды 2 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450235 | Продление передачи команды 3 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450236 | Продление передачи команды 4 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450237 | Продление передачи команды 5 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450238 | Продление передачи команды 6 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450239 | Продление передачи команды 7 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450240 | Продление передачи команды 8 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450241 | Продление передачи команды 9 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450242 | Продление передачи команды 10 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450243 | Продление передачи команды 11 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450244 | Продление передачи команды 12 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450245 | Продление передачи команды 13 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450246 | Продление передачи команды 14 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450247 | Продление передачи команды 15 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450248 | Продление передачи команды 16 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450249 | Продление передачи команды 17 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450250 | Продление передачи команды 18 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450251 | Продление передачи команды 19 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450252 | Продление передачи команды 20 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450253 | Продление передачи команды 21 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450254 | Продление передачи команды 22 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450255 | Продление передачи команды 23 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450256 | Продление передачи команды 24 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450257 | Продление передачи команды 25 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450258 | Продление передачи команды 26 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450259 | Продление передачи команды 27 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450260 | Продление передачи команды 28 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450261 | Продление передачи команды 29 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450262 | Продление передачи команды 30 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450263 | Продление передачи команды 31 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 450264 | Продление передачи команды 32 КС ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  107 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  108 - Уставки времени DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Выдержка времени ВВ №1 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Выдержка времени ВВ №2 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155203 | DT103 Выдержка времени ВВ №3 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155204 | DT104 Выдержка времени ВВ №4 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155205 | DT105 Выдержка времени ВВ №5 ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  109 - Логика работы DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155206 | XB101 Выдержка времени ВВ №1 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155207 | XB102 Выдержка времени ВВ №2 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155208 | XB103 Выдержка времени ВВ №3 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155209 | XB104 Выдержка времени ВВ №4 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |
| 155210 | XB105 Выдержка времени ВВ №5 ( на срабатывание, на возврат ) | на срабатывание |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  110 - Конфигурирование SA ''Терминал''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | - |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |

Таблица  111 - Конфигурирование SA  ''Группа уставок''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  112 - Конфигурирование SA ''Режим работы дренажного насоса''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147601 | Прием сигнала 'Ручной режим дренажного насоса' по входу | - |  |
| 147602 | Прием сигнала 'Автоматический режим дренажного насоса' по входу | - |  |
| 147604 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  113 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |

Таблица  114 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |

Таблица  115 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |

Таблица  116 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |

Конфигурирование положения дверей

Таблица  117 - Конфигурирование положения дверей

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 156669 | Прием сигнала 'Дверь шкафа открыта (Вх.N1)' | [002005] Дверь откр.вх.1 |  |
| 156670 | Прием сигнала 'Дверь шкафа открыта (Вх.N2)' | [002006] Дверь откр.вх.2 |  |

Конфигурирование

Таблица  118 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |

Таблица  119 - Конфигурирование общей логики

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147711 | Прием сигнала 'Основной ввод опер.тока 220В1 (Вх.)' по входу | [002001] Основн_220В1 |  |
| 147712 | Прием сигнала 'Резервный ввод опер.тока 220В2 (Вх.)' по входу | [002002] Резервн_220В2 |  |
| 147713 | Прием сигнала 'Ввод опер.тока 24В (Вх.)' по входу | [002003] Питание_24В |  |
| 147714 | Прием сигнала 'Низкий уровень воды в резервуаре N1' по входу | - |  |
| 147715 | Прием сигнала 'Высокий уровень воды в резервуаре N1' по входу | - |  |
| 147716 | Прием сигнала 'Низкий уровень воды в резервуаре N2' по входу | - |  |
| 147717 | Прием сигнала 'Высокий уровень воды в резервуаре N2' по входу | - |  |
| 147718 | Прием сигнала 'Звук отключен' по входу | [002004] Звук отключен |  |
| 147719 | Прием сигнала в сигнализацию 'Неисправность' по входу | - |  |
| 147720 | Прием сигнала 'Неисправность РТЗО' по входу | [002014] Неиспр.РТЗО |  |
| 147721 | Прием сигнала 'Неисправность-Насос N1' по входу | - |  |
| 147722 | Прием сигнала 'Неисправность-Насос N2' по входу | - |  |
| 147723 | Прием сигнала 'Неисправность-Насос N3' по входу | - |  |

Таблица  120 - Конфигурирование дренажного насоса

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147759 | Прием сигнала 'Пуск дренажного насоса' по входу | [002038] Пуск-Дрен.Насос |  |
| 147760 | Прием сигнала 'Останов дренажного насоса' по входу | [002037] Стоп-Дрен.Насос |  |
| 147763 | Прием сигнала 'Высокий уровень дренажных вод' по входу | [002042] Выс.Ур.Дрен.Вод |  |
| 147764 | Прием сигнала 'Низкий уровень дренажных вод' по входу | [002043] Низ.Ур.Дрен.Вод |  |
| 147765 | Прием сигнала 'Дренажный насос-ВКЛЮЧЕН' по входу | [002039] Дрен.Насос-ВКЛ |  |
| 147766 | Прием сигнала 'Неисправность-Дрен.насос' по входу | [002040] Неисп-ДренНасос |  |

Таблица  121 - Конфигурирование насоса артезианской скважины

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147774 | Прием сигнала 'Пуск насоса арт.скважины' по входу | - |  |
| 147775 | Прием сигнала 'Останов насоса арт.скважины' по входу | - |  |
| 147776 | Прием сигнала 'Насос арт.скважины-ВКЛЮЧЕН' по входу | - |  |
| 147777 | Прием сигнала 'Неисправность-Насос арт.скважины' по входу | - |  |

Таблица  122 - Конфигурирование направления N1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146712 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N1 открыта' по входу | [002045] Напор.N1-ОТКР |  |
| 146713 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N1 закрыта' по входу | [002046] Напор.N1-ЗАКР |  |
| 146714 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N1 открыта' по входу | [002048] Слив.N1-ОТКР |  |
| 146715 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N1 закрыта' по входу | [002049] Слив.N1-ЗАКР |  |
| 146716 | Прием сигнала 'Пожаротушение N1 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400001] ПТ N1-ВЫВОД |  |
| 146717 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N1' по входу | [002044] Неисп.НапЗадвN1 |  |
| 146718 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N1' по входу | [002047] НеиспСливЗадвN1 |  |

Таблица  123 - Конфигурирование направления N2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146731 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N2 открыта' по входу | [002051] Напор.N2-ОТКР |  |
| 146732 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N2 закрыта' по входу | [002052] Напор.N2-ЗАКР |  |
| 146733 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N2 открыта' по входу | [002054] Слив.N2-ОТКР |  |
| 146734 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N2 закрыта' по входу | [002055] Слив.N2-ЗАКР |  |
| 146735 | Прием сигнала 'Пожаротушение N2 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400002] ПТ N2-ВЫВОД |  |
| 146736 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N2' по входу | [002050] Неисп.НапЗадвN2 |  |
| 146737 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N2' по входу | [002053] НеиспСливЗадвN2 |  |

Таблица  124 - Конфигурирование направления N3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146751 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N3 открыта' по входу | [002057] Напор.N3-ОТКР |  |
| 146752 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N3 закрыта' по входу | [002058] Напор.N3-ЗАКР |  |
| 146753 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N3 открыта' по входу | [002060] Слив.N3-ОТКР |  |
| 146754 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N3 закрыта' по входу | [002061] Слив.N3-ЗАКР |  |
| 146755 | Прием сигнала 'Пожаротушение N3 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400003] ПТ N3-ВЫВОД |  |
| 146756 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N3' по входу | [002056] Неисп.НапЗадвN3 |  |
| 146757 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N3' по входу | [002059] НеиспСливЗадвN3 |  |

Таблица  125 - Конфигурирование направления N4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146772 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N4 открыта' по входу | [002063] Напор.N4-ОТКР |  |
| 146773 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N4 закрыта' по входу | [002064] Напор.N4-ЗАКР |  |
| 146774 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N4 открыта' по входу | [002066] Слив.N4-ОТКР |  |
| 146775 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N4 закрыта' по входу | [002067] Слив.N4-ЗАКР |  |
| 146776 | Прием сигнала 'Пожаротушение N4 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400004] ПТ N4-ВЫВОД |  |
| 146777 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N4' по входу | [002062] Неисп.НапЗадвN4 |  |
| 146778 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N4' по входу | [002065] НеиспСливЗадвN4 |  |

Таблица  126 - Конфигурирование направления N5

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146791 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N5 открыта' по входу | [002069] Напор.N5-ОТКР |  |
| 146792 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N5 закрыта' по входу | [002070] Напор.N5-ЗАКР |  |
| 146793 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N5 открыта' по входу | [002072] Слив.N5-ОТКР |  |
| 146794 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N5 закрыта' по входу | [002073] Слив.N5-ЗАКР |  |
| 146795 | Прием сигнала 'Пожаротушение N5 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400005] ПТ N5-ВЫВОД |  |
| 146796 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N5' по входу | [002068] Неисп.НапЗадвN5 |  |
| 146797 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N5' по входу | [002071] НеиспСливЗадвN5 |  |

Таблица  127 - Конфигурирование направления N6

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146811 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N6 открыта' по входу | [002075] Напор.N6-ОТКР |  |
| 146812 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N6 закрыта' по входу | [002076] Напор.N6-ЗАКР |  |
| 146813 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N6 открыта' по входу | [002078] Слив.N6-ОТКР |  |
| 146814 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N6 закрыта' по входу | [002079] Слив.N6-ЗАКР |  |
| 146815 | Прием сигнала 'Пожаротушение N6 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400006] ПТ N6-ВЫВОД |  |
| 146816 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N6' по входу | [002074] Неисп.НапЗадвN6 |  |
| 146817 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N6' по входу | [002077] НеиспСливЗадвN6 |  |

Таблица  128 - Конфигурирование направления N7

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 146834 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N7 открыта' по входу | - |  |
| 146835 | Прием сигнала 'Напорная задвижка N7 закрыта' по входу | - |  |
| 146836 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N7 открыта' по входу | - |  |
| 146837 | Прием сигнала 'Сливная задвижка N7 закрыта' по входу | - |  |
| 146838 | Прием сигнала 'Пожаротушение N7 - ВЫВЕДЕНО' по входу | [400007] ПТ N7-ВЫВОД |  |
| 146839 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. напорной задвижки N7' по входу | - |  |
| 146840 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. сливной задвижки N7' по входу | - |  |

Таблица  129 - Конфигурирование задвижки N1 артезианской скважины

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147781 | Прием сигнала 'Задвижка N1 арт.скважины открыта' по входу | - |  |
| 147782 | Прием сигнала 'Задвижка N1 арт.скважины закрыта' по входу | - |  |
| 147783 | Прием сигнала 'Вывод сигнализации задв.N1 арт.скважины' по входу | - |  |
| 147784 | Прием сигнала 'Открытие задвижки N1 арт.скважины' по входу | - |  |
| 147785 | Прием сигнала 'Закрытие задвижки N1 арт.скважины' по входу | - |  |
| 147786 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. задв. N1 арт.скважины' по входу | - |  |

Таблица  130 - Конфигурирование задвижки N2 артезианской скважины

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 147787 | Прием сигнала 'Задвижка N2 арт.скважины открыта' по входу | - |  |
| 147788 | Прием сигнала 'Задвижка N2 арт.скважины закрыта' по входу | - |  |
| 147789 | Прием сигнала 'Вывод сигнализации задв.N2 арт.скважины' по входу | - |  |
| 147790 | Прием сигнала 'Открытие задвижки N2 арт.скважины' по входу | - |  |
| 147791 | Прием сигнала 'Закрытие задвижки N2 арт.скважины' по входу | - |  |
| 147792 | Прием сигнала 'Неисп. цепи упр. задв. N2 арт.скважины' по входу | - |  |

Таблица  131 - Конфигурирование DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |
| 155703 | Прием DT103 | - |  |
| 155704 | Прием DT104 | - |  |
| 155705 | Прием DT105 | - |  |

Таблица  132 - Конфигурирование пуска команд по каналу связи

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 450701 | Пуск команды 1 КС | [146120] Напор.N1-ПУСК |  |
| 450702 | Пуск команды 2 КС | [146129] Напор.N2-ПУСК |  |
| 450703 | Пуск команды 3 КС | [146138] Напор.N3-ПУСК |  |
| 450704 | Пуск команды 4 КС | [146147] Напор.N4-ПУСК |  |
| 450705 | Пуск команды 5 КС | [146156] Напор.N5-ПУСК |  |
| 450706 | Пуск команды 6 КС | [146165] Напор.N6-ПУСК |  |
| 450707 | Пуск команды 7 КС | [146174] Напор.N7-ПУСК |  |
| 450708 | Пуск команды 8 КС | [147018] Пуск дрен.насос |  |
| 450709 | Пуск команды 9 КС | [147019] Откл.дрен.насос |  |
| 450710 | Пуск команды 10 КС | [147020] Низкий Ур.Воды |  |
| 450711 | Пуск команды 11 КС | - |  |
| 450712 | Пуск команды 12 КС | - |  |
| 450713 | Пуск команды 13 КС | - |  |
| 450714 | Пуск команды 14 КС | - |  |
| 450715 | Пуск команды 15 КС | - |  |
| 450716 | Пуск команды 16 КС | - |  |
| 450717 | Пуск команды 17 КС | - |  |
| 450718 | Пуск команды 18 КС | - |  |
| 450719 | Пуск команды 19 КС | - |  |
| 450720 | Пуск команды 20 КС | - |  |
| 450721 | Пуск команды 21 КС | - |  |
| 450722 | Пуск команды 22 КС | - |  |
| 450723 | Пуск команды 23 КС | - |  |
| 450724 | Пуск команды 24 КС | - |  |
| 450725 | Пуск команды 25 КС | - |  |
| 450726 | Пуск команды 26 КС | - |  |
| 450727 | Пуск команды 27 КС | - |  |
| 450728 | Пуск команды 28 КС | - |  |
| 450729 | Пуск команды 29 КС | - |  |
| 450730 | Пуск команды 30 КС | - |  |
| 450731 | Пуск команды 31 КС | - |  |
| 450732 | Пуск команды 32 КС | - |  |

Таблица  133 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003901 | Вывод на выходное реле К4 БП | - |  |

Таблица  134 - Конфигурирование светодиодов терминала А2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [146117] Напор.N1 |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [146126] Напор.N2 |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [146135] Напор.N3 |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [146144] Напор.N4 |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [146153] Напор.N5 |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [146162] Напор.N6 |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [146171] Напор.N7 |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | - |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | - |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | - |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | - |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | - |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | - |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | - |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [146122] Слив.N1 |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [146131] Слив.N2 |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [146140] Слив.N3 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [146149] Слив.N4 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [146158] Слив.N5 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [146167] Слив.N6 |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [146176] Слив.N7 |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | - |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | [147001] АртСкв1 |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | [147008] АртСкв2 |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | [147022] Питание_220В1 |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | [147024] Питание_220В2 |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | [147026] Питание_24В |  |

Таблица  135 - Цвет светодиода терминала А2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900801 | Вывод на светодиод 1 (красный) | [146119] Напор.N1-КРАСН |  |
| 900802 | Вывод на светодиод 1 (зеленый) | [146118] Напор.N1-ЗЕЛЕН |  |
| 900803 | Вывод на светодиод 2 (красный) | [146128] Напор.N2-КРАСН |  |
| 900804 | Вывод на светодиод 2 (зеленый) | [146127] Напор.N2-ЗЕЛЕН |  |
| 900805 | Вывод на светодиод 3 (красный) | [146137] Напор.N3-КРАСН |  |
| 900806 | Вывод на светодиод 3 (зеленый) | [146136] Напор.N3-ЗЕЛЕН |  |
| 900807 | Вывод на светодиод 4 (красный) | [146146] Напор.N4-КРАСН |  |
| 900808 | Вывод на светодиод 4 (зеленый) | [146145] Напор.N4-ЗЕЛЕН |  |
| 900809 | Вывод на светодиод 5 (красный) | [146155] Напор.N5-КРАСН |  |
| 900810 | Вывод на светодиод 5 (зеленый) | [146154] Напор.N5-ЗЕЛЕН |  |
| 900811 | Вывод на светодиод 6 (красный) | [146164] Напор.N6-КРАСН |  |
| 900812 | Вывод на светодиод 6 (зеленый) | [146163] Напор.N6-ЗЕЛЕН |  |
| 900813 | Вывод на светодиод 7 (красный) | [146173] Напор.N7-КРАСН |  |
| 900814 | Вывод на светодиод 7 (зеленый) | [146172] Напор.N7-ЗЕЛЕН |  |
| 900815 | Вывод на светодиод 8 (красный) | - |  |
| 900816 | Вывод на светодиод 8 (зеленый) | - |  |
| 900817 | Вывод на светодиод 9 (красный) | - |  |
| 900818 | Вывод на светодиод 9 (зеленый) | - |  |
| 900819 | Вывод на светодиод 10 (красный) | - |  |
| 900820 | Вывод на светодиод 10 (зеленый) | - |  |
| 900821 | Вывод на светодиод 11 (красный) | - |  |
| 900822 | Вывод на светодиод 11 (зеленый) | - |  |
| 900823 | Вывод на светодиод 12 (красный) | - |  |
| 900824 | Вывод на светодиод 12 (зеленый) | - |  |
| 900825 | Вывод на светодиод 13 (красный) | - |  |
| 900826 | Вывод на светодиод 13 (зеленый) | - |  |
| 900827 | Вывод на светодиод 14 (красный) | - |  |
| 900828 | Вывод на светодиод 14 (зеленый) | - |  |
| 900829 | Вывод на светодиод 15 (красный) | - |  |
| 900830 | Вывод на светодиод 15 (зеленый) | - |  |
| 900833 | Вывод на светодиод 17 (красный) | [146124] Слив.N1-КРАСН |  |
| 900834 | Вывод на светодиод 17 (зеленый) | [146123] Слив.N1-ЗЕЛЕН |  |
| 900835 | Вывод на светодиод 18 (красный) | [146133] Слив.N2-КРАСН |  |
| 900836 | Вывод на светодиод 18 (зеленый) | [146132] Слив.N2-ЗЕЛЕН |  |
| 900837 | Вывод на светодиод 19 (красный) | [146142] Слив.N3-КРАСН |  |
| 900838 | Вывод на светодиод 19 (зеленый) | [146141] Слив.N3-ЗЕЛЕН |  |
| 900839 | Вывод на светодиод 20 (красный) | [146151] Слив.N4-КРАСН |  |
| 900840 | Вывод на светодиод 20 (зеленый) | [146150] Слив.N4-ЗЕЛЕН |  |
| 900841 | Вывод на светодиод 21 (красный) | [146160] Слив.N5-КРАСН |  |
| 900842 | Вывод на светодиод 21 (зеленый) | [146159] Слив.N5-ЗЕЛЕН |  |
| 900843 | Вывод на светодиод 22 (красный) | [146169] Слив.N6-КРАСН |  |
| 900844 | Вывод на светодиод 22 (зеленый) | [146168] Слив.N6-ЗЕЛЕН |  |
| 900845 | Вывод на светодиод 23 (красный) | [146178] Слив.N7-КРАСН |  |
| 900846 | Вывод на светодиод 23 (зеленый) | [146177] Слив.N7-ЗЕЛЕН |  |
| 900847 | Вывод на светодиод 24 (красный) | - |  |
| 900848 | Вывод на светодиод 24 (зеленый) | - |  |
| 900849 | Вывод на светодиод 25 (красный) | - |  |
| 900850 | Вывод на светодиод 25 (зеленый) | - |  |
| 900851 | Вывод на светодиод 26 (красный) | - |  |
| 900852 | Вывод на светодиод 26 (зеленый) | - |  |
| 900853 | Вывод на светодиод 27 (красный) | - |  |
| 900854 | Вывод на светодиод 27 (зеленый) | - |  |
| 900855 | Вывод на светодиод 28 (красный) | - |  |
| 900856 | Вывод на светодиод 28 (зеленый) | - |  |
| 900857 | Вывод на светодиод 29 (красный) | - |  |
| 900858 | Вывод на светодиод 29 (зеленый) | - |  |
| 900859 | Вывод на светодиод 30 (красный) | - |  |
| 900860 | Вывод на светодиод 30 (зеленый) | - |  |
| 900861 | Вывод на светодиод 31 (красный) | - |  |
| 900862 | Вывод на светодиод 31 (зеленый) | - |  |
| 900863 | Вывод на светодиод 32 (красный) | - |  |
| 900864 | Вывод на светодиод 32 (зеленый) | - |  |
| 900865 | Вывод на светодиод 33 (красный) | [147003] АртСкв1-КРАСН |  |
| 900866 | Вывод на светодиод 33 (зеленый) | [147002] АртСкв1-ЗЕЛЕН |  |
| 900867 | Вывод на светодиод 34 (красный) | [147010] АртСкв2-КРАСН |  |
| 900868 | Вывод на светодиод 34 (зеленый) | [147009] АртСкв2-ЗЕЛЕН |  |
| 900869 | Вывод на светодиод 35 (красный) | - |  |
| 900870 | Вывод на светодиод 35 (зеленый) | - |  |
| 900871 | Вывод на светодиод 36 (красный) | - |  |
| 900872 | Вывод на светодиод 36 (зеленый) | - |  |
| 900873 | Вывод на светодиод 37 (красный) | - |  |
| 900874 | Вывод на светодиод 37 (зеленый) | - |  |
| 900875 | Вывод на светодиод 38 (красный) | - |  |
| 900876 | Вывод на светодиод 38 (зеленый) | - |  |
| 900877 | Вывод на светодиод 39 (красный) | - |  |
| 900878 | Вывод на светодиод 39 (зеленый) | - |  |
| 900879 | Вывод на светодиод 40 (красный) | - |  |
| 900880 | Вывод на светодиод 40 (зеленый) | - |  |
| 900881 | Вывод на светодиод 41 (красный) | - |  |
| 900882 | Вывод на светодиод 41 (зеленый) | - |  |
| 900883 | Вывод на светодиод 42 (красный) | - |  |
| 900884 | Вывод на светодиод 42 (зеленый) | - |  |
| 900885 | Вывод на светодиод 43 (красный) | - |  |
| 900886 | Вывод на светодиод 43 (зеленый) | - |  |
| 900887 | Вывод на светодиод 44 (красный) | - |  |
| 900888 | Вывод на светодиод 44 (зеленый) | - |  |
| 900889 | Вывод на светодиод 45 (красный) | - |  |
| 900890 | Вывод на светодиод 45 (зеленый) | - |  |
| 900891 | Вывод на светодиод 46 (красный) | [147023] Неиспр.220В1 |  |
| 900892 | Вывод на светодиод 46 (зеленый) | [147022] Питание_220В1 |  |
| 900893 | Вывод на светодиод 47 (красный) | [147025] Неиспр.220В2 |  |
| 900894 | Вывод на светодиод 47 (зеленый) | [147024] Питание_220В2 |  |
| 900895 | Вывод на светодиод 48 (красный) | [147027] Неиспр.24В |  |
| 900896 | Вывод на светодиод 48 (зеленый) | [147026] Питание_24В |  |

Осциллограф

Таблица  136 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 137  -Настройка светодиодов терминала А2

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 25 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 26 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 27 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 28 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 29 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 30 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 31 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 32 | V |  | V |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  138   - Перечень дискретных сигналов терминала А1 (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Ручной останов ПТ (внешн.) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002002 | Деблокировка пуска ПТ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | Блок.пуска ПТ от др.панелей АПТ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | Возврат схемы блокировки ПТ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002005 | Останов насосов (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002006 | КУ насоса N1 - СТОП (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | КУ насоса N1 - ПУСК (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | Насос N1 - Включен (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | Насос N1 - Неисправность (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002010 | От манометра в НТ N1 на вкл. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002011 | От манометра в НТ N1 на откл. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002012 | КУ насоса N2 - СТОП (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002013 | КУ насоса N2 - ПУСК (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | Насос N2 - Включен (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | Насос N2 - Неисправность (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002016 | От манометра в НТ N2 на вкл. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | От манометра в НТ N2 на откл. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | КУ жокей-насоса - СТОП (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002019 | КУ жокей-насоса - ПУСК (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | Жокей-насос - Включен (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Жокей-насос - Неисправность (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Давление включения жокей-насоса (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Давление отключения жокей-насоса (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002024 | Пожар N1 (Пуск от кнопки) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | Пожар N1 (Пуск от защит) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002026 | Пожар N1 (от пожарн.извещателей) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002027 | Отсутствие напряжения N1-3(общ.) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002028 | Контроль положений ЗПУ для ПТ N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002029 | От манометра в сухотрубах N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002030 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002031 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002032 | КУ напорной задвижки N1-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002033 | КУ напорной задвижки N1-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002034 | КУ сливной задвижки N1-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002035 | КУ сливной задвижки N1-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002036 | Пожар N2 (Пуск от кнопки) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002037 | Пожар N2 (Пуск от защит) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002038 | Пожар N2 (от пожарн.извещателей) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002039 | Контроль положений ЗПУ для ПТ N2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | От манометра в сухотрубах N2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002041 | Вход 41 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002042 | Вход 42 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002043 | КУ напорной задвижки N2-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002044 | КУ напорной задвижки N2-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002045 | КУ сливной задвижки N2-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002046 | КУ сливной задвижки N2-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002047 | Пожар N3 (Пуск от кнопки) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002048 | Пожар N3 (Пуск от защит) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002049 | Пожар N3 (от пожарн.извещателей) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002050 | Контроль положений ЗПУ для ПТ N3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002051 | От манометра в сухотрубах N3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002052 | Вход 52 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002053 | Вход 53 :X7 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002054 | КУ напорной задвижки N3-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002055 | КУ напорной задвижки N3-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002056 | КУ сливной задвижки N3-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002057 | КУ сливной задвижки N3-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002058 | Пожар N4 (Пуск от кнопки) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002059 | Пожар N4 (Пуск от защит) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002060 | Пожар N4 (от пожарн.извещателей) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002061 | Отсутствие напряжения N4-6(общ.) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002062 | Контроль положений ЗПУ для ПТ N4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002063 | От манометра в сухотрубах N4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002064 | Вход 64 :X8 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002065 | Вход 65 :X9 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002066 | КУ напорной задвижки N4-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002067 | КУ напорной задвижки N4-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002068 | КУ сливной задвижки N4-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002069 | КУ сливной задвижки N4-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002070 | Пожар N5 (Пуск от кнопки) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002071 | Пожар N5 (Пуск от защит) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002072 | Пожар N5 (от пожарн.извещателей) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002073 | Контроль положений ЗПУ для ПТ N5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002074 | От манометра в сухотрубах N5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002075 | Вход 75 :X10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002076 | Вход 76 :X10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002077 | КУ напорной задвижки N5-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002078 | КУ напорной задвижки N5-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002079 | КУ сливной задвижки N5-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002080 | КУ сливной задвижки N5-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002081 | Пожар N6 (Пуск от кнопки) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002082 | Пожар N6 (Пуск от защит) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002083 | Пожар N6 (от пожарн.извещателей) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002084 | Контроль положений ЗПУ для ПТ N6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002085 | От манометра в сухотрубах N6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002086 | Вход 86 :X11 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002087 | Вход 87 :X11 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002088 | КУ напорной задвижки N6-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002089 | КУ напорной задвижки N6-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002090 | КУ сливной задвижки N6-ЗАКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002091 | КУ сливной задвижки N6-ОТКРЫТЬ (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002092 | Вход 92 :X12 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002093 | Вход 93 :X12 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002094 | Вход 94 :X12 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002095 | Вход 95 :X12 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002096 | Вход 96 :X12 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146020 | Окрытие напорной задвижки N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146021 | Закрытие напорной задвижки N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146022 | Окрытие сливной задвижки N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146023 | Закрытие сливной задвижки N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146033 | Окрытие напорной задвижки N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003009 | Реле К9 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146034 | Закрытие напорной задвижки N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146035 | Окрытие сливной задвижки N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146036 | Закрытие сливной задвижки N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146046 | Окрытие напорной задвижки N3 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146047 | Закрытие напорной задвижки N3 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146048 | Окрытие сливной задвижки N3 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146049 | Закрытие сливной задвижки N3 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003018 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N3 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003019 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N3 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146059 | Окрытие напорной задвижки N4 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146060 | Закрытие напорной задвижки N4 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146061 | Окрытие сливной задвижки N4 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146062 | Закрытие сливной задвижки N4 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003024 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N4 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003025 | Реле К25 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146072 | Окрытие напорной задвижки N5 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146073 | Закрытие напорной задвижки N5 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146074 | Окрытие сливной задвижки N5 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146075 | Закрытие сливной задвижки N5 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003030 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N5 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003031 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N5 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003032 | Реле К32 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146085 | Окрытие напорной задвижки N6 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146086 | Закрытие напорной задвижки N6 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146087 | Окрытие сливной задвижки N6 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146088 | Закрытие сливной задвижки N6 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003037 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N6 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003038 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N6 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003039 | Реле К39 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003040 | Реле К40 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003041 | Реле К41 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003042 | Автоматика ПТ отключена (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003043 | Реле К43 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003044 | Реле К44 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003045 | Пуск пожаротушения (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003046 | Пуск насоса N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003047 | Останов насоса N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003048 | Реле К48 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003049 | Пуск насоса N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003050 | Останов насоса N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003051 | Пуск жокей-насоса (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003052 | Останов жокей-насоса (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003053 | Пуск дренажного насоса (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003054 | Останов дренажного насоса (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003055 | Рабочий режим насоса N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146103 | На блокировку пуска ПТ др. направлений (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146104 | Возврат схемы пуск ПТ (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003058 | Резервный режим насоса N1 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003059 | Рабочий режим насоса N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003060 | Резервный режим насоса N2 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003061 | Реле К61 :X108 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003062 | Реле К62 :X108 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003063 | Реле К63 :X108 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003064 | Реле К64 :X108 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146011 | Автоматическое ПТ N1 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146012 | Пожаротушение N1 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146013 | Пожар по направлению N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146014 | Пуск ПТ N1 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146015 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146016 | Пуск ПТ N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146017 | Заклинивание напорной задвижки N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146018 | Вода пошла в N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146019 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146024 | Автоматическое ПТ N2 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146025 | Пожаротушение N2 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146026 | Пожар по направлению N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146027 | Пуск ПТ N2 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146028 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146029 | Пуск ПТ N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146030 | Заклинивание напорной задвижки N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146031 | Вода пошла в N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146032 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N2' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146037 | Автоматическое ПТ N3 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146038 | Пожаротушение N3 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146039 | Пожар по направлению N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146040 | Пуск ПТ N3 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146041 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146042 | Пуск ПТ N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146043 | Заклинивание напорной задвижки N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146044 | Вода пошла в N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146045 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N3' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146050 | Автоматическое ПТ N4 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146051 | Пожаротушение N4 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146052 | Пожар по направлению N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146053 | Пуск ПТ N4 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146054 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146055 | Пуск ПТ N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146056 | Заклинивание напорной задвижки N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146057 | Вода пошла в N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146058 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N4' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146063 | Автоматическое ПТ N5 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146064 | Пожаротушение N5 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146065 | Пожар по направлению N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146066 | Пуск ПТ N5 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146067 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146068 | Пуск ПТ N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146069 | Заклинивание напорной задвижки N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146070 | Вода пошла в N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146071 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N5' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146076 | Автоматическое ПТ N6 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146077 | Пожаротушение N6 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146078 | Пожар по направлению N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146079 | Пуск ПТ N6 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146080 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146081 | Пуск ПТ N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146082 | Заклинивание напорной задвижки N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146083 | Вода пошла в N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146084 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N6' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146089 | Автоматическое ПТ N7 - ОКЛЮЧЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146090 | Пожаротушение N7 - Выведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146091 | Пожар по направлению N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146092 | Пуск ПТ N7 заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146093 | Отключение (закрытие отсечного клапана) объекта N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146094 | Пуск ПТ N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146095 | Заклинивание напорной задвижки N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146096 | Вода пошла в N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146097 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N7' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146098 | Окрытие напорной задвижки N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146099 | Закрытие напорной задвижки N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146100 | Окрытие сливной задвижки N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146101 | Закрытие сливной задвижки N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146102 | Пуск пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146105 | Неисправность цепи пуска ПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146110 | Пуск насоса N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146111 | Останов насоса N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146112 | Неисправность - насос N1 (Блокировка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146113 | Пуск насоса N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146114 | Останов насоса N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146115 | Неисправность - насос N2 (Блокировка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146116 | Пуск насоса N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146117 | Останов насоса N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146118 | Неисправность - насос N3 (Блокировка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146119 | Пуск жокей-насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146120 | Останов жокей-насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146121 | Неисправность - жокей-насос (Блокировка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146122 | Пуск рабочего насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146123 | Пуск резервного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146124 | Неправильный режим насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146125 | Неисправность цепи 'Напорный трубопровод' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147037 | Рабочий режим насоса N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147038 | Резервный режим насоса N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147039 | Рабочий режим насоса N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147040 | Резервный режим насоса N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147041 | Рабочий режим насоса N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147042 | Резервный режим насоса N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147043 | Автоматика ПТ отключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147044 | Ручной останов ПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147045 | Местное управление насоса N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147046 | Местное управление насоса N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147047 | Местное управление насоса N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147048 | Пуск насоса N1 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147049 | Останов насоса N1 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147050 | Пуск насоса N2 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147051 | Останов насоса N2 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147052 | Пуск насоса N3 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147053 | Останов насоса N3 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147054 | Ручной пуск ПТ N1 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147055 | Ручной пуск ПТ N2 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147056 | Ручной пуск ПТ N3 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147057 | Ручной пуск ПТ N4 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147058 | Ручной пуск ПТ N5 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147059 | Ручной пуск ПТ N6 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147060 | Ручной пуск ПТ N7 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147061 | Останов ПТ (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147062 | Открытие напорной задвижки N1 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147063 | Закрытие напорной задвижки N1 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147064 | Открытие напорной задвижки N2 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147065 | Закрытие напорной задвижки N2 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147066 | Открытие напорной задвижки N3 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147067 | Закрытие напорной задвижки N3 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147068 | Открытие напорной задвижки N4 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147069 | Закрытие напорной задвижки N4 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147070 | Открытие напорной задвижки N5 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147071 | Закрытие напорной задвижки N5 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147072 | Открытие напорной задвижки N6 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147073 | Закрытие напорной задвижки N6 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147074 | Открытие напорной задвижки N7 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147075 | Закрытие напорной задвижки N7 (ДУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204121 | Готовность LAN-3A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204122 | Готовность LAN-3B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204123 | Готовность RedBox K133x |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004101 | Готовность КС1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004102 | Готовность КС2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004103 | Неготовность КС1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004104 | Неготовность КС2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004107 | Неверный ID КС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004108 | Неверный ID КС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155003 | DT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический ''0'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | От реле положения напорн.задв.N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | От реле положения напорн.задв.N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400003 | От реле положения напорн.задв.N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400004 | От реле положения напорн.задв.N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400005 | От реле положения напорн.задв.N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400006 | От реле положения напорн.задв.N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400007 | От реле положения напорн.задв.N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400008 | Пуск дренажного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400009 | Останов дренажного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400010 | Низкий ур.воды в резервуарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400011 | Прием команды 11 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400012 | Прием команды 12 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400013 | Прием команды 13 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400014 | Прием команды 14 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400015 | Прием команды 15 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400016 | Прием команды 16 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400017 | Прием команды 17 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400018 | Прием команды 18 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400019 | Прием команды 19 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400020 | Прием команды 20 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400021 | Прием команды 21 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400022 | Прием команды 22 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400023 | Прием команды 23 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400024 | Прием команды 24 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400025 | Прием команды 25 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400026 | Прием команды 26 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400027 | Прием команды 27 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400028 | Прием команды 28 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400029 | Прием команды 29 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400030 | Прием команды 30 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400031 | Прием команды 31 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400032 | Прием команды 32 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500033 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500034 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500035 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500036 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500037 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500038 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500039 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500040 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500041 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500042 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500043 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500044 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500045 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500046 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500047 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500048 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500049 | GOOSEIN_49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500050 | GOOSEIN_50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500051 | GOOSEIN_51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500052 | GOOSEIN_52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500053 | GOOSEIN_53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500054 | GOOSEIN_54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500055 | GOOSEIN_55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500056 | GOOSEIN_56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500057 | GOOSEIN_57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500058 | GOOSEIN_58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500059 | GOOSEIN_59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500060 | GOOSEIN_60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500061 | GOOSEIN_61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500062 | GOOSEIN_62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500063 | GOOSEIN_63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500064 | GOOSEIN_64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500065 | GOOSEIN_65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500066 | GOOSEIN_66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500067 | GOOSEIN_67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500068 | GOOSEIN_68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500069 | GOOSEIN_69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500070 | GOOSEIN_70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500071 | GOOSEIN_71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500072 | GOOSEIN_72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500073 | GOOSEIN_73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500074 | GOOSEIN_74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500075 | GOOSEIN_75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500076 | GOOSEIN_76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500077 | GOOSEIN_77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500078 | GOOSEIN_78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500079 | GOOSEIN_79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500080 | GOOSEIN_80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Пожар по направлению N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Пожар по направлению N2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Пожар по направлению N3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Пожар по направлению N4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Пожар по направлению N5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Пожар по направлению N6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Пожар по направлению N7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N1' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N2' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N3' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N4' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N5' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N6' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Неисправность в цепи 'Давление в сухотрубах N7' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Светодиод 16 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Пуск ПТ N1 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Пуск ПТ N2 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Пуск ПТ N3 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Пуск ПТ N4 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Пуск ПТ N5 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Пуск ПТ N6 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Пуск ПТ N7 заблокирован (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Автоматическое ПТ N1 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Автоматическое ПТ N2 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Автоматическое ПТ N3 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Автоматическое ПТ N4 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Автоматическое ПТ N5 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Автоматическое ПТ N6 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Автоматическое ПТ N7 - ОКЛЮЧЕНО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Неисправность цепи 'Напорный трубопровод' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Неисправность цепи пуска ПТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Пуск ПТ N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Пуск ПТ N2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Пуск ПТ N3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Пуск ПТ N4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Пуск ПТ N5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Пуск ПТ N6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Пуск ПТ N7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Неправильный режим насосов (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450001 | Передача команды 1 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450002 | Передача команды 2 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450003 | Передача команды 3 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450004 | Передача команды 4 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450005 | Передача команды 5 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450006 | Передача команды 6 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450007 | Передача команды 7 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450008 | Передача команды 8 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450009 | Передача команды 9 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450010 | Передача команды 10 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450011 | Передача команды 11 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450012 | Передача команды 12 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450013 | Передача команды 13 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450014 | Передача команды 14 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450015 | Передача команды 15 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450016 | Передача команды 16 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450017 | Передача команды 17 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450018 | Передача команды 18 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450019 | Передача команды 19 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450020 | Передача команды 20 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450021 | Передача команды 21 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450022 | Передача команды 22 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450023 | Передача команды 23 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450024 | Передача команды 24 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450025 | Передача команды 25 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450026 | Передача команды 26 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450027 | Передача команды 27 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450028 | Передача команды 28 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450029 | Передача команды 29 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450030 | Передача команды 30 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450031 | Передача команды 31 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450032 | Передача команды 32 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  139 - Перечень дискретных сигналов терминала А2 (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Основн. ввод опер.тока 220В1(Вх) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002002 | Резервн.ввод опер.тока 220В2(Вх) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | Ввод опер.тока 24В (Вх.) (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | Звук отключен (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002005 | Дверь открыта вх.N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002006 | Дверь открыта вх.N2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | Вход 7 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | Вход 8 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002010 | Вход 10 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002011 | Вход 11 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002012 | Вход 12 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002013 | Вход 13 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | Неисправность цепей РТЗО (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | Вход 15 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | Вход 18 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002019 | Вход 19 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Вход 23 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | Вход 25 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002026 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002027 | Вход 27 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002028 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002029 | Вход 29 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002030 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002031 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002032 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002033 | Вход 33 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002034 | Вход 34 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002035 | Вход 35 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002036 | Вход 36 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002037 | Останов дренажного насоса (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002038 | Пуск дренажного насоса (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002039 | Дренажный насос-ВКЛЮЧЕН (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | Неисправность-Дрен.насос (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002041 | Вход 41 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002042 | Высокий уровень дренажных вод (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002043 | Низкий уровень дренажных вод (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002044 | Неисп. ЦУ напорной задвижки N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002045 | Напорная задвижка N1 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002046 | Напорная задвижка N1 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002047 | Неисп. ЦУ сливной задвижки N1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002048 | Сливная задвижка N1 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002049 | Сливная задвижка N1 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002050 | Неисп. ЦУ напорной задвижки N2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002051 | Напорная задвижка N2 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002052 | Напорная задвижка N2 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002053 | Неисп. ЦУ сливной задвижки N2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002054 | Сливная задвижка N2 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002055 | Сливная задвижка N2 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002056 | Неисп. ЦУ напорной задвижки N3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002057 | Напорная задвижка N3 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002058 | Напорная задвижка N3 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002059 | Неисп. ЦУ сливной задвижки N3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002060 | Сливная задвижка N3 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002061 | Сливная задвижка N3 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002062 | Неисп. ЦУ напорной задвижки N4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002063 | Напорная задвижка N4 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002064 | Напорная задвижка N4 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002065 | Неисп. ЦУ сливной задвижки N4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002066 | Сливная задвижка N4 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002067 | Сливная задвижка N4 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002068 | Неисп. ЦУ напорной задвижки N5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002069 | Напорная задвижка N5 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002070 | Напорная задвижка N5 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002071 | Неисп. ЦУ сливной задвижки N5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002072 | Сливная задвижка N5 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002073 | Сливная задвижка N5 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002074 | Неисп. ЦУ напорной задвижки N6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002075 | Напорная задвижка N6 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002076 | Напорная задвижка N6 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002077 | Неисп. ЦУ сливной задвижки N6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002078 | Сливная задвижка N6 - ОТКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002079 | Сливная задвижка N6 - ЗАКР. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002080 | Вход 80 :X10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146117 | Напорная задвижка N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146118 | Напорная задвижка N1 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146119 | Напорная задвижка N1 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146120 | Напорная задвижка N1 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146121 | Неисправность в цепях напорной задвижки N1 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146122 | Сливная задвижка N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146123 | Сливная задвижка N1 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146124 | Сливная задвижка N1 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146125 | Неисправность в цепях сливной задвижки N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146126 | Напорная задвижка N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146127 | Напорная задвижка N2 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146128 | Напорная задвижка N2 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146129 | Напорная задвижка N2 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146130 | Неисправность в цепях напорной задвижки N2 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146131 | Сливная задвижка N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146132 | Сливная задвижка N2 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146133 | Сливная задвижка N2 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146134 | Неисправность в цепях сливной задвижки N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146135 | Напорная задвижка N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146136 | Напорная задвижка N3 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146137 | Напорная задвижка N3 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146138 | Напорная задвижка N3 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146139 | Неисправность в цепях напорной задвижки N3 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146140 | Сливная задвижка N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146141 | Сливная задвижка N3 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146142 | Сливная задвижка N3 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146143 | Неисправность в цепях сливной задвижки N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146144 | Напорная задвижка N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146145 | Напорная задвижка N4 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146146 | Напорная задвижка N4 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146147 | Напорная задвижка N4 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146148 | Неисправность в цепях напорной задвижки N4 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146149 | Сливная задвижка N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146150 | Сливная задвижка N4 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146151 | Сливная задвижка N4 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146152 | Неисправность в цепях сливной задвижки N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146153 | Напорная задвижка N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146154 | Напорная задвижка N5 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146155 | Напорная задвижка N5 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146156 | Напорная задвижка N5 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146157 | Неисправность в цепях напорной задвижки N5 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146158 | Сливная задвижка N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146159 | Сливная задвижка N5 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146160 | Сливная задвижка N5 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146161 | Неисправность в цепях сливной задвижки N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146162 | Напорная задвижка N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146163 | Напорная задвижка N6 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146164 | Напорная задвижка N6 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146165 | Напорная задвижка N6 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146166 | Неисправность в цепях напорной задвижки N6 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146167 | Сливная задвижка N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146168 | Сливная задвижка N6 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146169 | Сливная задвижка N6 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146170 | Неисправность в цепях сливной задвижки N6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146171 | Напорная задвижка N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146172 | Напорная задвижка N7 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146173 | Напорная задвижка N7 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146174 | Напорная задвижка N7 в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146175 | Неисправность в цепях напорной задвижки N7 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 146176 | Сливная задвижка N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146177 | Сливная задвижка N7 в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146178 | Сливная задвижка N7 в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146179 | Неисправность в цепях сливной задвижки N7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147001 | Задвижка N1 арт.скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147002 | Задвижка N1 арт.скважины в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147003 | Задвижка N1 арт.скважины в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147004 | Задвижка N1 арт.скважины в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 147005 | Неисправность в цепях задвижки N1 арт.скважины |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 147006 | Открытие задвижки арт.скважины N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147007 | Закрытие задвижки арт.скважины N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147008 | Задвижка N2 арт.скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147009 | Задвижка N2 арт.скважины в дежурном режиме (зел.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147010 | Задвижка N2 арт.скважины в режиме 'Пуск' (кр.св/д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147011 | Задвижка N2 арт.скважины в режиме 'Пуск' |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 147012 | Неисправность в цепях задвижки N2 арт.скважины |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 147013 | Открытие задвижки арт.скважины N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147014 | Закрытие задвижки арт.скважины N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147015 | Пуск насоса арт.скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147016 | Останов насоса арт.скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147017 | Неисправность - насос арт.скважины (Блокировка) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147018 | Пуск дренажного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147019 | Останов дренажного насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147020 | Низкий уровень воды в резервуаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147021 | Неисправность - дренажный насос (Блокировка) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147022 | Основной ввод опер.тока 220В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147023 | Неисправность в цепи опер.тока 220В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147024 | Резервный ввод опер.тока 220В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147025 | Неисправность в цепи опер.тока 220В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147026 | Цепь оперативного тока 24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147027 | Неисправность в цепи опер.тока 24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147028 | Неисправность цепей РТЗО (сигн.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147029 | Дренажный насос-ВКЛЮЧЕН (сигн.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147030 | Высокий уровень дренажных вод (сигн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147031 | Насос арт.скважины-ВКЛЮЧЕН (сигн.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147032 | Низкий уровень воды в N1 (сигн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147033 | Низкий уровень воды в N2 (сигн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147034 | Неисправность - насос N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147035 | Неисправность - насос N2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147036 | Неисправность - насос N3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204121 | Готовность LAN-3A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204122 | Готовность LAN-3B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204123 | Готовность RedBox K133x |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004101 | Готовность КС1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004102 | Готовность КС2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004103 | Неготовность КС1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004104 | Неготовность КС2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 004107 | Неверный ID КС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004108 | Неверный ID КС2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155003 | DT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155004 | DT104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155005 | DT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 400001 | Пожаротушение N1 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Пожаротушение N2 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400003 | Пожаротушение N3 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400004 | Пожаротушение N4 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400005 | Пожаротушение N5 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400006 | Пожаротушение N6 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400007 | Пожаротушение N7 - ВЫВЕДЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400008 | Прием команды 8 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400009 | Прием команды 9 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400010 | Прием команды 10 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400011 | Прием команды 11 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400012 | Прием команды 12 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400013 | Прием команды 13 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400014 | Прием команды 14 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400015 | Прием команды 15 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400016 | Прием команды 16 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400017 | Прием команды 17 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400018 | Прием команды 18 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400019 | Прием команды 19 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400020 | Прием команды 20 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400021 | Прием команды 21 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400022 | Прием команды 22 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400023 | Прием команды 23 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400024 | Прием команды 24 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400025 | Прием команды 25 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400026 | Прием команды 26 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400027 | Прием команды 27 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400028 | Прием команды 28 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400029 | Прием команды 29 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400030 | Прием команды 30 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400031 | Прием команды 31 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400032 | Прием команды 32 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500033 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500034 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500035 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500036 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500037 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500038 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500039 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500040 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500041 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500042 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500043 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500044 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500045 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500046 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500047 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500048 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500049 | GOOSEIN_49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500050 | GOOSEIN_50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500051 | GOOSEIN_51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500052 | GOOSEIN_52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500053 | GOOSEIN_53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500054 | GOOSEIN_54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500055 | GOOSEIN_55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500056 | GOOSEIN_56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500057 | GOOSEIN_57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500058 | GOOSEIN_58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500059 | GOOSEIN_59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500060 | GOOSEIN_60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500061 | GOOSEIN_61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500062 | GOOSEIN_62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500063 | GOOSEIN_63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500064 | GOOSEIN_64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500065 | GOOSEIN_65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500066 | GOOSEIN_66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500067 | GOOSEIN_67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500068 | GOOSEIN_68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500069 | GOOSEIN_69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500070 | GOOSEIN_70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500071 | GOOSEIN_71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500072 | GOOSEIN_72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500073 | GOOSEIN_73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500074 | GOOSEIN_74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500075 | GOOSEIN_75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500076 | GOOSEIN_76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500077 | GOOSEIN_77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500078 | GOOSEIN_78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500079 | GOOSEIN_79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500080 | GOOSEIN_80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600017 | VIRT_DS_17 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600018 | VIRT_DS_18 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600019 | VIRT_DS_19 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600020 | VIRT_DS_20 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600021 | VIRT_DS_21 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600022 | VIRT_DS_22 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600023 | VIRT_DS_23 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600024 | VIRT_DS_24 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600025 | VIRT_DS_25 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600026 | VIRT_DS_26 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600027 | VIRT_DS_27 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600028 | VIRT_DS_28 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600029 | VIRT_DS_29 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600030 | VIRT_DS_30 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600031 | VIRT_DS_31 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600032 | VIRT_DS_32 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Напорная задвижка N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Напорная задвижка N2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Напорная задвижка N3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Напорная задвижка N4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Напорная задвижка N5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Напорная задвижка N6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Напорная задвижка N7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Светодиод 8 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Светодиод 9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Светодиод 10 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Светодиод 11 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Светодиод 12 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Светодиод 16 (светодиод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900017 | Сливная задвижка N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Сливная задвижка N2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Сливная задвижка N3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Сливная задвижка N4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Сливная задвижка N5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Сливная задвижка N6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Сливная задвижка N7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Задвижка N1 арт.скважины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Задвижка N2 арт.скважины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Основной ввод опер.тока 220В1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Резервный ввод опер.тока 220В2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Цепь оперативного тока 24В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450001 | Передача команды 1 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450002 | Передача команды 2 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450003 | Передача команды 3 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450004 | Передача команды 4 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450005 | Передача команды 5 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450006 | Передача команды 6 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450007 | Передача команды 7 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450008 | Передача команды 8 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450009 | Передача команды 9 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450010 | Передача команды 10 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450011 | Передача команды 11 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450012 | Передача команды 12 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450013 | Передача команды 13 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450014 | Передача команды 14 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450015 | Передача команды 15 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450016 | Передача команды 16 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450017 | Передача команды 17 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450018 | Передача команды 18 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450019 | Передача команды 19 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450020 | Передача команды 20 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450021 | Передача команды 21 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450022 | Передача команды 22 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450023 | Передача команды 23 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450024 | Передача команды 24 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450025 | Передача команды 25 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450026 | Передача команды 26 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450027 | Передача команды 27 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450028 | Передача команды 28 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450029 | Передача команды 29 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450030 | Передача команды 30 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450031 | Передача команды 31 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450032 | Передача команды 32 КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202_    г.