Бланк уставок

шкафа управления, защиты

и автоматики выключателя

ШЭ2710 511

(версия ПО 511_305)

Объект  ________________________________________________

Присоединение  _________________________________________

« _____ »  ________________________ 20_____ г.

Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина выдачи уставок  _____________________________________________________________

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока выключателя (КТТ) |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения звезды Э1 (КТН1) |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения звезды Э2 (КТН2) |  |  |  |

Параметры линии

| - Наименование |  | Значение (первичная величина) |
| --- | --- | --- |
| - Длина линии 1, км (шаг 0,001) |  |  |
| - Длина линии 2, км (шаг 0,001) |  |  |
| Удельные проводимости ёмкостных токов линий, 10-6 Сим/км (шаг 0,01) | - 1 |  |
|  | - 2 |  |

Уставки задаются в первичных или вторичных величинах.

Расчёт по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH, ZВТОР=ZПЕРВkTTkTH.

* Допустимый диапазон и шаг изменения уставок заданы во вторичных величинах.

** Все уставки напряжения прямой и обратной последовательности задаются в фазных величинах, уставки напряжения нулевой последовательности задаются в линейных величинах.

Уставки АУВ, ТАПВ и УРОВ

1 Уставки измерительных органов

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Ток срабатывания ПО УРОВ, А (0,04...0,5 шаг 0,001) IНОМ |  |
| Компенсация емкостного тока линии 1 на k длины линии, о.е. (0...1 шаг 0,01) |  |
| Компенсация емкостного тока линии 2 на k длины линии, о.е. (0...1 шаг 0,01) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряж-я прямой послед-ти КСН Э1, В (10…100 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряж-я прямой послед-ти КСН Э2, В (10…100 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряжения прямой послед-ти Э1, В (5...60 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряжения прямой послед-ти Э2, В (5...60 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряжения обратной послед-ти Э1, В (2...200 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряжения обратной послед-ти Э2, В (2...200 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряжения нулевой послед-ти Э1, В (3...400 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО напряжения нулевой послед-ти Э2, В (3...400 шаг 0,1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения BC Э1, В (5...100 шаг 1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения BC Э2, В (5...100 шаг 1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения BC Э1, В (5...80 шаг 1) |  |
| Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения BC Э2, В (5...80 шаг 1) |  |
| Разность напряжений ИО контроля синхронизма, В (5...50 шаг 1) |  |
| Угол между напряжениями ИО контроля синхронизма, град. (5...85 шаг 1) |  |
| Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма, Гц (0,025...0,4 шаг 0,001) |  |
| Предельная скорость изменения угла ИО контроля синхронизма, Гц (0,025...2 шаг 0,001) |  |
| Ток срабатывания ПО ЗНФР 3Io, A (0,01…30 шаг 0,001) IНОМ |  |

2 Уставки по времени

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| DT01 Задержка на срабатывание УРОВ фазы А, с (0,1...0,6 шаг 0,01) |  |
| DT02 Задержка на срабатывание УРОВ фазы В, с (0,1...0,6 шаг 0,01) |  |
| DT03 Задержка на срабатывание УРОВ фазы С, с (0,1...0,6 шаг 0,01) |  |
| DT21 Задержка на срабатывание УРОВ НН, с (0,1...0,6 шаг 0,01) |  |
| DT24 Задержка на срабатывание УУРОВ, с (0,05...0,6 шаг 0,01) |  |
| DT101 Время опережения включения, с (0,045...1 шаг 0,001) |  |
| DT04 Задержка на срабатывание ТАПВ-ОН Э1, с (0,2...10 шаг 0,01) |  |
| DT14 Задержка на срабатывание ТАПВ-ОН Э2, с (0,2...10 шаг 0,01) |  |
| DT05 Задержка на срабатывание ТАПВ-КС, с (0,2...2,5 шаг 0,01) |  |
| DT06 Задержка на срабатывание УТАПВ, с (0,05...27 шаг 0,01) |  |
| Наименование | Значение |
| DT25 Задержка на включение ведомого выключателя, с (0,1...1,0 шаг 0,01) |  |
| DT07 Время подготовки ТАПВ, с (15...180 шаг 1) |  |
| DT08 Время сброса готовности ТАПВ при отключенном выключателе, с (10...840 шаг 0,1) |  |
| DT09 Время ввода ускорения защит Э1 при включении выключателя, с (0,5...2 шаг 0,1) |  |
| DT10 Время ввода ускорения защит Э2 при включении выключателя, с (0,5...2 шаг 0,1) |  |
| DT11 Задержка на срабатывание ЗНФ, с (0,01...2 шаг 0,01) |  |
| DT12 Задержка на срабатывание ЗНФР Э1, с (0,25...2 шаг 0,01) |  |
| DT13 Задержка на срабатывание ЗНФР Э2, с (0,25...2 шаг 0,01) |  |
| DT15 Задержка на срабатывание деблокировки ЗНФ при невозврате ФЦО, с (0,1...5 шаг 0,01) |  |
| DT16 Время блокировки ЗНФ в цикле ОАПВ, с (0,01...20 шаг 0,01) |  |
| DT17 Время включения, с (0,05…2 шаг 0,01) |  |
| DT18 Ожидание синхронизма или отсутствия напряжения, с (1…840 шаг 1) |  |
| DT26 Задержка на срабатывание защиты ЭМУ, с (0,3…2 шаг 0,1) |  |

3 Логика работы

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| XB01 Запрет УТАПВ и ТАПВ-ОН при близких КЗ на Э1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB02 Запрет УТАПВ и ТАПВ-ОН при близких КЗ на Э2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB04 Контроль действия УТАПВ Э1 (без контроля напряжения, от отсутствия U, от отсутствия симметр.U) |  |
| XB05 Контроль действия УТАПВ Э2 (без контроля напряжения, от отсутствия U, от отсутствия симметр.U) |  |
| XB08 Контроль действия УТАПВ Э1 от ВЧ сигнала (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB09 Контроль действия УТАПВ Э2 от ВЧ сигнала (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB19 Сброс ожидания синхронизма или ОН при ручном включении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB12 Контроль действия ТАПВ-ОН Э1 от ВЧ сигнала (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB13 Контроль действия ТАПВ-ОН Э2 от ВЧ сигнала (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB14 Контроль синхронизма в ТАПВ КС (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB15 Сброс готовности ТАПВ-КС при отключенном выключателе (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB16 Выбор энергообъекта Э1 (шины или АТ, линия) |  |
| XB17 Выбор энергообъекта Э2 (шины или АТ, линия) |  |
| XB18 Сигнализация неисправности цепей напряжения (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| XB20 Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| XB22 Обесточивание ЭМ при приеме ''Блокировка вкл. и откл.'' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| XB23 Работа ТАПВ КС без выдержки времени (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| Наименование | Значение |
| XB26 Действие ЗНФ (сигнал, отключение) |  |
| XB71 Логика включения от КУ (типовая, не типовая) |  |
| XB72 Включение с контролем отсутствия напряжения (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| XB70 Логика включения от АПВ (типовая, не типовая) |  |
| XB84 Улавливание синхронизма при ТАПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| XB85 Улавливание синхронизма при ручном включении (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| XB34 Контроль наличия напряжения Э2 при ТАПВ-ОН Э1 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| XB35 Контроль наличия напряжения Э1 при ТАПВ-ОН Э2 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| Прием сигнала пуска ускоренного УРОВ от дискретного сигнала № |  |

Ресурс выключателя

1 Уставки по времени

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0.001...0.20 шаг 0,001) |  |

2 Логика работы

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) |  |
| XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) |  |
| Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 341 Отключение выключателя |

3 Механический ресурс выключателя

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Аварийный порог числа коммутаций, % (1...100 шаг 0,1) |  |
| Допустимое число коммутаций (0...10000 шаг 1) |  |

4 Коммутационный ресурс выключателя RMS

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % (1...100 шаг 0,1) |  |

5 Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Ток точки 1 (минимальный), кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 1 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 2, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 2 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 3, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 3 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 4, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 4 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 5, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 5 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 6, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 6 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 7, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 7 (1…10000 шаг 1) |  |
| Ток коммутационного ресурса точки 8, кА (0,10...75 шаг 0,01) |  |
| Число коммутаций точки 8 (1…10000 шаг 1) |  |

6 Коммутационный ресурс выключателя I2t

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное значение ресурса по I2t, kA^2t (0...20000 шаг 1) |  |
| Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % (1,0...100 шаг 0,1) |  |

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

1 Авторизация

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Местный пароль для переключений | 1 |
| Дистанционный пароль для переключений | 11 |
| Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |

2 Выключатель

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) | выключатель |
| Модель управления (нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения) | избирательное с проверкой выполнения |
| Наименование аппарата | 1 |
| Время удержания выбора, с (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| Время ожидания переключения, с (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| Команда включения (KCC) на логический сигнал № | 401 Дистанционное включение (КСС) |
| Команда отключения (KCT) на логический сигнал № | 402 Дистанционное отключение (КСТ) |
| Прием сигнала ‘реле положения включено’ (РПВ) по входу № | 219 РПВ |
| Прием сигнала ‘реле положения отключено’ (РПО) по входу № | 295 РПО |

Дополнительная логика и выдержки времени

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Прием сигнала по входу 1 |  |
| DT22 Задержка на срабатывание по входу 1, с (0...210 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 2 |  |
| DT23 Задержка на срабатывание по входу 2, с (0...210 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 3 |  |
| DT19 Задержка на возврат по входу 3, с (0...27 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 4 |  |
| DT20 Задержка на возврат по входу 4 (0...27 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 5 |  |
| DT107 Задержка на срабатывание по входу 5, с (0...840 шаг 0,1) |  |
| Прием сигнала по входу 6 |  |
| DT108 Задержка на срабатывание по входу 6, с (0...840 шаг 0,1) |  |
| Прием сигнала по входу 7 |  |
| DT109 Задержка на возврат по входу 7, с (0...27 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 8 |  |
| DT110 Задержка на возврат по входу 8, с (0...27 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 9 |  |
| DT111 Задержка на возврат по входу 9, с (0...27 шаг 0,01) |  |
| Прием сигнала по входу 10 |  |
| DT112 Задержка на срабатывание по входу 10, с (0...840 шаг 0,1) |  |
| XB101 Программная накладка №1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| XB102 Программная накладка №2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| XB103 Программная накладка №3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| XB104 Программная накладка №4 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

ОСЦИЛЛОГРАФ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Время одной записи (2...10 шаг 0,01) |  |
| Время предаварийной записи (0,04...0,5 шаг 0,01) |  |
| Время послеаварийной записи (0,5...5 шаг 0,01) |  |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 1 | Вывод УРОВ | Вывод УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 2 | Вывод ТАПВ | Вывод ТАПВ |  |  |  |  |  | v |
| 3 | Вход 3 :X1 | Вход N3 :X1 |  |  |  |  |  | v |
| 4 | Вывод УТАПВ | Вывод УТАПВ |  |  |  |  |  | v |
| 5 | ВыводТАПВОНЭ1 | Вывод ТАПВ-ОН Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 6 | ВыводТАПВОНЭ2 | Вывод ТАПВ-ОН Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 7 | Ввод ПОВ-КС | Ввод ПОВ-КС |  |  |  |  |  | v |
| 8 | Вывод терминала | Вывод терминала |  |  |  |  |  | v |
| 9 | Съем сигнализ. | Съем сигнализации |  |  |  |  |  | v |
| 10 | Ведущий Q | Ведущий выключатель |  |  |  |  |  | v |
| 11 | Вкл с КС | Включение с КС |  |  |  |  |  | v |
| 12 | Вход 12 :X2 | Вход N12 :X2 |  |  |  |  |  | v |
| 13 | Вход 13 :X2 | Вход N13 :X2 |  |  |  |  |  | v |
| 14 | Вход 14 :X2 | Вход N14 :X2 |  |  |  |  |  | v |
| 15 | Вход 15 :X2 | Вход N15 :X2 |  |  |  |  |  | v |
| 16 | ПускУРОВ А 1 | Пуск УРОВ фазы А Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 17 | ПускУРОВ B 1 | Пуск УРОВ фазы B Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 18 | ПускУРОВ C 1 | Пуск УРОВ фазы C Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 19 | ПускУРОВ 3ф.1 | Пуск УРОВ 3 фаз Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 20 | ВЧС N5 Э1(вх) | ВЧ сигнал №5 Э1 (вход) |  |  |  |  |  | v |
| 21 | ФОВ смеж.В 1 | ФОВ смежного выключателя Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 22 | ПускУРОВ А 2 | Пуск УРОВ фазы А Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 23 | ПускУРОВ B 2 | Пуск УРОВ фазы B Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 24 | ПускУРОВ C 2 | Пуск УРОВ фазы C Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 25 | ПускУРОВ 3ф.2 | Пуск УРОВ 3 фаз Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 26 | ВЧС N5 Э1(вх) | ВЧ сигнал №5 Э1 (вход) |  |  |  |  |  | v |
| 27 | ФОВ смеж.В 2 | ФОВ смежного выключателя Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 28 | ФЦО(вх) | ФЦО (вход) |  |  |  |  | v | v |
| 29 | ВЧС N6(вх) | ВЧ сигнал №6 (вход) |  |  |  |  | v | v |
| 30 | Пуск ЗНФ | Пуск ЗНФ |  |  |  |  | v | v |
| 31 | Пуск УТАПВ(вх) | Пуск УТАПВ (вход) |  |  |  |  | v | v |
| 32 | ЗапретУТАПВ(вх) | Запрет УТАПВ (вход) |  |  |  |  | v | v |
| 33 | Запрет ТАПВ | Запрет ТАПВ |  |  |  |  | v | v |
| 34 | Ток ЭМВ A | Датчик тока ЭМВ фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 35 | Ток ЭМВ B | Датчик тока ЭМВ фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 36 | Ток ЭМВ C | Датчик тока ЭМВ фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 37 | Ток ЭМО1 A | Датчик тока ЭМО1 фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 38 | Ток ЭМО1 B | Датчик тока ЭМО1 фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 39 | Ток ЭМО1 C | Датчик тока ЭМО1 фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 40 | Ток ЭМО2 A | Датчик тока ЭМО2 фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 41 | Ток ЭМО2 B | Датчик тока ЭМО2 фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 42 | Ток ЭМО2 C | Датчик тока ЭМО2 фазы C |  |  |  |  | v | v |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 43 | КомандаВкл. | Команда включения |  |  |  |  | v | v |
| 44 | КомандаОткл. | Команда отключения |  |  |  |  | v | v |
| 45 | Вход 45 :X6 | Вход N45 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 46 | Вход 46 :X6 | Вход N46 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 47 | Вход 47 :X6 | Вход N47 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 48 | Вход 48 :X6 | Вход N48 :X6 |  |  |  |  |  | v |
| 49 | KQT A | KQT(РПО) фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 50 | KQT B | KQT(РПО) фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 51 | KQT C | KQT(РПО) фазы C |  |  |  |  | v | v |
| 52 | KQС1 A | KQС1(РПВ) фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 53 | KQС1 B | KQС1(РПВ) фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 54 | KQС1 С | KQС1(РПВ) фазы С |  |  |  |  | v | v |
| 55 | KQС2 A | KQС2(РПВ) фазы A |  |  |  |  | v | v |
| 56 | KQС2 B | KQС2(РПВ) фазы B |  |  |  |  | v | v |
| 57 | KQС2 С | KQС2(РПВ) фазы С |  |  |  |  | v | v |
| 58 | НеиспрОперток | Неисправность цепей опертока |  |  |  |  |  | v |
| 59 | МестноеУправл | Местное управление |  |  |  |  |  | v |
| 60 | НизкДавлЭлегаз | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | v |
| 61 | БлокВклОткл | Блокировка включ. и отключ. |  |  |  |  |  | v |
| 62 | Неисп.обогр.В | Неиспр. обогрева выключателя |  |  |  |  |  | v |
| 63 | ПружНеЗавед | Пружины не заведены |  |  |  |  |  | v |
| 64 | ЗаводПружОткл | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  | v |
| 65 | KQT A | KQT фазы A |  |  |  |  |  | v |
| 66 | KQT B | KQT фазы B |  |  |  |  |  | v |
| 67 | KQT C | KQT фазы C |  |  |  |  |  | v |
| 68 | Уск.защит1 | Ускорение защит Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 69 | Уск.защит2 | Ускорение защит Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 70 | ВЧС6 1(вых) | Пуск ВЧС №6 Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 71 | ВЧС6 2(вых) | Пуск ВЧС №6 Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 72 | Реле8 :X101 | Реле К8 :X101 |  |  |  |  |  | v |
| 73 | ЗащЭМО1,ЭМВ | Обесточивание ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  | v |
| 74 | ФОВ | ФОВ |  |  |  |  |  | v |
| 75 | ФОВ | ФОВ |  |  |  |  |  | v |
| 76 | РПВ | РПВ |  |  |  |  |  | v |
| 77 | Включ.ф.А | Включение фазы А |  |  |  |  |  | v |
| 78 | Включ.ф.B | Включение фазы B |  |  |  |  |  | v |
| 79 | Включ.ф.C | Включение фазы C |  |  |  |  |  | v |
| 80 | Защита ЭМО2 | Обесточивание ЭМО2 |  |  |  |  |  | v |
| 81 | Отключ.ф.А | Отключение фазы А |  |  |  |  |  | v |
| 82 | Отключ.ф.В | Отключение фазы В |  |  |  |  |  | v |
| 83 | Отключ.ф.С | Отключение фазы С |  |  |  |  |  | v |
| 84 | Отключ.ф.А | Отключение фазы А |  |  |  |  |  | v |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 85 | Отключ.ф.В | Отключение фазы В |  |  |  |  |  | v |
| 86 | Отключ.ф.С | Отключение фазы С |  |  |  |  |  | v |
| 87 | РПВ | РПВ |  |  |  |  |  | v |
| 88 | РПО | РПО |  |  |  |  |  | v |
| 89 | Реле25 :X104 | Реле К25 :X104 |  |  |  |  |  | v |
| 90 | УРОВ 2 | УРОВ 2 |  |  |  |  |  | v |
| 91 | УРОВ 1 | УРОВ 1 |  |  |  |  |  | v |
| 92 | УРОВ 2 | УРОВ 2 |  |  |  |  |  | v |
| 93 | УРОВ 1 | УРОВ 1 |  |  |  |  |  | v |
| 94 | ВЧТО 1 Э1 | Пуск ВЧТО №1 Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 95 | ВЧТО 1 Э2 | Пуск ВЧТО №1 Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 96 | Реле32 :X104 | Реле К32 :X104 |  |  |  |  |  | v |
| 97 | ЗапрТАПВЭ1 | Запрет ТАПВ Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 98 | ЗапрТАПВЭ2 | Запрет ТАПВ Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 99 | ВЧС5 1(вых) | Пуск ВЧС №5 Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 100 | ВЧС5 2(вых) | Пуск ВЧС №5 Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 101 | Дист.Вкл(КСС) | Дистанционное включение (КСС) |  |  |  |  |  | v |
| 102 | Дист.Откл(КСТ) | Дистанционное отключение (КСТ) |  |  |  |  |  | v |
| 103 | Реле39 :X105 | Реле К39 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 104 | Реле40 :X105 | Реле К40 :X105 |  |  |  |  |  | v |
| 105 | Реле41 :X106 | Реле К41 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 106 | Реле42 :X106 | Реле К42 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 107 | Реле43 :X106 | Реле К43 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 108 | Реле44 :X106 | Реле К44 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 109 | Реле45 :X106 | Реле К45 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 110 | Реле46 :X106 | Реле К46 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 111 | Реле47 :X106 | Реле К47 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 112 | Реле48 :X106 | Реле К48 :X106 |  |  |  |  |  | v |
| 113 | Реле49 :X107 | Реле К49 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 114 | Реле50 :X107 | Реле К50 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 115 | Реле51 :X107 | Реле К51 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 116 | Реле52 :X107 | Реле К52 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 117 | Реле53 :X107 | Реле К53 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 118 | Реле54 :X107 | Реле К54 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 119 | Реле55 :X107 | Реле К55 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 120 | Реле56 :X107 | Реле К56 :X107 |  |  |  |  |  | v |
| 121 | Реле57 :X108 | Реле К57 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 122 | Реле58 :X108 | Реле К58 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 123 | Реле59 :X108 | Реле К59 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 124 | Реле60 :X108 | Реле К60 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 125 | Реле61 :X108 | Реле К61 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 126 | Реле62 :X108 | Реле К62 :X108 |  |  |  |  |  | v |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 127 | Реле63 :X108 | Реле К63 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 128 | Реле64 :X108 | Реле К64 :X108 |  |  |  |  |  | v |
| 129 | ПО U0 Э1 | ПО напряжения нулевой последовательности Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 130 | ПО U2 Э1 | ПО напряжения обратной последовательности Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 131 | ПО U1 Э1(1ст.) | ПО напряжения прямой последовательности Э1(I ст.) |  |  |  |  | v | v |
| 132 | ПО U1 Э1(2ст.) | ПО напряжения прямой последовательности Э1(II ст.) |  |  |  |  | v | v |
| 133 | ПО U0 Э2 | ПО напряжения нулевой последовательности Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 134 | ПО U2 Э2 | ПО напряжения обратной последовательности Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 135 | ПО U1 Э2(1ст.) | ПО напряжения прямой последовательности Э2(I ст.) |  |  |  |  | v | v |
| 136 | ПО U1 Э2(2ст.) | ПО напряжения прямой последовательности Э2(II ст.) |  |  |  |  | v | v |
| 139 | ПО UBCмакс Э1 | ПО максимального напряжения Uвс Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 140 | ПО UBCмин Э1 | ПО минимального напряжения Uвс Э1 |  |  |  |  | v | v |
| 141 | ПО UBCмакс Э2 | ПО максимального напряжения Uвс Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 142 | ПО UBCмин Э2 | ПО минимального напряжения Uвс Э2 |  |  |  |  | v | v |
| 148 | ПО Io | ПО тока нулевой последовательности |  |  |  |  | v | v |
| 161 | ПО УРОВ A | ПО тока УРОВ фазы A | v | v |  |  | v |  |
| 162 | ПО УРОВ B | ПО тока УРОВ фазы B | v | v |  |  | v |  |
| 163 | ПО УРОВ C | ПО тока УРОВ фазы C | v | v |  |  | v |  |
| 164 | ПО УРОВ A 1 | ПО тока УРОВ фазы A с емк. компенсацией Э1 | v | v |  |  | v |  |
| 165 | ПО УРОВ В 1 | ПО тока УРОВ фазы В с емк. компенсацией Э1 | v | v |  |  | v |  |
| 166 | ПО УРОВ С 1 | ПО тока УРОВ фазы С с емк. компенсацией Э1 | v | v |  |  | v |  |
| 167 | ПО УРОВ A 2 | ПО тока УРОВ фазы A с емк. компенсацией Э2 | v | v |  |  | v |  |
| 168 | ПО УРОВ В 2 | ПО тока УРОВ фазы В с емк. компенсацией Э2 | v | v |  |  | v |  |
| 169 | ПО УРОВ С 2 | ПО тока УРОВ фазы С с емк. компенсацией Э2 | v | v |  |  | v |  |
| 170 | ИО КС по DU | ИО контроля синхр-зма по разности напряжений |  |  |  |  | v | v |
| 171 | ИО КСпоDFI | ИО контроля синхр-зма по углу между напряж. |  |  |  |  | v | v |
| 172 | ИО КС по DF | ИО контроля синхр-зма по скорости измен. угла |  |  |  |  | v | v |
| 173 | ИО КС по DFзапр | Запрещ. ИО контр. синхр-зма по скорости измен. угла |  |  |  |  | v | v |
| 177 | GOOSEIN_1 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | GOOSEIN_2 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | GOOSEIN_3 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | GOOSEIN_4 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | GOOSEIN_5 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | GOOSEIN_6 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | GOOSEIN_7 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | GOOSEIN_8 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | GOOSEIN_9 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | GOOSEIN_10 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | GOOSEIN_11 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | GOOSEIN_12 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | GOOSEIN_13 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | GOOSEIN_14 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 191 | GOOSEIN_15 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | GOOSEIN_16 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | GOOSEIN_17 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | GOOSEIN_18 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | GOOSEIN_19 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | GOOSEIN_20 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | GOOSEIN_21 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | GOOSEIN_22 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | GOOSEIN_23 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | GOOSEIN_24 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | GOOSEIN_25 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | GOOSEIN_26 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | GOOSEIN_27 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | GOOSEIN_28 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | GOOSEIN_29 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | GOOSEIN_30 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | GOOSEIN_31 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | GOOSEIN_32 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Пуск рес.В | Пуск расчета ресурса выключателя |  |  |  |  | v | v |
| 210 | Готовн.рес.В | Готовность данных ресурса выключателя |  |  |  |  |  | v |
| 211 | Авар.рес.В | Аварийный порог ресурса выключателя |  |  |  |  |  | v |
| 212 | ОшибкиGOOSEвх | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | v |
| 213 | Акт.SNTP2server | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | v |
| 214 | Готовность LAN1 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | v |
| 215 | Готовность LAN2 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | v |
| 216 | Использов.LAN1 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | v |
| 217 | Использов.LAN2 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | v |
| 218 | Местное управл. | Местное управление |  |  |  |  |  |  |
| 219 | РПВ | РПВ |  |  |  |  |  |  |
| 222 | СигналСрабат. | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | v |
| 223 | СигналНеиспр. | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | v |
| 224 | Пуск осцилогр. | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  |  | v | v |
| 225 | GOOSEIN_33 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | GOOSEIN_34 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | GOOSEIN_35 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | GOOSEIN_36 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | GOOSEIN_37 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | GOOSEIN_38 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | GOOSEIN_39 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | GOOSEIN_40 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | GOOSEIN_41 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 234 | GOOSEIN_42 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | GOOSEIN_43 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | GOOSEIN_44 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | GOOSEIN_45 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | GOOSEIN_46 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | GOOSEIN_47 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |
| 240 | GOOSEIN_48 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |
| 241 | GOOSEIN_49 | GOOSEIN_49 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | GOOSEIN_50 | GOOSEIN_50 |  |  |  |  |  |  |
| 243 | GOOSEIN_51 | GOOSEIN_51 |  |  |  |  |  |  |
| 244 | GOOSEIN_52 | GOOSEIN_52 |  |  |  |  |  |  |
| 245 | GOOSEIN_53 | GOOSEIN_53 |  |  |  |  |  |  |
| 246 | GOOSEIN_54 | GOOSEIN_54 |  |  |  |  |  |  |
| 247 | GOOSEIN_55 | GOOSEIN_55 |  |  |  |  |  |  |
| 248 | GOOSEIN_56 | GOOSEIN_56 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | GOOSEIN_57 | GOOSEIN_57 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | GOOSEIN_58 | GOOSEIN_58 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | GOOSEIN_59 | GOOSEIN_59 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | GOOSEIN_60 | GOOSEIN_60 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | GOOSEIN_61 | GOOSEIN_61 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | GOOSEIN_62 | GOOSEIN_62 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | GOOSEIN_63 | GOOSEIN_63 |  |  |  |  |  |  |
| 256 | GOOSEIN_64 | GOOSEIN_64 |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ВЧТО 1 Э1 | Пуск ВЧТО №1 Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 258 | ВЧТО 1 Э2 | Пуск ВЧТО №1 Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 259 | ЗНФ | ЗНФ |  |  |  |  | v | v |
| 260 | ВЧС5 1(вых) | Пуск ВЧС №5 Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 261 | ВЧС5 2(вых) | Пуск ВЧС №5 Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 262 | Отсут.U Э1 | Отсутствие напряжения на Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 263 | Отсут.U Э2 | Отсутствие напряжения на Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 264 | ФОВ быстрод | ФОВ быстродействующий |  |  |  |  |  | v |
| 265 | ФОВ | ФОВ |  |  |  |  |  | v |
| 266 | ВЧС6 1(вых) | Пуск ВЧС №6 Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 267 | ВЧС6 2(вых) | Пуск ВЧС №6 Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 268 | УРОВ 1 | УРОВ 1 |  |  |  |  |  | v |
| 269 | УРОВ 2 | УРОВ 2 |  |  |  |  |  | v |
| 270 | ЗНФиФОВсмВ1 | ЗНФ и ФОВ смежного выкл Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 271 | Режим теста | Режим теста |  |  |  |  |  | v |
| 272 | ЗНФиФОВсмВ2 | ЗНФ и ФОВ смежного выкл Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 273 | Уск.защит1 | Ускорение защит Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 274 | Уск.защит2 | Ускорение защит Э2 |  |  |  |  |  | v |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 275 | ЗапрТАПВЭ1 | Запрет ТАПВ Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 276 | ЗапрТАПВЭ2 | Запрет ТАПВ Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 277 | ВклВЧрзКСС | Включение выключателя (через КСС) |  |  |  |  |  | v |
| 278 | НизДавлЭлег | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | v |
| 279 | НеиспрЦепНапряж | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 280 | ПружНеЗавед | Пружины не заведены |  |  |  |  |  | v |
| 281 | БлокВклОткл | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  | v |
| 282 | ЗНФР Э1 | ЗНФР Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 283 | ЗНФР Э2 | ЗНФР Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 284 | ЗНФР | ЗНФР |  |  |  |  |  | v |
| 285 | НеиспЦепУпр | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  | v |
| 286 | УТАПВ Э1 | УТАПВ Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 287 | УТАПВ Э2 | УТАПВ Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 288 | ТАПВ-ОН Э1 | ТАПВ-ОН Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 289 | ТАПВ-ОН Э2 | ТАПВ-ОН Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 290 | ТАПВ-КС | ТАПВ-КС |  |  |  |  |  | v |
| 291 | Работа ТАПВ | Работа ТАПВ |  |  |  |  |  |  |
| 292 | ЗапретТАПВ | Запрет УТАПВ и ТАПВ-ОН |  |  |  |  |  | v |
| 293 | ЗпрАПВблзКЗ | Запрет ТАПВ при близких КЗ |  |  |  |  |  | v |
| 294 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 295 | РПО | РПО |  |  |  |  |  |  |
| 296 | KQC A | KQC фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 297 | KQC B | KQC фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 298 | KQC C | KQC фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ЗапрТАПВ-КС | Запрет ТАПВ-КС |  |  |  |  |  | v |
| 300 | ЗащЭМО1,ЭМВ | Обесточивание ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  | v |
| 301 | Защита ЭМО2 | Обесточивание ЭМО2 |  |  |  |  |  | v |
| 302 | ВВ сраб1 | Задержка на срабатывание 1 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ВВ сраб2 | Задержка на срабатывание 2 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ВВ возврат1 | Задержка на возврат 1 |  |  |  |  |  |  |
| 305 | ВВ возврат2 | Задержка на возврат 2 |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Включ.ф.А | Включение фазы А |  |  | v |  | v | v |
| 307 | Включ.ф.B | Включение фазы B |  |  | v |  | v | v |
| 308 | Включ.ф.C | Включение фазы C |  |  | v |  | v | v |
| 309 | KQT A | KQT фазы A |  |  |  |  |  |  |
| 310 | KQT B | KQT фазы B |  |  |  |  |  |  |
| 311 | KQT C | KQT фазы C |  |  |  |  |  |  |
| 312 | НеиспОперток | Неисправность цепей опертока |  |  |  |  |  | v |
| 313 | ТипВкл KCC | Типовое включение от KCC |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Работа ПОВ-КС | Работа ПОВ-КС |  |  |  |  |  | v |
| 315 | Прогр накл1 | Программная накладка N1 |  |  |  |  |  | v |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 316 | Прогр накл2 | Программная накладка N2 |  |  |  |  |  | v |
| 317 | Прогр накл3 | Программная накладка N3 |  |  |  |  |  | v |
| 318 | Прогр накл4 | Программная накладка N4 |  |  |  |  |  | v |
| 319 | КСТ (выход) | Команда отключения (выход) |  |  |  |  |  | v |
| 320 | Работа ТАПВ-КС | Работа ТАПВ-КС |  |  |  |  |  | v |
| 321 | Пуск УС | Пуск функции улавливания синхронизма |  |  |  |  |  | v |
| 322 | Включение УС | Включение от функции улавливания синхронизма |  |  |  |  |  | v |
| 323 | ЗНФ сигнал | ЗНФ сигнал |  |  |  |  |  |  |
| 324 | ПускТАПВ(вых) | Пуск ТАПВ (выход) |  |  |  |  |  |  |
| 325 | ПускУТАПВ(вых) | Пуск УТАПВ (выход) |  |  |  |  |  |  |
| 326 | ГотовнУТАПВ-ОН | Готовность УТАПВ и ТАПВ-ОН |  |  |  |  |  |  |
| 327 | СимметрUЭ1 | Наличие симметричного напряжения на Э1 |  |  |  |  |  |  |
| 328 | СимметрUЭ2 | Наличие симметричного напряжения на Э2 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Реле КС | Реле контроля синхронизма |  |  |  |  |  | v |
| 330 | Отключ.ф.А | Отключение фазы А |  |  | v |  | v | v |
| 331 | Отключ.ф.В | Отключение фазы В |  |  | v |  | v | v |
| 332 | Отключ.ф.С | Отключение фазы С |  |  | v |  | v | v |
| 333 | ВВ3 до 840с | Задержка на срабатывание3 до 840 сек |  |  |  |  |  | v |
| 334 | ВВ4 до 840с | Задержка на срабатывание4 до 840 сек |  |  |  |  |  | v |
| 335 | ВВ5 до 840с | Задержка на срабатывание5 до 840 сек |  |  |  |  |  | v |
| 336 | ВВ3 возврат | Задержка на возврат3 |  |  |  |  |  | v |
| 337 | ВВ4 возврат | Задержка на возврат4 |  |  |  |  |  | v |
| 338 | ВВ5 возврат | Задержка на возврат5 |  |  |  |  |  | v |
| 339 | Работа защит 1 | Работа защит Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 340 | Работа защит 2 | Работа защит Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 341 | Откл.выключат. | Отключение выключателя |  |  | v |  | v | v |
| 342 | Местн.управл. | Местное управление |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Неисп.обогрева | Неисправность обогрева выключателя |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Зав.пруж.откл | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Реле УС | Реле улавливания синхронизма |  |  |  |  |  |  |
| 355 | SA1_VIRT | SA1_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 356 | SA2_VIRT | SA2_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 357 | SA3_VIRT | SA3_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 358 | SA4_VIRT | SA4_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 359 | SA5_VIRT | SA5_VIRT |  |  |  |  |  |  |
| 369 | GOOSEIN_65 | GOOSEIN_65 |  |  |  |  |  |  |
| 370 | GOOSEIN_66 | GOOSEIN_66 |  |  |  |  |  |  |
| 371 | GOOSEIN_67 | GOOSEIN_67 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | GOOSEIN_68 | GOOSEIN_68 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | GOOSEIN_69 | GOOSEIN_69 |  |  |  |  |  |  |
| 374 | GOOSEIN_70 | GOOSEIN_70 |  |  |  |  |  |  |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 375 | GOOSEIN_71 | GOOSEIN_71 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | GOOSEIN_72 | GOOSEIN_72 |  |  |  |  |  |  |
| 377 | GOOSEIN_73 | GOOSEIN_73 |  |  |  |  |  |  |
| 378 | GOOSEIN_74 | GOOSEIN_74 |  |  |  |  |  |  |
| 379 | GOOSEIN_75 | GOOSEIN_75 |  |  |  |  |  |  |
| 380 | GOOSEIN_76 | GOOSEIN_76 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | GOOSEIN_77 | GOOSEIN_77 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | GOOSEIN_78 | GOOSEIN_78 |  |  |  |  |  |  |
| 383 | GOOSEIN_79 | GOOSEIN_79 |  |  |  |  |  |  |
| 384 | GOOSEIN_80 | GOOSEIN_80 |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Сигн.несоот | Сигнал несоответствия |  |  | v |  | v | v |
| 395 | РФП | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Логич. 1 | Функция ''Логическая ''1'' |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Дист.Вкл(КСС) | Дистанционное включение (КСС) |  |  |  |  |  | v |
| 402 | Дист.Откл(КСТ) | Дистанционное отключение (КСТ) |  |  |  |  |  | v |
| 417 | VIRT19_01 | VIRT19_01 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | VIRT19_02 | VIRT19_02 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | VIRT19_03 | VIRT19_03 |  |  |  |  |  |  |
| 420 | VIRT19_04 | VIRT19_04 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | VIRT19_05 | VIRT19_05 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | VIRT19_06 | VIRT19_06 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VIRT19_07 | VIRT19_07 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | VIRT19_08 | VIRT19_08 |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VIRT19_09 | VIRT19_09 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | VIRT19_10 | VIRT19_10 |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VIRT19_11 | VIRT19_11 |  |  |  |  |  |  |
| 428 | VIRT19_12 | VIRT19_12 |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VIRT19_13 | VIRT19_13 |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VIRT19_14 | VIRT19_14 |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VIRT19_15 | VIRT19_15 |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VIRT19_16 | VIRT19_16 |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 443 | VIRT20_11 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Местное управл. | Местное управление |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Эл.ключ 1_shift | Электронный ключ 1_shift |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Эл.ключ 2 | Электронный ключ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Эл.ключ 2_shift | Электронный ключ 2_shift |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Эл.ключ 3 | Электронный ключ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Эл.ключ 3_shift | Электронный ключ 3_shift |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Эл.ключ 4 | Электронный ключ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Эл.ключ 4_shift | Электронный ключ 4_shift |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Эл.ключ 5 | Электронный ключ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Эл.ключ 5_shift | Электронный ключ 5_shift |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Эл.ключ 6 | Электронный ключ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Эл.ключ 6_shift | Электронный ключ 6_shift |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Эл.ключ 7 | Электронный ключ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Эл.ключ 7_shift | Электронный ключ 7_shift |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Эл.ключ 8 | Электронный ключ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Эл.ключ 8_shift | Электронный ключ 8_shift |  |  |  |  |  |  |
| 465 | НеиспрЦепНапряж | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  | v |
| 466 | НеиспОперток | Неисправность цепей опертока |  |  |  |  |  | v |
| 467 | НизДавлЭлег | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | v |
| 468 | ПружНеЗавед | Пружины не заведены |  |  |  |  |  | v |
| 469 | БлокВклОткл | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  | v |
| 470 | ЗНФ | ЗНФ |  |  |  |  |  | v |
| 471 | НеиспЦепУпр | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  | v |
| 472 | УТАПВ Э1 | УТАПВ Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 473 | УТАПВ Э2 | УТАПВ Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 474 | ТАПВ-ОН Э1 | ТАПВ-ОН Э1 |  |  |  |  |  | v |
| 475 | ТАПВ-ОН Э2 | ТАПВ-ОН Э2 |  |  |  |  |  | v |
| 476 | ТАПВ-КС | ТАПВ-КС |  |  |  |  |  | v |
| 477 | ЗапретТАПВ | Запрет УТАПВ и ТАПВ-ОН |  |  |  |  |  | v |
| 478 | ЗпрАПВблзКЗ | Запрет ТАПВ при близких КЗ |  |  |  |  |  | v |
| 479 | УРОВ | УРОВ |  |  |  |  |  | v |
| 480 | Режим теста | Режим теста |  |  |  |  |  | v |
| 481 | Местн.управл. | Местное управление |  |  |  |  |  | v |
| 482 | Неисп.обогрева | Неисправность обогрева выключателя |  |  |  |  |  | v |
| 483 | Зав.пруж.откл | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  | v |

| № | Сообщение на дисплее терминала и на осциллограмме | Наименование сигнала при мониторинге и в регистраторе | Не исп.для регистрации | Не исп. для пуска осц. | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осц. 0/1 | Пуск осц. 1/0 | Осциллографир. | Регистрация |
| 484 | Светодиод20 | Светодиод 20 |  |  |  |  |  | v |
| 485 | Светодиод21 | Светодиод 21 |  |  |  |  |  | v |
| 486 | Светодиод22 | Светодиод 22 |  |  |  |  |  | v |
| 487 | Светодиод23 | Светодиод 23 |  |  |  |  |  | v |
| 488 | Светодиод24 | Светодиод 24 |  |  |  |  |  | v |
| 489 | Светодиод25 | Светодиод 25 |  |  |  |  |  | v |
| 490 | Светодиод26 | Светодиод 26 |  |  |  |  |  | v |
| 491 | Светодиод27 | Светодиод 27 |  |  |  |  |  | v |
| 492 | Светодиод28 | Светодиод 28 |  |  |  |  |  | v |
| 493 | Светодиод29 | Светодиод 29 |  |  |  |  |  | v |
| 494 | Светодиод30 | Светодиод 30 |  |  |  |  |  | v |
| 495 | Светодиод31 | Светодиод 31 |  |  |  |  |  | v |
| 496 | РФП | РФП |  |  |  |  |  | v |
| 497 | Светодиод33 | Светодиод 33 |  |  |  |  |  | v |
| 498 | Светодиод34 | Светодиод 34 |  |  |  |  |  | v |
| 499 | Светодиод35 | Светодиод 35 |  |  |  |  |  | v |
| 500 | Светодиод36 | Светодиод 36 |  |  |  |  |  | v |
| 501 | Светодиод37 | Светодиод 37 |  |  |  |  |  | v |
| 502 | Светодиод38 | Светодиод 38 |  |  |  |  |  | v |
| 503 | Светодиод39 | Светодиод 39 |  |  |  |  |  | v |
| 504 | Светодиод40 | Светодиод 40 |  |  |  |  |  | v |
| 505 | Светодиод41 | Светодиод 41 |  |  |  |  |  | v |
| 506 | Светодиод42 | Светодиод 42 |  |  |  |  |  | v |
| 507 | Светодиод43 | Светодиод 43 |  |  |  |  |  | v |
| 508 | Светодиод44 | Светодиод 44 |  |  |  |  |  | v |
| 509 | Светодиод45 | Светодиод 45 |  |  |  |  |  | v |
| 510 | Светодиод46 | Светодиод 46 |  |  |  |  |  | v |
| 511 | Светодиод47 | Светодиод 47 |  |  |  |  |  | v |
| 512 | Светодиод48 | Светодиод 48 |  |  |  |  |  | v |

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные “ v ” в соответствующих графах, рекомендуется не выводить на регистрацию дискретных сигналов и не осуществлять от этих сигналов пуск аварийного осциллографа.

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведенных в таблице без ограничений.

Служебные параметры

1 Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| Наименование логического сигнала | Значение | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием 0 бита группы уставок по входу № | - |  |
| Прием 1 бита группы уставок по входу № | - |  |
| Прием 2 бита группы уставок по входу № | - |  |

2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| Наименование логического сигнала | Значение | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу № | - |  |
| Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу № | - |  |

3 Конфигурирование переключателей SA

| Наименование логического сигнала | Значение | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием сигнала ‘Вывод терминала‘ по входу № | 8 Вывод терминала |  |
| Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 1 Вывод УРОВ |  |
| Прием сигнала вывода ТАПВ по входу № | 2 Вывод ТАПВ |  |
| Прием сигнала вывода УТАПВ по входу № | 4 Вывод УТАПВ |  |
| Прием сигнала вывода ТАПВ-ОН Э1 по входу № | 5 Вывод ТАПВ-ОН Э1 |  |
| Прием сигнала вывода ТАПВ-ОН Э2 по входу № | 6 Вывод ТАПВ-ОН Э2 |  |
| Прием сигнала выбора выключателя по входу № | 10 Ведущий выключатель |  |
| Прием сигнала ввода ПОВ-КС по входу № | 7 Ввод ПОВ-КС |  |
| Прием сигнала разрешение включения с КС по входу № | 11 Включение с КС |  |
| SA1_VIRT по входу № | - |  |
| SA2_VIRT по входу № | - |  |
| SA3_VIRT по входу № | - |  |
| SA4_VIRT по входу № | - |  |
| SA5_VIRT по входу № | - |  |

4 Конфигурирование дискретных входов

| Наименование логического сигнала | Логический сигнал назначен на дискретный вход № (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ фазы А Э1'' по входу N | 16 Пуск УРОВ фазы А Э1 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ фазы B Э1'' по входу N | 17 Пуск УРОВ фазы B Э1 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ фазы C Э1'' по входу N | 18 Пуск УРОВ фазы C Э1 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ трех фаз Э1'' по входу N | 19 Пуск УРОВ 3 фаз Э1 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ фазы А Э2'' по входу N | 22 Пуск УРОВ фазы А Э2 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ фазы B Э2'' по входу N | 23 Пуск УРОВ фазы B Э2 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ фазы C Э2'' по входу N | 24 Пуск УРОВ фазы C Э2 |  |
| Прием сигнала ''Пуск УРОВ трех фаз Э2'' по входу N | 25 Пуск УРОВ 3 фаз Э2 |  |
| Прием сигнала ''Низкое давление элегаза'' по входу N | 60 Низкое давление элегаза |  |
| Прием сигнала ''Пружины не заведены'' по входу N | 63 Пружины не заведены |  |
| Прием сигнала ''Блокировка включения и отключения'' по входу N | 61 Блокировка включения и отключения |  |
| Прием сигнала ''Пуск УТАПВ'' по входу N | 31 Пуск УТАПВ |  |
| Прием сигнала ''Запрет УТАПВ'' по входу N | 32 Запрет УТАПВ |  |
| Прием сигнала ''ВЧ сигнал №5 ТАПВ-ОН Э1'' по входу N | 20 ВЧ сигнал №5 Э1 (вход) |  |
| Прием сигнала ''ВЧ сигнал №5 ТАПВ-ОН Э2'' по входу N | 26 ВЧ сигнал №5 Э2 (вход) |  |
| Прием сигнала ''ВЧ сигнал №5 УТАПВ Э1'' по входу N | 20 ВЧ сигнал №5 Э1 (вход) |  |
| Прием сигнала ''ВЧ сигнал №5 УТАПВ Э2'' по входу N | 26 ВЧ сигнал №5 Э2 (вход) |  |
| Прием сигнала ''ВЧ сигнал №6'' по входу N | 29 ВЧ сигнал №6 (вход) |  |
| Прием сигнала ''ФЦО'' по входу N | 28 ФЦО (вход) |  |
| Прием сигнала ''ФОВ смежного выключателя Э1'' по входу N | 21 ФОВ смежного выключателя Э1 |  |
| Прием сигнала ''ФОВ смежного выключателя Э2'' по входу N | 27 ФОВ смежного выключателя Э2 |  |
| Прием сигнала ''УРОВ НН Э1'' по входу N | - |  |
| Прием сигнала ''УРОВ НН Э2'' по входу N | - |  |
| Прием сигнала ''РТ УРОВ АОПН Э1'' по входу N | - |  |
| Прием сигнала ''РТ УРОВ АОПН Э2'' по входу N | - |  |
| Прием сигнала на отключение от дискретного сигнала N | - |  |
| Прием сигнала запрета ТАПВ от дискретного сигнала N | 33 Запрет ТАПВ |  |
| Прием команды включения (КСС) по входу N | 43 Команда включения |  |
| Прием команды отключения (КСT) по входу N | 44 Команда отключения |  |
| Прием сигнала ''KQT(РПО) фазы A'' по входу N | 49 KQT(РПО) фазы A |  |
| Прием сигнала ''KQT(РПО) фазы B'' по входу N | 50 KQT(РПО) фазы B |  |
| Прием сигнала ''KQT(РПО) фазы C'' по входу N | 51 KQT(РПО) фазы C |  |
| Прием сигнала ''KQС1(РПВ) фазы A'' по входу N | 52 KQС1(РПВ) фазы A |  |
| Прием сигнала ''KQС1(РПВ) фазы B'' по входу N | 53 KQС1(РПВ) фазы B |  |
| Прием сигнала ''KQС1(РПВ) фазы С'' по входу N | 54 KQС1(РПВ) фазы С |  |
| Прием сигнала ''KQС2(РПВ) фазы A'' по входу N | 55 KQС2(РПВ) фазы A |  |
| Прием сигнала ''KQС2(РПВ) фазы B'' по входу N | 56 KQС2(РПВ) фазы B |  |
| Прием сигнала ''KQС2(РПВ) фазы С'' по входу N | 57 KQС2(РПВ) фазы С |  |
| Прием сигнала неиспр. цепей опертока по входу N | 58 Неисправность цепей опертока |  |
| Прием сигнала пуска ЗНФ от БК по входу N | 30 Пуск ЗНФ |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМВ фазы A'' по входу N | 34 Датчик тока ЭМВ фазы A |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМВ фазы B'' по входу N | 35 Датчик тока ЭМВ фазы B |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМВ фазы C'' по входу N | 36 Датчик тока ЭМВ фазы C |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМО1 фазы A'' по входу N | 37 Датчик тока ЭМО1 фазы A |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМО1 фазы B'' по входу N | 38 Датчик тока ЭМО1 фазы B |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМО1 фазы C'' по входу N | 39 Датчик тока ЭМО1 фазы C |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМО2 фазы A'' по входу N | 40 Датчик тока ЭМО2 фазы A |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМО2 фазы B'' по входу N | 41 Датчик тока ЭМО2 фазы B |  |
| Прием сигнала ''Датчик тока ЭМО2 фазы C'' по входу N | 42 Датчик тока ЭМО2 фазы C |  |
| Прием сигнала на пуск ТАПВ по входу N | 393 Сигнал несоответствия |  |
| Прием сигнала ''Блокировка ТАПВ'' по входу N | - |  |
| Прием сигнала на запрет УТАПВ по входу N | 292 Запрет УТАПВ и ТАПВ-ОН |  |
| Прием сигнала на сброс ожид. синхр. при опер. включ. по входу N | - |  |
| Прием сигнала нетиповой логики включения по входу N | - |  |
| Прием сигнала блокировки включения фазы A по входу N | - |  |
| Прием сигнала блокировки включения фазы B по входу N | - |  |
| Прием сигнала блокировки включения фазы C по входу N | - |  |
| Прием сигнала блокировки отключения фазы A по входу N | - |  |
| Прием сигнала блокировки отключения фазы B по входу N | - |  |
| Прием сигнала блокировки отключения фазы C по входу N | - |  |
| Прием сигнала нетиповой логики включения от АПВ по входу N | - |  |
| Прием сигнала на ускорение при включении выключателя по входу N | 277 Включение выключателя (через КСС) |  |
| Прием сигнала внешнего запрета ТАПВ от дискретного сигнала N | - |  |
| Прием сигнала сброса РФП от дискретного сигнала N | 319 Команда отключения (выход) |  |
| Прием сигнала в схему ЗНФ от дискретного сигнала N |  |  |
| Прием сигнала о переводе выкл. в полож. ''Местное'' по входу N | 59 Местное управление |  |
| Прием сигнала неисправности обогрева выключателя по входу N | 62 Неиспр. обогрева выключателя |  |
| Прием сигнала отключения заводки пружин по входу N | 64 Заводка пружин отключена |  |
| Прием сигнала на пуск улавливания синхронизма по входу N | 321 Пуск функции улавливания синхронизма |  |

5 Конфигурирование выходных реле

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Вывод на выходное реле К1 дискретного сигнала N | 309 KQT фазы A |  |
| Вывод на выходное реле К2 дискретного сигнала N | 310 KQT фазы B |  |
| Вывод на выходное реле К3 дискретного сигнала N | 311 KQT фазы C |  |
| Вывод на выходное реле К4 дискретного сигнала N | 273 Ускорение защит Э1 |  |
| Вывод на выходное реле К5 дискретного сигнала N | 274 Ускорение защит Э2 |  |
| Вывод на выходное реле К6 дискретного сигнала N | 266 Пуск ВЧС №6 Э1 |  |
| Вывод на выходное реле К7 дискретного сигнала N | 267 Пуск ВЧС №6 Э2 |  |
| Вывод на выходное реле К8 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К9 дискретного сигнала N | 300 Обесточивание ЭМО1, ЭМВ |  |
| Вывод на выходное реле К10 дискретного сигнала N | 265 ФОВ |  |
| Вывод на выходное реле К11 дискретного сигнала N | 265 ФОВ |  |
| Вывод на выходное реле К12 дискретного сигнала N | 219 РПВ (выход) |  |
| Вывод на выходное реле К13 дискретного сигнала N | 306 Включение фазы А |  |
| Вывод на выходное реле К14 дискретного сигнала N | 307 Включение фазы B |  |
| Вывод на выходное реле К15 дискретного сигнала N | 308 Включение фазы C |  |
| Вывод на выходное реле К16 дискретного сигнала N | 301 Обесточивание ЭМО2 |  |
| Вывод на выходное реле К17 дискретного сигнала N | 330 Отключение фазы А |  |
| Вывод на выходное реле К18 дискретного сигнала N | 331 Отключение фазы В |  |
| Вывод на выходное реле К19 дискретного сигнала N | 332 Отключение фазы С |  |
| Вывод на выходное реле К20 дискретного сигнала N | 330 Отключение фазы А |  |
| Вывод на выходное реле К21 дискретного сигнала N | 331 Отключение фазы В |  |
| Вывод на выходное реле К22 дискретного сигнала N | 332 Отключение фазы С |  |
| Вывод на выходное реле К23 дискретного сигнала N | 219 РПВ (выход) |  |
| Вывод на выходное реле К24 дискретного сигнала N | 295 KQT(РПО) |  |
| Вывод на выходное реле К25 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К26 дискретного сигнала N | 269 УРОВ 2 |  |
| Вывод на выходное реле К27 дискретного сигнала N | 268 УРОВ 1 |  |
| Вывод на выходное реле К28 дискретного сигнала N | 269 УРОВ 2 |  |
| Вывод на выходное реле К29 дискретного сигнала N | 268 УРОВ 1 |  |
| Вывод на выходное реле К30 дискретного сигнала N | 257 Пуск ВЧТО №1 Э1 |  |
| Вывод на выходное реле К31 дискретного сигнала N | 258 Пуск ВЧТО №1 Э2 |  |
| Вывод на выходное реле К32 дискретного сигнала N | - |  |

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Вывод на выходное реле К33 дискретного сигнала N | 275 Запрет ТАПВ Э1 |  |
| Вывод на выходное реле К34 дискретного сигнала N | 276 Запрет ТАПВ Э2 |  |
| Вывод на выходное реле К35 дискретного сигнала N | 260 Пуск ВЧС №5 Э1 |  |
| Вывод на выходное реле К36 дискретного сигнала N | 261 Пуск ВЧС №5 Э2 |  |
| Вывод на выходное реле К37 дискретного сигнала N | 401 Дистанционное включение (КСС) |  |
| Вывод на выходное реле К38 дискретного сигнала N | 402 Дистанционное отключение (КСТ) |  |
| Вывод на выходное реле К39 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К40 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К41 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К42 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К43 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К44 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К45 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К46 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К47 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К48 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К49 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К50 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К51 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К52 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К53 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К54 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К55 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К56 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К57 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К58 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К59 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К60 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К61 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К62 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К63 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле К64 дискретного сигнала N | - |  |

6 Конфигурирование светодиодов

| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| --- | --- | --- |
| Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 279 Неисправность цепей напряжения |  |
| Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 312 Неисправность цепей опертока |  |
| Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 278 Низкое давление элегаза |  |
| Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 280 Пружины не заведены |  |
| Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 281 Блокировка включения и отключения |  |
| Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 259 ЗНФ |  |
| Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 285 Неисправность цепей управления |  |
| Светодиод 8 от дискретного сигнала N | 286 УТАПВ Э1 |  |
| Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 287 УТАПВ Э2 |  |
| Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 288 ТАПВ-ОН Э1 |  |
| Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 289 ТАПВ-ОН Э2 |  |
| Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 290 ТАПВ-КС |  |
| Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 292 Запрет УТАПВ и ТАПВ-ОН |  |
| Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 293 Запрет ТАПВ при близких КЗ |  |
| Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 294 УРОВ |  |
| Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 342 Местное управление |  |
| Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 343 Неисправность обогрева выключателя |  |
| Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 344 Заводка пружин отключена |  |
| Светодиод 20 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 21 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 22 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 23 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 24 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 25 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 26 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 27 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 28 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 29 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 30 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 31 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 33 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 34 от дискретного сигнала N | - |  |
| Наименование логического сигнала | Дискретный сигнал (по умолчанию) | Ввести № дискретного сигнала |
| Светодиод 35 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 36 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 37 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 38 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 39 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 40 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 41 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 42 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 43 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 44 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 45 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 46 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 47 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 48 от дискретного сигнала N | - |  |

7 Маска сигнализации срабатывания,

Маска сигнализации неисправности,

Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | v | v | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 | - | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 17 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | v | - | v | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | v | - | - | зеленый |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | v | - | - | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | v | - | - | красный |  |  |  |  |

8 Параметры электронных ключей

| Наименование | Цвет светодиода |
| --- | --- |
| 449 Местное управление (зеленый, красный) | зеленый |
| 450 Электронный ключ 1_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 451 Электронный ключ 2 (зеленый, красный) | красный |
| 452 Электронный ключ 2_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 453 Электронный ключ 3 (зеленый, красный) | красный |
| 454 Электронный ключ 3_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 455 Электронный ключ 4 (зеленый, красный) | красный |
| 456 Электронный ключ 4_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 457 Электронный ключ 5 (зеленый, красный) | красный |
| 458 Электронный ключ 5_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 459 Электронный ключ 6 (зеленый, красный) | красный |
| 460 Электронный ключ 6_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 461 Электронный ключ 7 (зеленый, красный) | красный |
| 462 Электронный ключ 7_Shift (зеленый, красный) | красный |
| 463 Электронный ключ 8 (зеленый, красный) | красный |
| 464 Электронный ключ 8_Shift (зеленый, красный) | красный |

Дополнительные требования

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  __________________________	     ____________________________________________________

Куратор:  __________________________________	     ____________________________________________________

Начальник СРЗА:  ___________________________	     _____________________________________________________

(подпись)                                                                     (Фамилия И.О.)

«          »                            20        г.