# Карта заказа

шкафов защиты, управления и автоматики выключателем ШЭ2607 019019

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

| Версия ПО |  | Исполнение |
| --- | --- | --- |
|  | 019_400 | типовое |

Реализуемые функции

| Версия ПО | АУВ | АПВ | УРОВ | ЗНФР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 019_400 | + | + | + | + |  |
| АУВ – автоматика управления выключателем, АПВ – автоматическое повторное включение, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима |  |  |  |  |  |

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

|  | 110В |
| --- | --- |
|  | 220В |

3 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |

4 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103 |  | 2 порта RS-485 (типовой) |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 |
|  |  | 2 оптических порта LC |

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 48 светодиодов (типовое исполнение) | Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Пульт электронных ключей | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
|  | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа (типовое исполнение) | Без переключения (типовое исполнение) | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
| 32 светодиода и 16 электронных ключей | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |

6 Конструктив шкафа

|  | Козырек |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спереди |  |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  |  |  | Сзади |  |  |  |  |  |
|  | Способ обслуживания шкафа Основные элементы | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) |  |  | Одностороннее обслуживание |  |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  | Металлическая с обзорным окном |  |  |
|  |  |  |  | Стеклянная обзорная |  | Стеклянная обзорная |  |  |
|  | Задняя металлическая дверь шкафа |  |  | Одностворчатая (типовое исполнение) | Глухая задняя стенка |  |  |  |
|  |  |  |  | Двухстворчатая |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя |  |  | 608 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) |  | 608 х 608(630)* х 2000** |  |  |
|  |  |  |  | 600 х 608(660)* х 2000 |  | 600 х 608(630)* х 2000** |  |  |
|  |  |  |  | 808 х 608(660)* х 2000 |  | 808 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 800 х 608(660)* х 2000 |  | 800 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  | * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). ** – согласование с разработчиками 000 НПП «ЭКРА». Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иное: ____________ |  |  |  |  |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 250 кг;

- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;

- цвет цоколя RAL 7022;

- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька.

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

7 Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя

от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном, А | Iотс / Iном, о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
|  * |  |  |  |

*)  определяется заказчиком

| 8 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 9 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

10 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

11 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 12 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |