Бланк уставок

шкаф приёма сигналов

технологических защит

типа ШЭ2710 547

(версия ПО 547_431)

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - |  |  |

Название подстанции (станции)  ____________________________________________________________________

Номер шкафа по схеме НКУ  _______________________________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _________________________________________________________________________

Общая логика

Таблица  2 - Уставки по времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050359 | DT1_ОБЩАЯ ЛОГИКА Время подхвата срабатывания защит ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.05 |  |

УРОВ

Таблица  3 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111204 | DT1_УРОВ Время задержки на пуск УРОВ от внутр.защит ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |
| 111205 | DT2_УРОВ Время срабатывания УРОВ (при отказе Q1) ( 0.00 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 111206 | DT3_УРОВ Время срабатывания УРОВ (при отказе Q2) ( 0.00 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  4 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111207 | XB1_УРОВ Действие УРОВ ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Таблица  5 - Уставки времени ЗПО-1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145201 | DT1_ЗПО1 Время срабатывания ЗПО 1 ступень ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 10 |  |
| 145202 | DT2_ЗПО1 Время срабатывания ЗПО 2 ступень ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 20 |  |
| 145203 | DT3_ЗПО1 Время срабатывания ЗПО 3 ступень ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  6 - Уставки времени ЗПО-2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145204 | DT1_ЗПО2 Время срабатывания ЗПО 1 ступень ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 10 |  |
| 145205 | DT2_ЗПО2 Время срабатывания ЗПО 2 ступень ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 20 |  |
| 145206 | DT3_ЗПО2 Время срабатывания ЗПО 3 ступень ( 1 .. 60 ) ,мин [шаг 1] | 60 |  |

Таблица  7 - Логика работы ЗПО-1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145207 | XB1_ЗПО1 Действие ЗПО на отключение Т/АТ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 145208 | XB2_ЗПО1 Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 145209 | XB3_ЗПО1 Контроль температуры при потере дутья ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 145210 | XB4_ЗПО1 Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 145211 | XB5_ЗПО1 Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 145212 | XB6_ЗПО1 Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени ( предусмотрен, не предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 145213 | XB7_ЗПО1 Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  8 - Логика работы ЗПО-2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145214 | XB1_ЗПО2 Действие ЗПО на отключение Т/АТ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 145215 | XB2_ЗПО2 Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 145216 | XB3_ЗПО2 Контроль температуры при потере дутья ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 145217 | XB4_ЗПО2 Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 145218 | XB5_ЗПО2 Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 145219 | XB6_ЗПО2 Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени ( предусмотрен, не предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 145220 | XB7_ЗПО2 Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Газовые защиты ЛРТ

Таблица  9 - Уставки времени ГЗ ЛРТ-1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128210 | DT1_ГЗ3 Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ-1 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

Таблица  10 - Логика работы ГЗ ЛРТ-1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128211 | XB1_ГЗ3 Действие ГЗ ЛРТ-1 на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 128212 | XB2_ГЗ3 Перевод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. на отключение ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 128213 | XB3_ГЗ3 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 128214 | XB4_ГЗ3 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 128215 | XB5_ГЗ3 Действие откл.ст. ГЗ ЛРТ-1 с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  11 - Уставки времени ГЗ ЛРТ-2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128216 | DT1_ГЗ5 Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ-2 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

Таблица  12 - Логика работы ГЗ ЛРТ-2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128217 | XB1_ГЗ5 Действие ГЗ ЛРТ-2 на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 128218 | XB2_ГЗ5 Перевод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. на отключение ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 128219 | XB3_ГЗ5 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 128220 | XB4_ГЗ5 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 128221 | XB5_ГЗ5 Действие откл.ст. ГЗ ЛРТ-2 с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Технологические защиты Т/АТ

Таблица  13 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129201 | DT1_ТЗ1 Задержка на срабатывание КИ ТЗ Т/АТ ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 129202 | DT2_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Предохранительный клапан Т/АТ' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129203 | DT3_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Отсечной клапан Т/АТ' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129204 | DT4_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Мин. уровень масла Т/АТ' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129205 | DT5_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Макс. уровень масла Т/АТ' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129206 | DT6_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Мин. уровень масла РПН' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129207 | DT7_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Макс. уровень масла РПН' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129208 | DT8_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Температура масла Т/АТ сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129209 | DT9_ТЗ1 Задержка срабатывания 'Температура масла Т/АТ откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129210 | DT10_ТЗ1 Задержка сраб-ния 'Температура обмотки Т/АТ сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129211 | DT11_ТЗ1 Задержка сраб-ния 'Температура обмотки Т/АТ откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129212 | DT12_ТЗ1 Задержка сраб. 'Содержание газов в масле Т/АТ сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129213 | DT13_ТЗ1 Задержка сраб. 'Содержание газов в масле Т/АТ откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129214 | DT14_ТЗ1 Задержка сраб. 'Содержание влаги в масле Т/АТ сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 129215 | DT15_ТЗ1 Задержка сраб. 'Содержание влаги в масле Т/АТ откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  14 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129230 | XB1_ТЗ1 Действие ТЗ темп. масла Т/АТ откл.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 129231 | XB2_ТЗ1 Действие ТЗ темп. масла Т/АТ сигн.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129233 | XB4_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ темп. масла Т/АТ откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129234 | XB5_ТЗ1 Действие темп.масла откл.ст.с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129235 | XB6_ТЗ1 Действие ТЗ темп. обмотки Т/АТ откл.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 129236 | XB7_ТЗ1 Действие ТЗ темп. обмотки Т/АТ сигн.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129238 | XB9_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ темп. обмотки Т/АТ откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129239 | XB10_ТЗ1 Действие темп.обм. откл.ст.с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129240 | XB11_ТЗ1 Действие ТЗ предохр. клапан Т/АТ на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 129241 | XB12_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ предохр. клапан Т/АТ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129242 | XB13_ТЗ1 Действие ТЗ отсечной клапан Т/АТ на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129243 | XB14_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ отсечной клапан Т/АТ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129244 | XB15_ТЗ1 Действие ТЗ мин. уровень масла Т/АТ на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129245 | XB16_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ мин. уровень масла Т/АТ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129246 | XB17_ТЗ1 Действие ТЗ макс. уровень масла Т/АТ на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129247 | XB18_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ макс. уровень масла Т/АТ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129248 | XB19_ТЗ1 Действие ТЗ мин. уровень масла РПН на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129249 | XB20_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ мин. уровень масла РПН ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129250 | XB21_ТЗ1 Действие ТЗ макс. уровень масла РПН на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129251 | XB22_ТЗ1 Действие КИ на вывод ТЗ макс. уровень масла РПН ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129252 | XB23_ТЗ1 Действие ТЗ содерж.газов в масле Т/АТ откл.ст. на откл. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 129253 | XB24_ТЗ1 Действие ТЗ содерж.газов в масле Т/АТ сигн.ст. на откл. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129255 | XB26_ТЗ1 Действие КИ на вывод содерж.газов в масле Т/АТоткл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129256 | XB27_ТЗ1 Действ. содерж.газов в масле откл.ст. с подтв.-сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129257 | XB28_ТЗ1 Действие ТЗ содерж.влаги в масле Т/АТ откл.ст. на откл. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 129258 | XB29_ТЗ1 Действие ТЗ содерж.влаги в масле Т/АТ сигн.ст. на откл. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129260 | XB31_ТЗ1 Действие КИ на вывод содерж.влаги в масле Т/АТ откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 129261 | XB32_ТЗ1 Действ. содерж.влаги в масле откл.ст. с подтв.-сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Технологические защиты ЛРТ

Таблица  15 - Уставки времени ЛРТ-1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130201 | DT1_ТЗ2 Задержка на срабатывание КИ ТЗ ЛРТ-1 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 130202 | DT2_ТЗ2 Задержка срабатывания 'Предохранительный клапан ЛРТ-1' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130203 | DT3_ТЗ2 Задержка срабатывания 'Мин. уровень масла ЛРТ-1' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130204 | DT4_ТЗ2 Задержка срабатывания 'Макс. уровень масла ЛРТ-1' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130205 | DT5_ТЗ2 Задержка срабатывания 'Реле давления ЛРТ-1' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130206 | DT6_ТЗ2 Задержка срабатывания 'Температура масла ЛРТ-1 сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130207 | DT7_ТЗ2 Задержка срабатывания 'Температура масла ЛРТ-1 откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130208 | DT8_ТЗ2 Задержка сраб-ния 'Температура обмотки ЛРТ-1 сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130209 | DT9_ТЗ2 Задержка сраб-ния 'Температура обмотки ЛРТ-1 откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  16 - Логика работы ЛРТ-1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130220 | XB1_ТЗ2 Действие ТЗ темп. масла ЛРТ-1 откл.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130221 | XB2_ТЗ2 Действие ТЗ темп. масла ЛРТ-1 сигн.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130223 | XB4_ТЗ2 Действие КИ на вывод ТЗ темп. масла ЛРТ-1 откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130224 | XB5_ТЗ2 Действие темп.масла ЛРТ-1 откл.ст. с подтв. от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130225 | XB6_ТЗ2 Действие ТЗ темп. обмотки ЛРТ-1 откл.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130226 | XB7_ТЗ2 Действие ТЗ темп. обмотки ЛРТ-1 сигн.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130228 | XB9_ТЗ2 Действие КИ на вывод ТЗ темп. обмотки ЛРТ-1 откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130229 | XB10_ТЗ2 Действие темп.обмотки ЛРТ-1 откл.ст с подтв. от сигн.ст ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130230 | XB11_ТЗ2 Действие ТЗ предохр. клапан ЛРТ-1 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130231 | XB12_ТЗ2 Действие КИ на вывод ТЗ предохр. клапан ЛРТ-1 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130232 | XB13_ТЗ2 Действие ТЗ мин.уровень масла ЛРТ-1 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130233 | XB14_ТЗ2 Действие КИ на вывод ТЗ мин. уровень масла ЛРТ-1 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130234 | XB15_ТЗ2 Действие ТЗ макс.уровень масла ЛРТ-1 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130235 | XB16_ТЗ2 Действие КИ на вывод ТЗ макс. уровень масла ЛРТ-1 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130236 | XB17_ТЗ2 Действие реле давления ЛРТ-1 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130237 | XB18_ТЗ2 Действие КИ на вывод ТЗ реле давления ЛРТ-1 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  17 - Уставки времени ЛРТ-2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130250 | DT1_ТЗ3 Задержка на срабатывание КИ ТЗ ЛРТ-2 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 130251 | DT2_ТЗ3 Задержка срабатывания 'Предохранительный клапан ЛРТ-2' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130252 | DT3_ТЗ3 Задержка срабатывания 'Мин. уровень масла ЛРТ-2' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130253 | DT4_ТЗ3 Задержка срабатывания 'Макс. уровень масла ЛРТ-2' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130254 | DT5_ТЗ3 Задержка срабатывания 'Реле давления ЛРТ-2' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130255 | DT6_ТЗ3 Задержка срабатывания 'Температура масла ЛРТ-2 сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130256 | DT7_ТЗ3 Задержка срабатывания 'Температура масла ЛРТ-2 откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130257 | DT8_ТЗ3 Задержка сраб-ния 'Температура обмотки ЛРТ-2 сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130258 | DT9_ТЗ3 Задержка сраб-ния 'Температура обмотки ЛРТ-2 откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  18 - Логика работы ЛРТ-2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130270 | XB1_ТЗ3 Действие ТЗ темп. масла ЛРТ-2 откл.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130271 | XB2_ТЗ3 Действие ТЗ темп. масла ЛРТ-2 сигн.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130273 | XB4_ТЗ3 Действие КИ на вывод ТЗ темп. масла ЛРТ-2 откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130274 | XB5_ТЗ3 Действие темп.масла ЛРТ-2 откл.ст. с подтв. от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130275 | XB6_ТЗ3 Действие ТЗ темп. обмотки ЛРТ-2 откл.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130276 | XB7_ТЗ3 Действие ТЗ темп. обмотки ЛРТ-2 сигн.ст. на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130278 | XB9_ТЗ3 Действие КИ на вывод ТЗ темп. обмотки ЛРТ-2 откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130279 | XB10_ТЗ3 Действие темп.обмотки ЛРТ-2 откл.ст с подтв. от сигн.ст ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130280 | XB11_ТЗ3 Действие ТЗ предохр. клапан ЛРТ-2 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130281 | XB12_ТЗ3 Действие КИ на вывод ТЗ предохр. клапан ЛРТ-2 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130282 | XB13_ТЗ3 Действие ТЗ мин.уровень масла ЛРТ-2 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130283 | XB14_ТЗ3 Действие КИ на вывод ТЗ мин. уровень масла ЛРТ-2 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130284 | XB15_ТЗ3 Действие ТЗ макс.уровень масла ЛРТ-2 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130285 | XB16_ТЗ3 Действие КИ на вывод ТЗ макс. уровень масла ЛРТ-2 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130286 | XB17_ТЗ3 Действие реле давления ЛРТ-2 на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130287 | XB18_ТЗ3 Действие КИ на вывод ТЗ реле давления ЛРТ-2 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Технологические защиты (доп.)

Таблица  19 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130301 | DT1_ТЗД Задержка на срабатывание КИ ТЗ №1-3 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 130302 | DT2_ТЗД Задержка срабатывания 'Техн.защита №1/1А сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130303 | DT3_ТЗД Задержка срабатывания 'Техн.защита №1/1А откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130304 | DT4_ТЗД Задержка срабатывания 'Техн.защита №2/1В сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130305 | DT5_ТЗД Задержка срабатывания 'Техн.защита №2/1В откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130306 | DT6_ТЗД Задержка срабатывания 'Техн.защита №3/1С сигн.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130307 | DT7_ТЗД Задержка срабатывания 'Техн.защита №3/1С откл.ст.' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 130308 | DT8_ТЗД Задержка на срабатывание КИ ТЗ №4 ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 130309 | DT9_ТЗД Задержка срабатывания 'Технологические защиты №4' ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  20 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130320 | XB1_ТЗД Действие 'Техн. защита №1/1А откл.ст.' на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130321 | XB2_ТЗД Действие 'Техн. защита №1/1А сигн.ст.' на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130323 | XB4_ТЗД Действие КИ на вывод ТЗ №1/1А откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130324 | XB5_ТЗД Действие ТЗ №1/1А откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130325 | XB6_ТЗД Действие 'Техн. защита №2/1В откл.ст.' на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130326 | XB7_ТЗД Действие 'Техн. защита №2/1В сигн.ст.' на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130328 | XB9_ТЗД Действие КИ на вывод ТЗ №2/1В откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130329 | XB10_ТЗД Действие ТЗ №2/1В откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130330 | XB11_ТЗД Действие 'Техн. защита №3/1С откл.ст.' на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 130331 | XB12_ТЗД Действие 'Техн. защита №3/1С сигн.ст.' на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130333 | XB14_ТЗД Действие КИ на вывод ТЗ №3/1С откл.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130334 | XB15_ТЗД Действие ТЗ №3/1С откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130335 | XB16_ТЗД Действие 'Технологическая защита №4' на отключение ( предусмотрено, не предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 130336 | XB17_ТЗД Действие КИ на вывод Техн. защит №4 ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  21 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  22 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  23 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  24 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  25 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Состояние переключателей

Таблица  26 - Состояние переключателей

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050500 | Управление терминалом ( дистанционное, местное ) | дистанционное |  |
| 050501 | SA ''Терминал'' ( Работа, Вывод ) | Работа |  |
| 050502 | SA ''Группа уставок'' ( 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ) | - |  |
| 111507 | SA 'УРОВ' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 145501 | SA ''ЗПО-1'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 145502 | SA ''ЗПО-2'' ( работа, вывод ) | работа |  |
| 128509 | SA ''ГЗ ЛРТ-1 ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128510 | SA ''ГЗ ЛРТ-1 ф.B'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128511 | SA ''ГЗ ЛРТ-1 ф.C'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128512 | SA ''ГЗ ЛРТ-1'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128517 | SA ''ГЗ ЛРТ-2 ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128518 | SA ''ГЗ ЛРТ-2 ф.B'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128519 | SA ''ГЗ ЛРТ-2 ф.C'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 128520 | SA ''ГЗ ЛРТ-2'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129301 | SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129302 | SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ ф.B'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129303 | SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ ф.C'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129304 | SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129305 | SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129306 | SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.B'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129307 | SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.C'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129308 | SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129309 | SA ''Предохранительный клапан Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129310 | SA ''Предохранительный клапан Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129311 | SA ''Предохранительный клапан Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129312 | SA ''Предохранительный клапан Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129313 | SA ''Отсечной клапан Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129314 | SA ''Отсечной клапан Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129315 | SA ''Отсечной клапан Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129316 | SA ''Отсечной клапан Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129317 | SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129318 | SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129319 | SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129320 | SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129321 | SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129322 | SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129323 | SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129324 | SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129325 | SA ''Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129326 | SA ''Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129327 | SA ''Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129328 | SA ''Минимальный уровень масла РПН Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129329 | SA ''Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129330 | SA ''Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129331 | SA ''Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129332 | SA ''Максимальный уровень масла РПН Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129333 | SA ''Содержание газов в масле Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129334 | SA ''Содержание газов в масле Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129335 | SA ''Содержание газов в масле Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129336 | SA ''Содержание газов в масле Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129337 | SA ''Содержание влаги в масле Т/АТ ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129338 | SA ''Содержание влаги в масле Т/АТ ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129339 | SA ''Содержание влаги в масле Т/АТ ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 129340 | SA ''Содержание влаги в масле Т/АТ'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130371 | SA ''ТЗ Температура масла ЛРТ-1'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130372 | SA ''ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130373 | SA ''Предохранительный клапан ЛРТ-1'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130374 | SA ''Минимальный уровень масла ЛРТ-1'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130375 | SA ''Максимальный уровень масла ЛРТ-1'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130381 | SA ''ТЗ Температура масла ЛРТ-2'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130382 | SA ''ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130383 | SA ''Предохранительный клапан ЛРТ-2'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130384 | SA ''Минимальный уровень масла ЛРТ-2'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130385 | SA ''Максимальный уровень масла ЛРТ-2'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130391 | SA ''Технологическая защита №1/1А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130392 | SA ''Технологическая защита №2/1В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130393 | SA ''Технологическая защита №3/1С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130394 | SA ''Технологическая защита №4 ф.А'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130395 | SA ''Технологическая защита №4 ф.В'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130396 | SA ''Технологическая защита №4 ф.С'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |
| 130397 | SA ''Технологическая защита №4'' ( отключение, сигнал ) | отключение |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  27 - Конфигурирование SA ''Терминал''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | - |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( 0-0 ) |  |  |

Таблица  28 - Конфигурирование SA  ''Группа уставок''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  29 - Конфигурирование SA ''УРОВ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ' по входу | - |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  30 - Конфигурирование SA ''ЗПО-1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145601 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО-1' по входу | - |  |
| 145603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 145605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  31 - Конфигурирование SA ''ЗПО-2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145606 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО-2' по входу | - |  |
| 145608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 145610 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  32 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-1 ф.A''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128661 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 ф.А на сигнал по входу | - |  |
| 128663 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128665 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  33 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-1 ф.B''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128666 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 ф.B на сигнал по входу | - |  |
| 128668 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128670 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  34 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-1 ф.C''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128671 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 ф.C на сигнал по входу | - |  |
| 128673 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128675 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  35 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-1 (общ.)''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128676 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 128678 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128680 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  36 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-2 ф.A''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128701 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 ф.А на сигнал по входу | - |  |
| 128703 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128705 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-2 ф.B''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128706 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 ф.B на сигнал по входу | - |  |
| 128708 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128710 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-2 ф.C''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128711 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 ф.C на сигнал по входу | - |  |
| 128713 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128715 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA ''ГЗ ЛРТ-2 (общ.)''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128716 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 128718 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128720 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ ф.A''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129401 | Перевод ТЗ Температура масла Т/АТ ф.А на сигнал по входу | - |  |
| 129403 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129405 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ ф.B''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129406 | Перевод ТЗ Температура масла Т/АТ ф.B на сигнал по входу | - |  |
| 129408 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129410 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ ф.C''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129411 | Перевод ТЗ Температура масла Т/АТ ф.C на сигнал по входу | - |  |
| 129413 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129415 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура масла Т/АТ (общ.)''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129416 | Перевод ТЗ Температура масла Т/АТ (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 129418 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129420 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.A''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129421 | Перевод ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.А на сигнал по входу | - |  |
| 129423 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129425 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.B''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129426 | Перевод ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.B на сигнал по входу | - |  |
| 129428 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129430 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.C''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129431 | Перевод ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.C на сигнал по входу | - |  |
| 129433 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129435 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура обмотки Т/АТ (общ.)''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129436 | Перевод ТЗ Температура обмотки Т/АТ (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 129438 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129440 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA ''Предохранительный клапан Т/АТ ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129441 | Перевод 'Предохранительный клапан Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129443 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129445 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA ''Предохранительный клапан Т/АТ ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129446 | Перевод 'Предохранительный клапан Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129448 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129450 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA ''Предохранительный клапан Т/АТ ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129451 | Перевод 'Предохранительный клапан Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129453 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129455 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA ''Предохранительный клапан Т/АТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129456 | Перевод 'Предохранительный клапан Т/АТ(общ.)' на сигнал по входу | - |  |
| 129458 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129460 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA ''Отсечной клапан Т/АТ ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129461 | Перевод 'Отсечной клапан Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129463 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129465 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA ''Отсечной клапан Т/АТ ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129466 | Перевод 'Отсечной клапан Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129468 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 129470 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  54 - Конфигурирование SA ''Отсечной клапан Т/АТ ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129471 | Перевод 'Отсечной клапан Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129473 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129475 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  55 - Конфигурирование SA ''Отсечной клапан Т/АТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129476 | Перевод 'Отсечной клапан Т/АТ (общ.)' на сигнал по входу | - |  |
| 129478 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129480 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  56 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129481 | Перевод 'Минимальный уровень масла Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129483 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129485 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  57 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129486 | Перевод 'Минимальный уровень масла Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129488 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129490 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  58 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129491 | Перевод 'Минимальный уровень масла Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129493 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129495 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла Т/АТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129496 | Перевод 'Минимальный уровень масла Т/АТ' на сигнал по входу | - |  |
| 129498 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129500 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  60 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129501 | Перевод 'Максимальный уровень масла Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129503 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129505 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  61 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129506 | Перевод 'Максимальный уровень масла Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129508 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129510 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  62 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129511 | Перевод 'Максимальный уровень масла Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129513 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129515 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  63 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла Т/АТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129516 | Перевод 'Максимальный уровень масла Т/АТ' на сигнал по входу | - |  |
| 129518 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129520 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  64 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла РПН ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129521 | Перевод 'Мин. уровень масла РПН Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129523 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129525 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  65 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла РПН ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129526 | Перевод 'Мин. уровень масла РПН Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129528 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129530 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  66 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла РПН ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129531 | Перевод 'Мин. уровень масла РПН Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129533 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129535 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  67 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла РПН''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129536 | Перевод 'Мин. уровень масла РПН Т/АТ (общ.)' на сигнал по входу | - |  |
| 129538 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129540 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  68 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла РПН ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129541 | Перевод 'Макс.уровень масла РПН Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129543 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129545 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла РПН ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129546 | Перевод 'Макс.уровень масла РПН Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129548 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129550 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  70 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла РПН ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129551 | Перевод 'Макс.уровень масла РПН Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129553 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129555 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  71 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла РПН''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129556 | Перевод 'Макс.уровень масла РПН Т/АТ (общ.)' на сигнал по входу | - |  |
| 129558 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129560 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  72 - Конфигурирование SA ''Содерж.газов в масле Т/АТ ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129561 | Перевод 'Содержание газов в масле Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129563 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129565 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  73 - Конфигурирование SA ''Содерж.газов в масле Т/АТ ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129566 | Перевод 'Содержание газов в масле Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129568 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129570 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  74 - Конфигурирование SA ''Содерж.газов в масле Т/АТ ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129571 | Перевод 'Содержание газов в масле Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129573 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129575 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  75 - Конфигурирование SA ''Содерж.газов в масле Т/АТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129576 | Перевод 'Содержание газов в масле Т/АТ' на сигнал по входу | - |  |
| 129578 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129580 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  76 - Конфигурирование SA ''Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129581 | Перевод 'Содержание влаги в масле Т/АТ ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 129583 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129585 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  77 - Конфигурирование SA ''Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129586 | Перевод 'Содержание влаги в масле Т/АТ ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 129588 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129590 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  78 - Конфигурирование SA ''Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129591 | Перевод 'Содержание влаги в масле Т/АТ ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 129593 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129595 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  79 - Конфигурирование SA ''Содерж.влаги в масле Т/АТ''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129596 | Перевод 'Содержание влаги в масле Т/АТ' на сигнал по входу | - |  |
| 129598 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129600 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  80 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура масла ЛРТ-1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130401 | Перевод ТЗ Температура масла ЛРТ-1 (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 130403 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130405 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  81 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130406 | Перевод ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 130408 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130410 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  82 - Конфигурирование SA ''Предохранительный клапан ЛРТ-1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130411 | Перевод 'Предохранительный клапан ЛРТ-1' на сигнал по входу | - |  |
| 130413 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130415 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  83 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла ЛРТ-1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130416 | Перевод 'Минимальный уровень масла ЛРТ-1' на сигнал по входу | - |  |
| 130418 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130420 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  84 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла ЛРТ-1''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130421 | Перевод 'Максимальный уровень масла ЛРТ-1' на сигнал по входу | - |  |
| 130423 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130425 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  85 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура масла ЛРТ-2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130441 | Перевод ТЗ Температура масла ЛРТ-2 (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 130443 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130445 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  86 - Конфигурирование SA ''ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130446 | Перевод ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 (общ.) на сигнал по входу | - |  |
| 130448 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130450 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 87 - Конфигурирование SA ''Предохранительный клапан ЛРТ-2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130451 | Перевод 'Предохранительный клапан ЛРТ-2' на сигнал по входу | - |  |
| 130453 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130455 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 88 - Конфигурирование SA ''Минимальный уровень масла ЛРТ-2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130456 | Перевод 'Минимальный уровень масла ЛРТ-2' на сигнал по входу | - |  |
| 130458 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130460 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 89 - Конфигурирование SA ''Максимальный уровень масла ЛРТ-2''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130461 | Перевод 'Максимальный уровень масла ЛРТ-2' на сигнал по входу | - |  |
| 130463 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130465 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 90 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №1/1А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130501 | Перевод 'Технологические защиты №1/1А' на сигнал по входу | - |  |
| 130503 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130505 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 91 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №2/1В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130506 | Перевод 'Технологические защиты №2/1В' на сигнал по входу | - |  |
| 130508 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130510 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 92 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №3/1С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130511 | Перевод 'Технологические защиты №3/1С' на сигнал по входу | - |  |
| 130513 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130515 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 93 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №4 ф.А''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130516 | Перевод 'Технологические защиты №4 ф.А' на сигнал по входу | - |  |
| 130518 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130520 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 94 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №4 ф.В''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130521 | Перевод 'Технологические защиты №4 ф.В' на сигнал по входу | - |  |
| 130523 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130525 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 95 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №4 ф.С''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130526 | Перевод 'Технологические защиты №4 ф.С' на сигнал по входу | - |  |
| 130528 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130530 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица 96 - Конфигурирование SA ''Технологическая защита №4''

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130531 | Перевод 'Технологические защиты №4' на сигнал по входу | - |  |
| 130533 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 130535 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица 97 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |

Таблица 98 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |

Таблица 99 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |

Таблица 100 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |

Конфигурирование

Таблица 101 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |

Таблица 102 - Конфигурирование общей логики

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150751 | Прием сигнала 'Внешнее отключение' по входу | - |  |

Таблица 103 - Конфигурирование УРОВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111703 | Прием сигнала 'Реле тока УРОВ' по входу | - |  |
| 111704 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ от ВЧС (вх.1)' по входу | - |  |
| 111705 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ от ВЧС (вх.2)' по входу | - |  |
| 111706 | Прием сигнала 'KQC Q1 инверсный' по входу | - |  |
| 111707 | Прием сигнала 'KQC Q2 инверсный' по входу | - |  |

Таблица 104 - Конфигурирование защиты от потери охлаждения (ЗПО-1)

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145704 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ (ЗПО-1)' по входу | - |  |
| 145708 | Прием сигнала 'Отказ системы охлаждения общ. (ЗПО-1)' по входу | - |  |
| 145712 | Прием сигнала 'Темп.масла-подхват сигн.ст. (ЗПО-1)' по входу | - |  |
| 145713 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО-1 1 ступень' по входу | - |  |
| 145714 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО-1 2 ступень' по входу | - |  |
| 145718 | Прием сигнала 'Неиспр. цепей охлаждения общ. (ЗПО-1)' по входу | - |  |

Таблица 105 - Конфигурирование защиты от потери охлаждения (ЗПО-2)

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 145722 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ (ЗПО-2)' по входу | - |  |
| 145726 | Прием сигнала 'Отказ системы охлаждения общ. (ЗПО-2)' по входу | - |  |
| 145730 | Прием сигнала 'Темп.масла-подхват сигн.ст. (ЗПО-2)' по входу | - |  |
| 145731 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО-2 1 ступень' по входу | - |  |
| 145732 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО-2 2 ступень' по входу | - |  |
| 145736 | Прием сигнала 'Неиспр. цепей охлаждения общ. (ЗПО-2)' по входу | - |  |

Таблица 106 - Конфигурирование газовых защит ЛРТ-1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128726 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 фаза А сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128727 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 фаза B сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128728 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 фаза C сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128729 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 (общ.) сигнальная ступень' по входу | [002014] ГЗ ЛРТ1 сигн. |  |
| 128730 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 фаза А отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128731 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 фаза B отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128732 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 фаза C отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128733 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 (общ.) отключающая ступень' по входу | [002015] ГЗ ЛРТ1 откл. |  |
| 128738 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 фаза А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128739 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 фаза B сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128740 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 фаза C сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128741 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128742 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 фаза А откл.ст.' по входу | - |  |
| 128743 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 фаза B откл.ст.' по входу | - |  |
| 128744 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 фаза C откл.ст.' по входу | - |  |
| 128745 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 (общ.) откл.ст.' по входу | [002016] КИ ГЗ ЛРТ1 откл |  |
| 128750 | Прием сигнала 'Контроль оперативного тока ГЗ ЛРТ-1' по входу | [002013] Оперток ГЗ ЛРТ1 |  |

Таблица 107 - Конфигурирование газовых защит ЛРТ-2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128751 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 фаза А сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128752 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 фаза B сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128753 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 фаза C сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128754 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 (общ.) сигнальная ступень' по входу | - |  |
| 128755 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 фаза А отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128756 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 фаза B отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128757 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 фаза C отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128758 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 (общ.) отключающая ступень' по входу | - |  |
| 128763 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 фаза А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128764 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 фаза B сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128765 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 фаза C сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128766 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 128767 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 фаза А откл.ст.' по входу | - |  |
| 128768 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 фаза B откл.ст.' по входу | - |  |
| 128769 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 фаза C откл.ст.' по входу | - |  |
| 128770 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 128775 | Прием сигнала 'Контроль оперативного тока ГЗ ЛРТ-2' по входу | - |  |

Таблица 108 - Конфигурирование технологических защит Т/АТ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 129652 | Прием сигнала 'Контроль оперативного тока ТЗ Т/АТ' по входу | - |  |
| 129653 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129654 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан Т/АТ ф.B' по входу | - |  |
| 129655 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан Т/АТ ф.C' по входу | - |  |
| 129656 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129657 | Прием сигнала 'Отсечной клапан Т/АТ ф.А' по входу | [002017] ОтсечКлап.Т ф.А |  |
| 129658 | Прием сигнала 'Отсечной клапан Т/АТ ф.B' по входу | [002018] ОтсечКлап.Т ф.B |  |
| 129659 | Прием сигнала 'Отсечной клапан Т/АТ ф.C' по входу | [002019] ОтсечКлап.Т ф.C |  |
| 129660 | Прием сигнала 'Отсечной клапан Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129661 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла Т/АТ ф.А' по входу | [002023] МинУрМасТ ф.А |  |
| 129662 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла Т/АТ ф.B' по входу | [002024] МинУрМасТ ф.B |  |
| 129663 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла Т/АТ ф.C' по входу | [002025] МинУрМасТ ф.C |  |
| 129664 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129665 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла Т/АТ ф.А' по входу | [002020] МаксУрМасТ ф.А |  |
| 129666 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла Т/АТ ф.B' по входу | [002021] МаксУрМасТ ф.B |  |
| 129667 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла Т/АТ ф.C' по входу | [002022] МаксУрМасТ ф.C |  |
| 129668 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129669 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А' по входу | [002029] МинУрМасРПН ф.А |  |
| 129670 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.B' по входу | [002030] МинУрМасРПН ф.B |  |
| 129671 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.C' по входу | [002031] МинУрМасРПН ф.C |  |
| 129672 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла РПН Т/АТ' по входу | - |  |
| 129673 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А' по входу | [002026] МаксУрМасРПНф.А |  |
| 129674 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.B' по входу | [002027] МаксУрМасРПНф.B |  |
| 129675 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.C' по входу | [002028] МаксУрМасРПНф.C |  |
| 129676 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла РПН Т/АТ' по входу | - |  |
| 129677 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ фазы А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129678 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ фазы B сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129679 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ фазы C сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129680 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129681 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ фазы А откл.ст.' по входу | - |  |
| 129682 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ фазы B откл.ст.' по входу | - |  |
| 129683 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ фазы C откл.ст.' по входу | - |  |
| 129684 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. масла Т/АТ (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 129685 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ фазы А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129686 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ фазы B сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129687 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ фазы C сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129688 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129689 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ фазы А откл.ст.' по входу | - |  |
| 129690 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ фазы B откл.ст.' по входу | - |  |
| 129691 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ фазы C откл.ст.' по входу | - |  |
| 129692 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки Т/АТ (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 129693 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129694 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-В сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129695 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-С сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129696 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129697 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-А откл.ст.' по входу | - |  |
| 129698 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-В откл.ст.' по входу | - |  |
| 129699 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-С откл.ст.' по входу | - |  |
| 129700 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ откл.ст.' по входу | - |  |
| 129701 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129702 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-В сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129703 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-С сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129704 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129705 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-А откл.ст.' по входу | - |  |
| 129706 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-В откл.ст.' по входу | - |  |
| 129707 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-С откл.ст.' по входу | - |  |
| 129708 | Прием сигнала 'ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ откл.ст.' по входу | - |  |
| 129709 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129710 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ ф.В' по входу | - |  |
| 129711 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ ф.С' по входу | - |  |
| 129712 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ' по входу | - |  |
| 129713 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Отсечной клапан Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129714 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Отсечной клапан Т/АТ ф.В' по входу | - |  |
| 129715 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Отсечной клапан Т/АТ ф.С' по входу | - |  |
| 129716 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Отсечной клапан Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129717 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129718 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла Т/АТ ф.В' по входу | - |  |
| 129719 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла Т/АТ ф.С' по входу | - |  |
| 129720 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129721 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129722 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла Т/АТ ф.В' по входу | - |  |
| 129723 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла Т/АТ ф.С' по входу | - |  |
| 129724 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129725 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла РПН Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129726 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла РПН Т/АТ ф.В' по входу | - |  |
| 129727 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла РПН Т/АТ ф.С' по входу | - |  |
| 129728 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла РПН Т/АТ (общ.)' по входу | - |  |
| 129729 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла РПН Т/АТ ф.А' по входу | - |  |
| 129730 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла РПН Т/АТ ф.В' по входу | - |  |
| 129731 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла РПН Т/АТ ф.С' по входу | - |  |
| 129732 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла РПН Т/АТ(общ.)' по входу | - |  |
| 129733 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ ф.А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129734 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ ф.B сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129735 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ ф.C сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129736 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129737 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ ф.А откл.ст.' по входу | - |  |
| 129738 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ ф.B откл.ст.' по входу | - |  |
| 129739 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ ф.C откл.ст.' по входу | - |  |
| 129740 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла Т/АТ (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 129741 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки Т/АТ ф.А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129742 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки Т/АТ ф.B сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129743 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки Т/АТ ф.C сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129744 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп.обмотки Т/АТ (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 129745 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки Т/АТ ф.А откл.ст.' по входу | - |  |
| 129746 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки Т/АТ ф.B откл.ст.' по входу | - |  |
| 129747 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки Т/АТ ф.C откл.ст.' по входу | - |  |
| 129748 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп.обмотки Т/АТ (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 129749 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-А сигн.' по входу | - |  |
| 129750 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-В сигн.' по входу | - |  |
| 129751 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-С сигн.' по входу | - |  |
| 129752 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ сигн.ст' по входу | - |  |
| 129753 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-А откл.' по входу | - |  |
| 129754 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-В откл.' по входу | - |  |
| 129755 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ-С откл.' по входу | - |  |
| 129756 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.газов в масле Т/АТ откл.ст' по входу | - |  |
| 129757 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-А сигн.' по входу | - |  |
| 129758 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-В сигн.' по входу | - |  |
| 129759 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-С сигн.' по входу | - |  |
| 129760 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ сигн.ст' по входу | - |  |
| 129761 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-А откл.' по входу | - |  |
| 129762 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-В откл.' по входу | - |  |
| 129763 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ-С откл.' по входу | - |  |
| 129764 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Содер.влаги в масле Т/АТ откл.ст' по входу | - |  |

Таблица 109 - Конфигурирование технологических защит ЛРТ-1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130601 | Прием сигнала 'Контроль оперативного тока ТЗ ЛРТ-1' по входу | - |  |
| 130602 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-1 ф.А' по входу | - |  |
| 130603 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-1 ф.B' по входу | - |  |
| 130604 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-1 ф.C' по входу | - |  |
| 130605 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-1 (общ.)' по входу | [002046] ПредохрКлЛРТ1 |  |
| 130606 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-1 ф.А' по входу | - |  |
| 130607 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-1 ф.В'по входу | - |  |
| 130608 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-1 ф.С'по входу | - |  |
| 130609 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-1 (общ.)' по входу | - |  |
| 130610 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-1 ф.А' по входу | - |  |
| 130611 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-1 ф.B' по входу | - |  |
| 130612 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-1 ф.C' по входу | - |  |
| 130613 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-1 (общ.)' по входу | [002048] МинУрМаслЛРТ1 |  |
| 130614 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-1 ф.А' по входу | - |  |
| 130615 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-1 ф.В' по входу | - |  |
| 130616 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-1 ф.С' по входу | - |  |
| 130617 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-1 (общ.)' по входу | - |  |
| 130618 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-1 ф.А' по входу | - |  |
| 130619 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-1 ф.B' по входу | - |  |
| 130620 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-1 ф.C' по входу | - |  |
| 130621 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-1 (общ.)' по входу | [002047] МаксУрМасЛРТ1 |  |
| 130622 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-1 ф.А' по входу | - |  |
| 130623 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-1 ф.В' по входу | - |  |
| 130624 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-1 ф.С' по входу | - |  |
| 130625 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-1 (общ.)' по входу | - |  |
| 130629 | Прием сигнала 'ТЗ Температура масла ЛРТ-1 сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130633 | Прием сигнала 'ТЗ Температура масла ЛРТ-1 откл.ст.' по входу | - |  |
| 130637 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-1 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130641 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-1 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 130645 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла ЛРТ-1 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130649 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла ЛРТ-1 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 130653 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-1 общ. сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130657 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-1 общ. откл.ст.' по входу | - |  |
| 130658 | Прием сигнала 'Реле давления ЛРТ-1' по входу | [002045] Реле давл.ЛРТ1 |  |
| 130659 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Реле давления ЛРТ-1' по входу | - |  |

Таблица 110 - Конфигурирование технологических защит ЛРТ-2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130680 | Прием сигнала 'Контроль оперативного тока ТЗ ЛРТ-2' по входу | - |  |
| 130681 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-2 ф.А' по входу | - |  |
| 130682 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-2 ф.B' по входу | - |  |
| 130683 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-2 ф.C' по входу | - |  |
| 130684 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ЛРТ-2 (общ.)' по входу | - |  |
| 130685 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-2 ф.А' по входу | - |  |
| 130686 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-2 ф.В'по входу | - |  |
| 130687 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-2 ф.С'по входу | - |  |
| 130688 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Предохран. клапан ЛРТ-2 (общ.)' по входу | - |  |
| 130689 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-2 ф.А' по входу | - |  |
| 130690 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-2 ф.B' по входу | - |  |
| 130691 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-2 ф.C' по входу | - |  |
| 130692 | Прием сигнала 'Минимальный уровень масла ЛРТ-2 (общ.)' по входу | - |  |
| 130693 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-2 ф.А' по входу | - |  |
| 130694 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-2 ф.В' по входу | - |  |
| 130695 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-2 ф.С' по входу | - |  |
| 130696 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Мин.уровень масла ЛРТ-2 (общ.)' по входу | - |  |
| 130697 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-2 ф.А' по входу | - |  |
| 130698 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-2 ф.B' по входу | - |  |
| 130699 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-2 ф.C' по входу | - |  |
| 130700 | Прием сигнала 'Максимальный уровень масла ЛРТ-2 (общ.)' по входу | - |  |
| 130701 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-2 ф.А' по входу | - |  |
| 130702 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-2 ф.В' по входу | - |  |
| 130703 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-2 ф.С' по входу | - |  |
| 130704 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Макс.уровень масла ЛРТ-2 (общ.)' по входу | - |  |
| 130708 | Прием сигнала 'ТЗ Температура масла ЛРТ-2 сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130712 | Прием сигнала 'ТЗ Температура масла ЛРТ-2 откл.ст.' по входу | - |  |
| 130716 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-2 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130720 | Прием сигнала 'ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-2 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 130724 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла ЛРТ-2 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130728 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. масла ЛРТ-2 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 130732 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-2 общ. сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130736 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Темп. обмотки ЛРТ-2 общ. откл.ст.' по входу | - |  |
| 130737 | Прием сигнала 'Реле давления ЛРТ-2' по входу | - |  |
| 130738 | Прием сигнала 'КИ ТЗ Реле давления ЛРТ-2' по входу | - |  |

Таблица 111 - Конфигурирование технологических защит (доп.)

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 130760 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №1/1А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130761 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №2/1В сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130762 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №3/1С сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130763 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №1 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130764 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №1/1А откл.ст.' по входу | - |  |
| 130765 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №2/1В откл.ст.' по входу | - |  |
| 130766 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №3/1С откл.ст.' по входу | - |  |
| 130767 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №1 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 130768 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №1/1А сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130769 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №2/1В сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130770 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №3/1С сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130771 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №1 (общ.) сигн.ст.' по входу | - |  |
| 130772 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №1/1А откл.ст.' по входу | - |  |
| 130773 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №2/1В откл.ст.' по входу | - |  |
| 130774 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №3/1С откл.ст.' по входу | - |  |
| 130775 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №1 (общ.) откл.ст.' по входу | - |  |
| 130776 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №4 ф.А' по входу | - |  |
| 130777 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №4 ф.В' по входу | - |  |
| 130778 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №4 ф.С' по входу | - |  |
| 130779 | Прием сигнала 'Срабатывание ТЗ №4 (общ.)' по входу | - |  |
| 130780 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №4 ф.А' по входу | - |  |
| 130781 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №4 ф.В' по входу | - |  |
| 130782 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №4 ф.С' по входу | - |  |
| 130783 | Прием сигнала 'КИ Техн.защита №4 (общ.)' по входу | - |  |

Таблица 112 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица 113 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица 114 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица 115 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица 116 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [150001] Отключение |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | - |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | - |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | - |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | - |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | - |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | - |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | - |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | - |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | - |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | - |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | - |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | - |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | - |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | - |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | - |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | - |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | - |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | - |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | - |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | - |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | - |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | - |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | - |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | - |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | - |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | - |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | - |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | - |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | - |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | - |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | - |  |

Таблица 117 - Конфигурирование светодиодов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [129002] ТЗ-отключение |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [128002] Сраб.ГЗ откл |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [128001] Сраб.ГЗ сигн |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [129001] ТЗ-сигнал |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | - |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | - |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | - |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | - |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | - |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | - |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | - |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | - |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | - |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | - |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [128007] Неиспр.ГЗ |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [129007] Неиспр.ТЗ |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [128088] Неис.пит.ГЗЛРТ1 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [129021] Неисп.пит.ТЗ Т |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [130001] Неисп.питТЗЛРТ1 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | - |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | - |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | - |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица 118 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 119 -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица 120 - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Вход 1 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002002 | Вход 2 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | Вход 3 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | Вход 4 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002005 | Вход 5 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002006 | Вход 6 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | Вход 7 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | Вход 8 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002010 | Вход 10 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002011 | Вход 11 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002012 | Вход 12 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002013 | Оперативный ток ГЗ ЛРТ-1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | ГЗ ЛРТ-1 (общ.) сигн.ст. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | ГЗ ЛРТ-1 (общ.) откл.ст. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002016 | КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Отсечной клапан Т/АТ ф.А (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | Отсечной клапан Т/АТ ф.B (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002019 | Отсечной клапан Т/АТ ф.C (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | Максимальный уровень масла Т/АТ ф.А (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Максимальный уровень масла Т/АТ ф.B (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Максимальный уровень масла Т/АТ ф.C (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Минимальный уровень масла Т/АТ ф.А (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002024 | Минимальный уровень масла Т/АТ ф.B (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | Минимальный уровень масла Т/АТ ф.C (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002026 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002027 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.B (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002028 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.C (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002029 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002030 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.B (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002031 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.C (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002032 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002033 | Вход 33 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002034 | Вход 34 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002035 | Вход 35 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002036 | Вход 36 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002037 | Вход 37 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002038 | Вход 38 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002039 | Вход 39 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | Вход 40 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002041 | Вход 41 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002042 | Вход 42 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002043 | Вход 43 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002044 | Вход 44 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002045 | Реле давления ЛРТ-1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002046 | Предохранительный клапан ЛРТ-1 общ. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002047 | Максимальный уровень масла ЛРТ-1 общ. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002048 | Минимальный уровень масла ЛРТ-1 общ. (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Реле К3 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003004 | Реле К4 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Реле К5 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Реле К6 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003007 | Реле К7 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Реле К8 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003009 | Реле К9 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | Реле К12 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003013 | Реле К13 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003014 | Реле К14 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003017 | Реле К17 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003018 | Реле К18 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003019 | Реле К19 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003020 | Реле К20 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003021 | Реле К21 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003022 | Реле К22 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003023 | Реле К23 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003024 | Реле К24 :X103 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003025 | Реле К25 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003026 | Реле К26 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003027 | Реле К27 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003028 | Реле К28 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003029 | Реле К29 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003030 | Реле К30 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003031 | Реле К31 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003032 | Реле К32 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150001 | Отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111009 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111010 | Пуск ВЧС (от УРОВ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111011 | Отключение ВЛ (от УРОВ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111012 | Срабатывание УРОВ при отказе Q1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111013 | Срабатывание УРОВ при отказе Q2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128001 | Срабатывание сигнальной ступени ГЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128002 | Срабатывание отключающей ступени ГЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128003 | ГЗ ф.А переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128004 | ГЗ ф.В переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128005 | ГЗ ф.C переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128006 | ГЗ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128007 | Неисправность цепей ГЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128008 | Отключение от ГЗ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128009 | Отключение от ГЗ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128010 | Отключение от ГЗ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128011 | Отключение от ГЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128061 | Срабатывание ГЗ ЛРТ-1 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128062 | Срабатывание ГЗ ЛРТ-1 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128064 | ГЗ ЛРТ-1 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128066 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 ф.А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128067 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 ф.B (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128068 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 ф.C (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128069 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128070 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 ф.А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128071 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 ф.B (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128072 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 ф.C (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128073 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-1 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128074 | Неисправность цепей ГЗ ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128080 | Отключение от ГЗ ЛРТ-1 ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128081 | Отключение от ГЗ ЛРТ-1 ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128082 | Отключение от ГЗ ЛРТ-1 ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128083 | Отключение от ГЗ ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128088 | Неисправность оперативного тока ГЗ ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128091 | Срабатывание ГЗ ЛРТ-2 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128092 | Срабатывание ГЗ ЛРТ-2 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128094 | ГЗ ЛРТ-2 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128096 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 ф.А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128097 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 ф.B (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128098 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 ф.C (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128099 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128100 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 ф.А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128101 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 ф.B (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128102 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 ф.C (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128103 | Нарушение изоляции ГЗ ЛРТ-2 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128104 | Неисправность цепей ГЗ ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128110 | Отключение от ГЗ ЛРТ-2 ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128111 | Отключение от ГЗ ЛРТ-2 ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128112 | Отключение от ГЗ ЛРТ-2 ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128113 | Отключение от ГЗ ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128118 | Неисправность оперативного тока ГЗ ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129001 | Действие ТЗ на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129002 | Действие ТЗ на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129006 | ТЗ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129007 | Неисправность цепей ТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129021 | Неисправность оперативного тока ТЗ Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129022 | Действие ТЗ Т/АТ на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129023 | Действие ТЗ Т/АТ на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129027 | TЗ Т/АТ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129028 | Неисправность цепей ТЗ Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129029 | Срабатывание отсечного клапана Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129030 | Срабатывание отсечного клапана Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129031 | Срабатывание отсечного клапана Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129033 | Срабатывание отсечного клапана Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129034 | Нарушение изоляции ТЗ Отсечной клапан Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129035 | Нарушение изоляции ТЗ Отсечной клапан Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129036 | Нарушение изоляции ТЗ Отсечной клапан Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129037 | Нарушение изоляции ТЗ Отсечной клапан Т/АТ (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129038 | Срабатывание предохранительного клапана Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129039 | Срабатывание предохранительного клапана Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129040 | Срабатывание предохранительного клапана Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129042 | Срабатывание предохранительного клапана Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129043 | Нарушение изоляции ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129044 | Нарушение изоляции ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129045 | Нарушение изоляции ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129046 | Нарушение изоляции ТЗ Предохранительный клапан Т/АТ (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129047 | Минимальный уровень масла Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129048 | Минимальный уровень масла Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129049 | Минимальный уровень масла Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129051 | Минимальный уровень масла Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129052 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129053 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129054 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129055 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла Т/АТ (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129056 | Максимальный уровень масла Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129057 | Максимальный уровень масла Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129058 | Максимальный уровень масла Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129060 | Максимальный уровень масла Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129061 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129062 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129063 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129064 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла Т/АТ (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129065 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129066 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129067 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129069 | Минимальный уровень масла РПН Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129070 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла РПН Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129071 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла РПН Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129072 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла РПН Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129073 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла РПН Т/АТ (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129074 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129075 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129076 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129078 | Максимальный уровень масла РПН Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129079 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла РПН Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129080 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла РПН Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129081 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла РПН Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129082 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла РПН Т/АТ (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129083 | Срабатывание ТЗ Температура масла Т/АТ сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129084 | Срабатывание ТЗ Температура масла Т/АТ откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129085 | TЗ Температура масла Т/АТ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129086 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ ф.А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129087 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ ф.B (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129088 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ ф.C (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129089 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129090 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ ф.А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129091 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ ф.B (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129092 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ ф.C (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129093 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла Т/АТ (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129094 | Неисправность цепей ТЗ Температура масла Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129095 | Отключение от ТЗ Температура масла Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129096 | Отключение от ТЗ Температура масла Т/АТ ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129097 | Отключение от ТЗ Температура масла Т/АТ ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129098 | Отключение от ТЗ Температура масла Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129099 | Срабатывание ТЗ Температура обмотки Т/АТ сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129100 | Срабатывание ТЗ Температура обмотки Т/АТ откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129101 | TЗ Температура обмотки Т/АТ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129102 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129103 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.B (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129104 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.C (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129105 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129106 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129107 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.B (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129108 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.C (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129109 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки Т/АТ (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129110 | Неисправность цепей ТЗ Температура обмотки Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129111 | Отключение от ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129112 | Отключение от ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129113 | Отключение от ТЗ Температура обмотки Т/АТ ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129114 | Отключение от ТЗ Температура обмотки Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129115 | Срабатывание ТЗ Содержание газов в масле Т/АТ сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129116 | Срабатывание ТЗ Содержание газов в масле Т/АТ откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129117 | TЗ Содерж.газов в масле Т/АТ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129118 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ ф.А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129119 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ ф.В (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129120 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ ф.С (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129121 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129122 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ ф.А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129123 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ ф.В (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129124 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ ф.С (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129125 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129126 | Неисправность цепей ТЗ Содерж.газов в масле Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129127 | Отключение от ТЗ Содержание газов в масле Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129128 | Отключение от ТЗ Содержание газов в масле Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129129 | Отключение от ТЗ Содержание газов в масле Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129130 | Отключение от ТЗ Содержание газов в масле Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129131 | Срабатывание ТЗ Содержание влаги в масле Т/АТ сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129132 | Срабатывание ТЗ Содержание влаги в масле Т/АТ откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129133 | TЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129134 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129135 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.В (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129136 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.С (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129137 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129138 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129139 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.В (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129140 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ ф.С (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129141 | Нарушение изоляции ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129142 | Неисправность цепей ТЗ Содерж.влаги в масле Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129143 | Отключение от ТЗ Содержание влаги в масле Т/АТ ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129144 | Отключение от ТЗ Содержание влаги в масле Т/АТ ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129145 | Отключение от ТЗ Содержание влаги в масле Т/АТ ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129146 | Отключение от ТЗ Содержание влаги в масле Т/АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130001 | Неисправность оперативного тока ТЗ ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130002 | Действие ТЗ ЛРТ-1 на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130003 | Действие ТЗ ЛРТ-1 на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130007 | TЗ ЛРТ-1 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130008 | Неисправность цепей ТЗ ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130012 | Срабатывание предохранительного клапана ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130016 | Нарушение изоляции ТЗ Предохранительный клапан ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130020 | Минимальный уровень масла ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130024 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130028 | Максимальный уровень масла ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130032 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130033 | Срабатывание ТЗ Температура масла ЛРТ-1 сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130034 | Срабатывание ТЗ Температура масла ЛРТ-1 откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130035 | TЗ Температура масла ЛРТ-1 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130039 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла ЛРТ-1 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130043 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла ЛРТ-1 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130044 | Неисправность цепей ТЗ Температура масла ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130048 | Отключение от ТЗ Температура масла ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130049 | Срабатывание ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130050 | Срабатывание ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130051 | TЗ Температура обмотки ЛРТ-1 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130055 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130059 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130060 | Неисправность цепей ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130064 | Отключение от ТЗ Температура обмотки ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130065 | Срабатывание реле давления ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130066 | Нарушение изоляции ТЗ Реле давления ЛРТ-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130081 | Неисправность оперативного тока ТЗ ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130082 | Действие ТЗ ЛРТ-2 на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130083 | Действие ТЗ ЛРТ-2 на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130087 | TЗ ЛРТ-2 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130088 | Неисправность цепей ТЗ ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130092 | Срабатывание предохранительного клапана ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130096 | Нарушение изоляции ТЗ Предохранительный клапан ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130100 | Минимальный уровень масла ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130104 | Нарушение изоляции ТЗ Мин. уровень масла ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130108 | Максимальный уровень масла ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130112 | Нарушение изоляции ТЗ Макс. уровень масла ЛРТ-2 (общ.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130113 | Срабатывание ТЗ Температура масла ЛРТ-2 сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130114 | Срабатывание ТЗ Температура масла ЛРТ-2 откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130115 | TЗ Температура масла ЛРТ-2 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130119 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла ЛРТ-2 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130123 | Нарушение изоляции ТЗ Температура масла ЛРТ-2 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130124 | Неисправность цепей ТЗ Температура масла ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130128 | Отключение от ТЗ Температура масла ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130129 | Срабатывание ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130130 | Срабатывание ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130131 | TЗ Температура обмотки ЛРТ-2 переведена на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130135 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130139 | Нарушение изоляции ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130140 | Неисправность цепей ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130144 | Отключение от ТЗ Температура обмотки ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130145 | Срабатывание реле давления ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130146 | Нарушение изоляции ТЗ Реле давления ЛРТ-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130151 | Действие технологических защит (доп.) на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130152 | Действие технологических защит (доп.) на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130153 | Tехнологические защиты (доп.) переведены на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130154 | Неисправность цепей техн.защит (доп.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130155 | Срабатывание ТЗ №1/1А сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130156 | Срабатывание ТЗ №1/1А откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130157 | Срабатывание ТЗ №2/1В сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130158 | Срабатывание ТЗ №2/1В откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130159 | Срабатывание ТЗ №3/1С сигн.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130160 | Срабатывание ТЗ №3/1С откл.ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130161 | Нарушение изоляции ТЗ №1/1А (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130162 | Нарушение изоляции ТЗ №1/1А (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130163 | Нарушение изоляции ТЗ №2/1В (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130164 | Нарушение изоляции ТЗ №2/1В (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130165 | Нарушение изоляции ТЗ №3/1С (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130166 | Нарушение изоляции ТЗ №3/1С (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130167 | Нарушение изоляции ТЗ №1 общ. (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130168 | Нарушение изоляции ТЗ №1 общ. (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130169 | Неисправность цепей ТЗ №1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130170 | Неисправность цепей ТЗ №2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130171 | Неисправность цепей ТЗ №3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130172 | Срабатывание Технологическая защита №4 ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130173 | Срабатывание Технологическая защита №4 ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130174 | Срабатывание Технологическая защита №4 ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130175 | Срабатывание Технологическая защита №4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130176 | Нарушение изоляции ТЗ №4 ф.А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130177 | Нарушение изоляции ТЗ №4 ф.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130178 | Нарушение изоляции ТЗ №4 ф.С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130179 | Нарушение изоляции ТЗ №4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145001 | Отказ системы охлаждения (ЗПО-1) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145002 | Температура масла - подхват сигн.ст. (ЗПО-1) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145003 | Пуск ВВ ЗПО-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145004 | Срабатывание ЗПО-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145005 | Отключение от внешнего ШАОТ (ЗПО-1) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145006 | Неисправность цепей охлаждения ЗПО-1 (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145007 | Отказ системы охлаждения (ЗПО-2) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145008 | Температура масла - подхват сигн.ст. (ЗПО-2) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145009 | Пуск ВВ ЗПО-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145010 | Срабатывание ЗПО-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145011 | Отключение от внешнего ШАОТ (ЗПО-2) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145012 | Неисправность цепей охлаждения ЗПО-2 (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204101 | Готовность LAN-3A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204102 | Готовность LAN-3B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204103 | Готовность RedBox K133x |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL''Вывод'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL''Контроль исправности ламп'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500033 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500034 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500035 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500036 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500037 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500038 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500039 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500040 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500041 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500042 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500043 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500044 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500045 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500046 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500047 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500048 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Действие ТЗ на отключение (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Срабатывание отключающей ступени ГЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Срабатывание сигнальной ступени ГЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Действие ТЗ на сигнал (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Светодиод 5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Светодиод 6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Светодиод 7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Светодиод 8 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Светодиод 9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Светодиод 10 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Светодиод 11 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Светодиод 12 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Неисправность цепей ГЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Неисправность цепей ТЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Неисправность оперативного тока ГЗ ЛРТ-1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Неисправность оперативного тока ТЗ Т/АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Неисправность оперативного тока ТЗ ЛРТ-1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Светодиод 22 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Светодиод 23 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.