БЛАНК

уставок шкафа контроля изоляции высоковольтных вводов

типа ШЭ2607 141 (ШЭ2607 142)

(версия ПО 614_501)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 20 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| 2. | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Номер шкафа по схеме НКУ |  |

| 4. | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

- Уставки защит*

*-Значения уставок соответствуют значениям по умолчанию.

  - КИВ

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль подстройки Ia КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) | 200.00 |  |
| 2 | Угол вектора подстройки Ia КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) | 0.00 |  |
| 3 | Модуль подстройки Ib КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) | 200.00 |  |
| 4 | Угол вектора подстройки Ib КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) | 0.00 |  |
| 5 | Модуль подстройки Ic КИВ (от 0.01 до 6000.00 с шагом 0.01) | 200.00 |  |
| 6 | Угол вектора подстройки Ic КИВ,° (от -180.00 до 180.00 с шагом 0.01) | 0.00 |  |
| 7 | Ток срабатывания КИВ на сигнал, % (от 5 до 15 с шагом 1) | 5 |  |
| 8 | Ток срабатывания КИВ на сигнал при загрублении, % (от 5 до 15 с шагом 1) | 10 |  |
| 9 | Ток срабатывания КИВ на отключение, % (от 5 до 45 с шагом 1) | 15 |  |
| 10 | Ток срабатывания КИВ на отключение при загрублении, % (от 5 до 45 с шагом 1) | 30 |  |
| 11 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения 3U0, В (от 5.00 до 125.00 с шагом 0.01) | 5.00 |  |
| 12 | Задержка на сраб. КИВ-сигн.ст., с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT4 | 1.00 |  |
| 13 | Задержка на сраб. КИВ-откл.ст., с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT1 | 0.50 |  |
| 14 | Задержка сраб. КИВ-откл.ст. с ускорением (для RIP-изоляции), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT2 | 0.10 |  |
| 15 | Задержка на откл. ШР от КИВ при загрублении, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT3 | 0.50 |  |
| 16 | Время срабатывания неисправности КИВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT5 | 9.00 |  |
| 17 | Время подхвата действия КИВ на откл., с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT6 | 0.05 |  |
| 18 | Время срабатывания сигнализ. при неиспр. цепей напряжения, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT7 | 5.00 |  |
| 19 | КИВ (предусмотрен, не предусмотрен) XB01 | предусмотрен |  |
| 20 | Тип изоляции высоковольтного ввода (с бумажно-масляной изоляцией,с твердой RIP-изоляцией) XB03 | с твердой RIP-изоляцией |  |
| 21 | Блок. КИВ-откл. при одновременном сраб. РТ сигн. и откл. ст. (предусмотрено, не предусмотрено) XB02 | не предусмотрено |  |
| 22 | Компенсация КИВ от внешней несимметрии по напряжению (от Uзвезды,от 3Uo) XB102 | от Uзвезды |  |
| 23 | Блок. при неиспр. цепей напряжения (предусмотрена, не предусмотрена) XB04 | предусмотрена |  |
| 24 | Переход в режим загрубления КИВ от входов Неиспр. ТН1, ТН2 (предусмотрен,не предусмотрен) XB05 | предусмотрен |  |
| 25 | Переход в режим загрубления КИВ при сраб. 3Uo (предусмотрен, не предусмотрен) XB06 | предусмотрен |  |
| 26 | Переход в режим загрубления КИВ от входа Загрубление КИВ (предусмотрен, не предусмотрен) XB07 | предусмотрен |  |

  - Установка схемы ТН

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (А,B,С) SEL_BHH | А |  |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) XB120 | совпадает |  |

  - Выдержки времени для дискретных входов

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание по входу N1:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT210 | 0.010 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу N2:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT211 | 0.000 |  |
| 3 | Задержка на срабатывание по входу N3:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT212 | 0.000 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу Сброс (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT213 | 0.000 |  |
| 5 | Задержка на срабатывание по входу N5:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT214 | 0.000 |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу N6:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT215 | 0.000 |  |
| 7 | Задержка на срабатывание по входу N7:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT216 | 0.000 |  |
| 8 | Задержка на срабатывание по входу N8:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT217 | 0.000 |  |
| 9 | Задержка на срабатывание по входу N9:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT218 | 0.000 |  |
| 10 | Задержка на срабатывание по входу N10:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT219 | 0.000 |  |
| 11 | Задержка на срабатывание по входу N11:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT220 | 0.000 |  |
| 12 | Задержка на срабатывание по входу N12:X2 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT221 | 0.000 |  |
| 13 | Задержка на срабатывание по входу N1:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT222 | 0.000 |  |
| 14 | Задержка на срабатывание по входу N2:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT223 | 0.000 |  |
| 15 | Задержка на срабатывание по входу N3:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT224 | 0.000 |  |
| 16 | Задержка на срабатывание по входу N4:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT225 | 0.000 |  |
| 17 | Задержка на срабатывание по входу N5:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT226 | 0.000 |  |
| 18 | Задержка на срабатывание по входу N6:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT227 | 0.000 |  |
| 19 | Задержка на срабатывание по входу N7:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT228 | 0.000 |  |
| 20 | Задержка на срабатывание по входу N8:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT229 | 0.000 |  |
| 21 | Задержка на срабатывание по входу N9:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT230 | 0.000 |  |
| 22 | Задержка на срабатывание по входу N10:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT231 | 0.000 |  |
| 23 | Задержка на срабатывание по входу N11:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT232 | 0.000 |  |
| 24 | Задержка на срабатывание по входу N12:X3 (от 0.000 до 0.020 с шагом 0.01) DT233 | 0.000 |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D51 | - |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT51 | 10.00 |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2, с (от 0.0 до 210.0 с шагом 0.1) DT52 | 10.00 |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | - |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3 (от 0.0 до 27.0 с шагом 0.1) DT53 | 1.00 |  |
| 7 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) XB150 | не предусмотрена |  |
| 8 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) XB151 | не предусмотрена |  |
| 9 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) XB152 | не предусмотрена |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ''Терминал'' (работа, вывод) | - |  |
| 2 | ''КИВ'' (работа, вывод) | - |  |
| 3 | "Действие сигн. ступени КИВ на отключение" (не предусмотрено, предусмотрено) | - |  |
| 4 | ''SA1_VIRT'' (состояние 0, состояние 1) Set_D54 | - |  |
| 5 | ''SA2_VIRT'' (состояние 0, состояние 1) Set_D55 | - |  |
| 6 | ''SA3_VIRT'' (состояние 0, состояние 1) Set_D56 | - |  |

  - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D701 | 72 Бит 0 группы уставок |  |

  - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D704 | 451 Эл.кл.1 гр.уст |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D705 | 452 Эл.кл.2 гр.уст |  |

  - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод терминала' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set D TERM | - | - |
| 2 | Прием сигнала Вывод КИВ по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | - | - |
| 3 | Прием сигнала Перевод КИВ сигн. ст. на откл. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | - |  |
| 4 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | - |  |
| 5 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |  |
| 6 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |  |

  - Конфигурирование дискретных входов

| Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- |
| Прием сигнала Загрубление КИВ по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | 129 Загрубление КИВ |  |
| Прием сигнала Контроль небаланса КИВ по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | 131 небаланс КИВ |  |
| Прием сигнала Вывод действия отключения на компл. A1 по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | 133Вывод откл. А1 |  |
| Прием сигнала Вывод действия отключения на компл. A2 по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | 134 Вывод откл. А2 |  |
| Прием сигнала Неисправность ТН1 по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | 137 Неисп. ТН1 |  |
| Прием сигнала Неисправность ТН2 по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | 138 Неисп. ТН2 |  |
| Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | - |  |
| Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | - |  |

  - Конфигурирование выходных реле

| Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 318 Пуск УРОВ |  |
| Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 317 Отключение от КИВ |  |
| Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 317 Отключение от КИВ |  |
| Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 309 Работа КИВ сигнальной ступени |  |
| Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 305 Работа КИВ фазы А |  |
| Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 306 Работа КИВ фазы B |  |
| Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 307 Работа КИВ фазы C |  |
| Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал “Срабатывание” |  |
| Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 311 Неисправность КИВ |  |

  - Конфигурирование светодиодов

| Наименование | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- |
| Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 305 Работа КИВ фазы A |  |
| Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 306 Работа КИВ фазы B |  |
| Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 307 Работа КИВ фазы C |  |
| Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 309 Работа КИВ сигнальной ступени |  |
| Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 310 Работа КИВ отключающей ступени |  |
| Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 317 Отключение от КИВ |  |
| Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 312 КИВ заблокирован |  |
| Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 315 Режим Загруб. КИВ |  |
| Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 311 Неисправность КИВ |  |
| Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 316 неисправность цепей напряжения |  |
| Светодиод 12 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 13 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 14 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 15 от дискретного сигнала N | - |  |
| Светодиод 16 от дискретного сигнала N | - |  |

  - Параметры светодиодов

| Наименование | Фиксация состояния | Срабатывание | Неисправность | Цвет светодиода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Работа КИВ фазы A | v | v | - | красный |
| 2 Работа КИВ фазы B | v | v | - | красный |
| 3 Работа КИВ фазы C | v | v | - | красный |
| 4 Работа КИВ сигнальной ступени | v | v | - | красный |
| 5 Работа КИВ отключающей ступени ступени | v | v | - | красный |
| 6 Отключение от КИВ | v | v | - | красный |
| 7 КИВ заблокирован | - | - | - | красный |
| 8 Режим теста | - | - | v | красный |
| 9 Режим Загруб. КИВ | v | - | v | красный |
| 10 Неисправность КИВ | v | - | v | красный |
| 11 Неисправность цепей напряжения | v | - | v | красный |
| 12 Светодиод 12 | v | - | - | красный |
| 13 Светодиод 13 | v | - | - | красный |
| 14 Светодиод 14 | v | - | - | красный |
| 15 Светодиод 15 | v | - | - | зеленый |
| 16 Светодиод 16 | v | - | - | красный |

- - Перечень дискретных сигналов

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 65 | Вход N1:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 66 | Вход N2:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 67 | Вход N3:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 68 | Сброс |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 69 | Вход N5:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 70 | Вход N6:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 71 | Вход N7:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 72 | Бит 0 группы уставок |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 73 | Вход N9:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 74 | Вход N10:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 75 | Вход N11:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 76 | Вход N12:X2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 81 | Вход N1:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 82 | Вход N2:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 83 | Вход N3:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 84 | Вход N4:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 85 | Вход N5:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 86 | Вход N6:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 87 | Вход N7:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 88 | Вход N8:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 89 | Вход N9:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 90 | Вход N10:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 91 | Вход N11:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 92 | Вход N12:X3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 97 | Пуск УРОВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 98 | Реле К2:Х4 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 99 | Реле К3:Х4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 100 | Реле К4:Х4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 101 | Реле К5:Х4 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102 | Реле К6:Х4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 103 | Реле К7:Х4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 104 | Реле К8:Х4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 105 | Отключение от КИВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106 | Отключение от КИВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107 | Работа КИВ сигнальной ступени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108 | Работа КИВ фазы А |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 109 | Работа КИВ фазы В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 110 | Работа КИВ фазы С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111 | Сигнал “Срабатывание” |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112 | Неисправность КИВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 129 | Загрубление КИВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 130 | Вход N2:X2 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 131 | Небаланс КИВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 133 | Вывод отключения А1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 134 | Вывод отключения А2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 135 | Вход N7:X2 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 136 | Вход N8:X2 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 137 | Неисправность ТН1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 138 | Неисправность ТН2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 139 | Вход N11:X2 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 140 | Вход N12:X2 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 145 | Вход N1:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 146 | Вход N2:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 147 | Вход N3:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 148 | Вход N4:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 149 | Вход N5:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150 | Вход N6:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151 | Вход N7:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152 | Вход N8:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153 | Вход N9:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 154 | Вход N10:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 155 | Вход N11:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 156 | Вход N12:X3 после выдержки времени |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 178 | Избиратель КИВ фазы А |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 179 | Избиратель КИВ фазы В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 180 | Избиратель КИВ фазы С |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 181 | Реле тока КИВ сигнал |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 182 | Реле тока КИВ отключение |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 183 | Реле напряжения КИВ 3U0 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 184 | Блокировка КИВ при обрыве фазы |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 185 | Контроль тока КИВ фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Контроль тока КИВ фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Контроль тока КИВ фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ПО блокировки при неиспр. в цепях напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 189 | ПО минимального напряжения фазы A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 190 | ПО минимального напряжения фазы B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 191 | ПО минимального напряжения фазы C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 212 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 213 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 214 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 215 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 216 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 217 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 219 | Сигнал «Неисправность» |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 224 | Пуск осциллографа |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 225 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Сигнал «Срабатывание» |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 283 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 284 | Логическая «1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Работа КИВ фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Работа КИВ фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Работа КИВ фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Избиратель КИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Работа КИВ сигнальной ступени |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 310 | Работа КИВ отключающей ступени |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 311 | Неисправность КИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | КИВ заблокирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Вывод действия отключения на комплект A1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 314 | Вывод действия отключения на комплект A2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 315 | Режим Загруб. КИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Неисправность цепей напряжения |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 317 | Отключение от КИВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 318 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Программная накладка 1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 354 | Программная накладка 2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 355 | Программная накладка 3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 356 | Задержка на срабатывание до 27 сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Задержка на срабатывание до 210 сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Задержка на возврат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Местное управление |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 450 | Электронный ключ 1_shift |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 451 | Электронный ключ 2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 452 | Электронный ключ 2_shift |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 453 | Электронный ключ 3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 454 | Электронный ключ 3_shift |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 455 | Электронный ключ 4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 456 | Электронный ключ 4_shift |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 457 | Кнопка Сброс |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 459 | Кнопка ОТКЛ. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 461 | Кнопка ВКЛ. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 463 | Кнопка УПР. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 473 | Светодиод 1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 474 | Светодиод 2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 475 | Светодиод 3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 476 | Светодиод 4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 477 | Светодиод 5 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 478 | Светодиод 6 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 479 | Светодиод 7 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 480 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Светодиод 9 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 490 | Светодиод 10 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 491 | Светодиод 11 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 492 | Светодиод 12 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 493 | Светодиод 13 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 494 | Светодиод 14 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 495 | Светодиод 15 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 496 | Светодиод 16 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |

- Дополнительные требования

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |
|  | Дата |  |