БЛАНК

уставок шкафа защиты трансформатора

типа ШЭ2607 041, 048

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 20 г. |

1 Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| 2 | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |

| 3 | Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- | --- |

| 4 | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

| 5 | Тип трансформатора |  |
| --- | --- | --- |

| 6 | Группа соединений трансформатора (ВН/СН/НН): |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | Коэффициенты трансформации | трансформаторов тока (Ктт) | ВН |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СН |
|  |  |  | НН1 |
|  |  |  | НН2 |
|  |  |  | СН |
|  |  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН1 |
|  |  |  | НН2 |

8 Уставки защит

8.1 Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (перв.величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (перв.величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №3 (НН1) (перв.величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4 (НН2) (перв.величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5 (перв.величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6 (перв.величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 7 | Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 8 | Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 9 | Базисный ток стороны №3 (НН1) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 10 | Базисный ток стороны №4 (НН2) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 11 | Базисный ток стороны №5 (втор.величина), (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 12 | Базисный ток стороны №6 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 13 | Схема соединения стороны №1 (ВН, ВН1) (D / Y) |  |
| 14 | Схема соединения стороны №2 (СН, ВН2) (D / Y) |  |
| 15 | Схема соединения стороны №3 (НН1) (D / Y) |  |
| 16 | Схема соединения стороны №4 (НН2) (D / Y) |  |
| 17 | Сторона №1 (ВН, ВН1) (нет / есть) |  |
| 18 | Сторона №2 (СН, ВН2) (нет / есть) |  |
| 19 | Сторона №3 (НН1) (нет / есть) |  |
| 20 | Сторона №4 (НН2) (нет / есть) |  |
| 21 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне СН, В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 22 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне НН1, В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 23 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне НН2 В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 24 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT02 |  |
| 25 | Контроль цепей напряжения стороны СН (не предусмотрен / предусмотрен) XB03 |  |
| 26 | Контроль цепей напряжения стороны НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB04 |  |
| 27 | Контроль цепей напряжения стороны НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB05 |  |
| 28 | Действие технологических защит на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB06 |  |
| 29 | Действие предохран-ого клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB07 |  |
| 30 | Действие отсечного клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB86 |  |
| 31 | Действие температуры масла на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB87 |  |
| 32 | Внешнее отключение (от УРОВ) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | 16 Внешнее отключение (от УРОВ) |
| 33 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | - |
| 34 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | - |
| 35 | Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D84 | - |
| 36 | Прием сигнала 'Температура масла' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D85 | - |
| 37 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D101 | - |
| 38 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D102 | - |
| 39 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D103 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D104 | - |
| 41 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D105 | - |
| 42 | Тип отстройки от БТН (пофазная / перекрестная) XB_CRS | перекрестная |

8.2 ДТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДТЗ, о.е. (от 0.10 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДТЗ, о.е. (от 0.40 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДТЗ, о.е. (от 0.70 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДТЗ (от 0.20 до 0.70 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (от 2.00 до 20.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT01 |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT47 |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена / предусмотрена) XB01 |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу / введено постоянно) XB02 |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотерна / предусмотрена) XB_BL5HAR |  |
| 14 | Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y (предусмотрена / не предусмотрена) |  |
| 15 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D86 | 15 Вывод ДТЗ (от SA) |
| 16 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | - |

8.3 УРОВ стороны ВН,ВН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны ВН А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', с (от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) DT03 |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ ВН, с (от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) DT04 |  |
| 4 | Действие УРОВ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB08 |  |
| 5 | Действие УРОВ ВН 'на себя' (не предусмотрено / предусмотрено) XB09 |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(ВН) инв.' (предусмотрено / не предусмотрено) XB10 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | 3 Вывод УРОВ ВН (от SA) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | 1 Пуск УРОВ ВН от защит |
| 9 | Прием сигнала 'KQC Q2 (ВН) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | 2 KQC Q2 (ВН) инверсный |

8.4 ТЗНП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ТЗНП стороны ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT05 |  |
| 3 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT06 |  |
| 4 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT07 |  |
| 5 | Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT08 |  |
| 6 | Действие ТЗНП ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB83 |  |
| 7 | Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП Т2(Т1) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | 7 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D83 | - |

8.5 ЗП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ЗП по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗП по стороне СН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ЗП по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания ЗП на стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Задержка на срабатывание ЗП, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT09 |  |
| 6 | Защита от перегрузки по стороне ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB11 |  |
| 7 | Защита от перегрузки по стороне СН (не предусмотрена / предусмотрена) XB12 |  |
| 8 | Защита от перегрузки по стороне НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB13 |  |
| 9 | Защита от перегрузки по стороне НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB14 |  |

8.6 Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне СН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне СН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне СН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 11 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 12 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 13 | Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB15 |  |
| 14 | Автоматика охлаждения по току стороны СН (не предусмотрена / предусмотрена) XB16 |  |
| 15 | Автоматика охлаждения по току стороны НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB17 |  |
| 16 | Автоматика охлаждения по току стороны НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB18 |  |
| 17 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB19 |  |
| 18 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен / не предусмотрен) XB20 |  |
| 19 | Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен / предусмотрен) XB21 |  |
| 20 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB22 |  |
| 21 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB23 |  |
| 22 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB24 |  |
| 23 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB25 |  |
| 24 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |
| 25 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT51 |  |
| 26 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT52 |  |
| 27 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 28 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | - |
| 29 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D11 | 6 Высокая температура масла (>80С) |
| 30 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D12 | 371 РТ ЗПО 1 ступень |
| 31 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D13 | - |
| 32 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D87 | - |
| 33 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D88 | 4 Неиспраность цепей охлаждения |

8.7 Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны ВН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны СН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны СН, В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны НН1, В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны НН2, В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Блокировка РПН по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB26 |  |
| 7 | Блокировка РПН по току стороны СН (не предусмотрена / предусмотрена) XB27 |  |
| 8 | Блокировка РПН по напряжению стороны СН (не предусмотрена / предусмотрена) XB28 |  |
| 9 | Блокировка РПН по напряжению стороны НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB29 |  |
| 10 | Блокировка РПН по напряжению стороны НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB30 |  |

8.8 МТЗ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ по стороне ВН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания РТОП по стороне ВН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ СН(НН), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 6 | Действие МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB31 |  |
| 7 | Пуск МТЗ ВН по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB32 |  |
| 8 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ СН по напряжению СН (не предусмотрен / предусмотрен) XB33 |  |
| 9 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB34 |  |
| 10 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB35 |  |
| 11 | Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена / предусмотрена) XB36 |  |
| 12 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB37 |  |
| 13 | Действие МТЗ ВН на отключение СВ СН(НН) (не предусмотрено / предусмотрено) XB94 |  |
| 14 | Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ НН1(НН2) и СН (не предусмотрено / предусмотрено) XB38 |  |
| 15 | Действие сигнала KQT СВ СН для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB39 |  |
| 16 | Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB40 |  |
| 17 | Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB41 |  |
| 18 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВH (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D14 | - |
| 19 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D15 | - |

8.9 МТЗ СН  (для ШЭ2607 048 не используется)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне СН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне СН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне СН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания минимального РН по стороне СН, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне СН, В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП СН, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ СН на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT15 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ СН 2 ступень (СВ СН вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT16 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ СН 1 ступень (СВ СН откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT17 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ СН на отключение тр-ра (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT18 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ СН с ускорением при включении Q3 (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT19 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ СН (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT20 |  |
| 13 | Действие МТЗ СН (предусмотрено / не предусмотрено) XB42 |  |
| 14 | Пуск МТЗ СН по напряжению СН (предусмотрен / не предусмотрен) XB43 |  |
| 15 | Действие РТОП СН в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB44 |  |
| 16 | Действие РНМПП СН в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB45 |  |
| 17 | Направление РНМПП СН (к шинам / в трансформатор) XB_DPP2 |  |
| 18 | Действие сигнала 'KQC Q3 (СН)' (предусмотрено / не предусмотрено) XB46 |  |
| 19 | Действие сигнала 'KQT Q3 (СН)' (не предусмотрено / предусмотрено) XB91 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ CH (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D16 | 17 Вывод МТЗ CH (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ CH по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D17 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ CH по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D89 | 314 Пуск МТЗ СН по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q3 (CH) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D18 | 31 KQC Q3 (CH) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q3 (CH)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D19 | 30 KQC Q3 (CH) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q3 (CH)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D20 | 38 KQT Q3 (CH) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D21 | - |

8.10 МТЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне НН11, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне НН11, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне НН1, В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT23 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН1-2 ступень (СВ НН1 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT24 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН1-1 ступень (СВ НН1 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT25 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT26 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT27 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT28 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB49 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB50 |  |
| 15 | Действие РТОП НН1 в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB51 |  |
| 16 | Действие РНМПП НН1 в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB52 |  |
| 17 | Направление РНМПП НН1 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP3 |  |
| 18 | Действие сигнала 'KQC Q1 (НН1)' (не предусмотрено / предусмотрено) XB53 |  |
| 19 | Действие сигнала 'KQT Q1 (НН1)' (не предусмотрено / предусмотрено) XB92 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D23 | 18 Вывод МТЗ НН1 (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D24 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НH1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D90 | 329 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | 33 KQC Q1 (НН1) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | 32 KQC Q1 (НН1) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D27 | 39 KQT Q1 (НН1) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ HH1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D28 | 36 СВ HH1 отключен |

8.11 МТЗ НН2 (для ШЭ2607 048 не используется)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне НН21, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне НН21, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН2, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН2, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне НН2, В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT31 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН2-2ступень (СВ НН2 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT32 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН2-1ступень (СВ НН2 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT33 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT34 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT35 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT36 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН2 (предусмотрено / не предусмотрено) XB56 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2 (предусмотрен / не предусмотрен) XB57 |  |
| 15 | Действие РТОП НН2 в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB58 |  |
| 16 | Действие РНМПП НН2 в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB59 |  |
| 17 | Направление РНМПП НН2 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP4 |  |
| 18 | Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' (не предусмотрено / предусмотрено) XB60 |  |
| 19 | Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' (не предусмотрено, предусмотрено) XB93 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ HH2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D30 | 19 Вывод МТЗ HH2 (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D31 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НH2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D99 | 344 Пуск МТЗ НН2 по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D32 | 35 KQC Q4 (HH2) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D33 | 34 KQC Q4 (HH2) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q4 (HH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D34 | 40 KQT Q4 (HH2) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D35 | 37 СВ HH2 отключен |

8.12 ЛЗШ СН (для ШЭ2607 048 не используется)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ СН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT21 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ СН, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT22 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ СН (не предусмотрено / предусмотрено) XB47 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ СН на отключение Q3 (с АПВ / без АПВ) XB48 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ СН' (НЗК / НОК) XB80 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D22 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D77 | - |

8.13 ЛЗШ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT29 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT30 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB54 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ / без АПВ) XB55 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК / НОК) XB81 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D29 | 24 Пуск логической защиты шин НН1 |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D78 | - |

8.14 ЛЗШ НН2 (для ШЭ2607 048 не используется)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT37 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT38 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB61 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ / без АПВ) XB62 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК / НОК) XB82 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D36 | 25 Пуск логической защиты шин НН2 |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D79 | - |

8.15 ЗДЗ СН (для ШЭ2607 048 не используется)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ СН на блокировку отключения Q3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT39 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q3 (СН), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT40 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ СН (от МТЗ ВН / от МТЗ СН(внт.) / от МТЗ (внш.)) Set_83 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ СН (не предусмотрено / предусмотрено) XB88 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q3 от ЗДЗ СН (не предусмотрена / предусмотрена) XB63 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D37 | - |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D38 | - |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ СН от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D80 | - |

8.16 ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT41 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT42 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ ВН / от МТЗ НН1(внт.) / от МТЗ (внш.)) Set_84 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB89 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB64 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D39 | 26 SQH Q1 |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D40 | 27 KTD Q1 |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D81 | - |

8.17 ЗДЗ НН2 (для ШЭ2607 048 не используется)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT43 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT44 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ ВН / от МТЗ НН2 (внт) / от МТЗ (внш.)) Set_85 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB90 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB65 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D41 | 28 SQH Q4 |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D42 | 29 KTD Q4 |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D82 | - |

8.18 Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT45 |  |
| 2 | Действие ГЗ Тр-ра на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB66 |  |
| 3 | Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB67 |  |
| 4 | Перевод ГЗТ-сигн. ст. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB68 |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB69 |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB70 |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB71 |  |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D43 | - |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D44 | - |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D45 | - |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D46 | 11 ГЗТ (общ.) сигн. ступень |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D47 | - |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D48 | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D49 | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D50 | 12 ГЗТ (общ.) откл. ступень |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D51 | - |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | - |
| 19 | Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | 13 ГЗ РПН (общ.) |
| 20 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |
| 21 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 22 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 23 | Перевод ГЗ Тр-ра (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | 10 Перевод ГЗТ (общ.) на сигнал |
| 24 | Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D59 | - |
| 25 | Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D60 | - |
| 26 | Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | - |
| 27 | Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | 14 Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал |
| 28 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D63 | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D64 | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D65 | - |
| 31 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D66 | - |
| 32 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D67 | - |
| 33 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D68 | - |
| 34 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D69 | - |
| 35 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D70 | - |
| 36 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D71 | - |
| 37 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D72 | - |
| 38 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D73 | - |
| 39 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D74 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |

8.19 Пожаротушение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны СН, ВН2 А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны НН1, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны НН2, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения СН, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности СН, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН1, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН2, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Длительность импульса на пуск ПТ Тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT46 |  |
| 11 | Пожаротушение Тр-ра (предусмотрено / не предусмотрено) XB72 |  |
| 12 | Действие РТ УРОВ стороны №1 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB73 |  |
| 13 | Действие РТ УРОВ стороны №2 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB74 |  |
| 14 | Действие УРОВ стороны НН1 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB75 |  |
| 15 | Действие УРОВ стороны НН2 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB76 |  |
| 16 | Действие РН СН для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB77 |  |
| 17 | Действие РН НН1 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB78 |  |
| 18 | Действие РН НН2 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB79 |  |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод ПТ Тр-ра (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D76 | - |

8.20 Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - Тр-р' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D91 | 23 Перевод на линейный |
| 2 | Прием сигнала от SG ВН 'Тр-р' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D93 | 20 БИ присоединения |
| 3 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D92 | 22 Перевод на обходной |
| 4 | Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D94 | 21 БИ обходной |

8.21 Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D95 | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT95 |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание / на возврат) XB95 |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D96 | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT96 |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание / на возврат) XB96 |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D97 | - |
| 8 | Значение ВВ №3, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT97 |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание / на возврат) XB97 |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D98 | - |
| 11 | Значение ВВ №4, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT98 |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание / на возврат) XB98 |  |
| 13 | SA1 VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D201 | - |
| 14 | SA2 VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D202 | - |
| 15 | SA3 VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D203 | - |
| 16 | SA4 VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D204 | - |

8.22 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''ДТЗ'' (работа, вывод) |  |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (работа, вывод) |  |
| 4 | SA ''ТЗНП ВН'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''УРОВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''МТЗ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''МТЗ СН'' (работа, вывод) |  |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ СН по напряжению СН'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''МТЗ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 10 | SA ''Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''МТЗ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 12 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2'' (работа, вывод) |  |
| 13 | SA ''ГЗТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 14 | SA ''ГЗТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 15 | SA ''ГЗТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 16 | SA ''ГЗТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 17 | SA ''ГЗ РПН фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 18 | SA ''ГЗ РПН фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 19 | SA ''ГЗ РПН фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 20 | SA ''ГЗ РПН'' (отключение, сигнал) |  |
| 21 | SA ''Пожаротушение'' (работа, вывод) |  |
| 22 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 23 | SA1 VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 24 | SA2 VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 25 | SA3 VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 26 | SA4 VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 27 | SA ''Выходные цепи ВН'' (работа, вывод) |  |
| 28 | SA ''Выходные цепи ОВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 29 | SA ''Выходные цепи СН'' (работа, вывод) |  |
| 30 | SA ''Выходные цепи НН1'' (работа, вывод) |  |
| 31 | SA ''Выходные цепи НН2'' (работа, вывод) |  |

8.23 Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок (от 1 до 8 с шагом 1) |  |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод терминала' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T_TERM | 8 Вывод терминала |

8.23.1Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N | - |  |

8.23.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | - |  |

8.23.3 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1 сигнала N Set_K1 | 355 Блокировка отключения НН1(Q1) (НОК) |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2 сигнала N Set_K2 | 295 Действие ТЗНП на отключение Т2 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3 сигнала N Set_K3 | 364 Блокировка РПН (НОК) |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4 сигнала N Set_K4 | 294 Отключение шин через ДЗШ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5 сигнала N Set_K5 | 296 Отключение СВ(ШСВ) ВН |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6 сигнала N Set_K6 | 326 Отключение Q1 без АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7 сигнала N Set_K7 | 325 Отключение Q1 с АПВ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8 сигнала N Set_K8 | 299 Запрет АПВ ВН (Q2) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9 сигнала N Set_K9 | 298 Отключение ВН (Q2), Пуск УРОВ |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10 сигнала N Set_K10 | 341 Отключение Q4 без АПВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11 сигнала N Set_K11 | 340 Отключение Q4 с АПВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12 сигнала N Set_K12 | 356 Блокировка отключения НН2(Q4) (НОК) |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13 сигнала N Set_K13 | 369 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14 сигнала N Set_K14 | 312 Отключение СН |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15 сигнала N Set_K15 | 307 Отключение СВ СН |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16 сигнала N Set_K16 | 323 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17 сигнала N Set_K17 | 313 U мин. стороны СН |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18 сигнала N Set_K18 | 131 Реле напряжения стороны НН1 U2 макс. |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19 сигнала N Set_K19 | 328 U НН1 мин. |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20 сигнала N Set_K20 | 137 Реле напряжения стороны НН2 U2 макс. |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21 сигнала N Set_K21 | 343 U НН2 мин. |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22 сигнала N Set_K22 | 320 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23 сигнала N Set_K23 | 338 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24 сигнала N Set_K24 | 335 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2 |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25 сигнала N Set_K25 | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26 сигнала N Set_K26 | - |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27 сигнала N Set_K27 | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28 сигнала N Set_K28 | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29 сигнала N Set_K29 | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30 сигнала N Set_K30 | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31 сигнала N Set_K31 | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32 сигнала N Set_K32 | - |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4БП сигнала N Set_K36 | 375 Несоответствие при переводе на ОВ |  |

8.23.4 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N Set_T1 | 257 Срабатывание ДТЗ фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N Set_T2 | 258 Срабатывание ДТЗ фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N Set_T3 | 259 Срабатывание ДТЗ фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N Set_T4 | 292 УРОВ ВН 'на себя' |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N Set_T5 | 293 УРОВ ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N Set_T6 | 11 ГЗТ (общ.) сигн. ступень |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N Set_T7 | 12 ГЗТ (общ.) откл. ступень |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N Set_T8 | 13 ГЗ РПН (общ.) |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N Set_T9 | 269 ГЗ переведена на сигнал |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N Set_T10 | 16 Внешнее отключение (от УРОВ) |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N Set_T11 | 297 ТЗНП ВН |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N Set_T12 | 7 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N Set_T13 | 368 Защита от перегрузки |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N Set_T14 | 302 МТЗ ВН |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N Set_T15 | 306 МТЗ СН |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N Set_T16 | Режим тестирования |  |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N Set_T17 | 321 МТЗ НН1 |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N Set_T18 | 349 ЗДЗ НН1 |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N Set_T19 | 331 ЛЗШ НН1 |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N Set_T20 | 336 МТЗ НН2 |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N Set_T21 | 350 ЗДЗ НН2 |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N Set_T22 | 346 ЛЗШ НН2 |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N Set_T23 | 5 Повышение (снижение) уровня масла |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N Set_T24 | 6 Высокая температура масла (>80С) |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N Set_T25 | 393 Неисправность цепей охлаждения (выход) |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N Set_T26 | 332 Неисправность цепей ЛЗШ НН1 |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N Set_T27 | 347 Неисправность цепей ЛЗШ НН2 |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N Set_T28 | 315 Неисправность цепей напряжения стороны СН |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N Set_T29 | 330 Неисправность цепей напряжения НН1 |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N Set_T30 | 345 Неисправность цепей напряжения НН2 |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N Set_T31 | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N Set_T32 | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N Set_T33 | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N Set_T34 | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N Set_T35 | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N Set_T36 | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N Set_T37 | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N Set_T38 | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N Set_T39 | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N Set_T40 | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N Set_T41 | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N Set_T42 | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N Set_T43 | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N Set_T44 | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N Set_T45 | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N Set_T46 | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N Set_T47 | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N Set_T48 | - |  |

8.23.5 Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 |  |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

8.24 Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ стороны №1 (BH/ВН1), А |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ стороны №1 (BH/ВН1), А |  |
| 3 | Первичная величина ТТ стороны №2 (СH/ВН2), А |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ стороны №2 (СH/ВН2), А |  |
| 5 | Первичная величина ТТ стороны №3 (НН1), А |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ стороны №3 (НН1), А |  |
| 7 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 8 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 9 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 10 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 11 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 12 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 13 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 14 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 15 | Первичная величина ТТ стороны №4 (НН2), А |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ стороны №4 (НН2), А |  |
| 17 | Первичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 19 | Первичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 21 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН1-Uab), В |  |
| 22 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН1-Uab), В |  |
| 23 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН1-Ubc), В |  |
| 24 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН1-Ubc), В |  |
| 25 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН2-Uab), В |  |
| 26 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН2-Uab), В |  |
| 27 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН2-Ubc), В |  |
| 28 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН2-Ubc), В |  |

8.25 GOOSE

8.25.1 Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

8.25.2 Управление битом тестирования

| № пп | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |

8.25.3 Входящие  GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

9 Дополнительные требования

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |
|  | Дата |  |

Уставка задается в линейных величинах (см. раздел 1.4.2.1 РЭ)