БЛАНК

уставок шкафа защиты автотрансформатора

типа ШЭ2607 042

(версия ПО 042_305)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 20 г. |

1 Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| 2 | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |

| 3 | Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- | --- |

| 4 | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

| 5 | Тип автотрансформатора |  |
| --- | --- | --- |

| 6 | Группа соединений автотрансформатора (ВН/СН/НН): |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | Коэффициенты трансформации | трансформатора тока (Ктт) | ВН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | СН |  |
|  |  | трансформатора тока (Ктт) | НН |  |
|  |  | трансформатора напряжения НН (Ктн) | НН |  |

8 Уставки защит

8.1 Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны ВН (перв. величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны СН (перв. величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны НН (перв. величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4 (перв. величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5 (перв. величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6 (перв. величина), А (от 10 до 50000 с шагом 1) |  |
| 7 | Базисный ток стороны ВН (втор. величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 8 | Базисный ток стороны СН (втор. величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 9 | Базисный ток стороны НН (втор. величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 10 | Базисный ток стороны №4 (втор. величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 11 | Базисный ток стороны №5 (втор. величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 12 | Базисный ток стороны №6 (втор. величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 13 | Схема соединения стороны ВН (D / Y) |  |
| 14 | Схема соединения стороны СН (D / Y) |  |
| 15 | Схема соединения стороны НН (D / Y) |  |
| 16 | Схема соединения стороны №4 (D / Y) |  |
| 17 | Сторона ВН (нет / есть) |  |
| 18 | Сторона СН (нет / есть) |  |
| 19 | Сторона НН (нет / есть) |  |
| 20 | Сторона №4 (нет / есть) |  |
| 21 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT02 |  |
| 22 | Контроль цепей напряжения стороны НН (не предусмотрен / предусмотрен) XB03 |  |
| 23 | Тип отстройки от БТН (пофазная / перекрестная) |  |
| 24 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D125 | - |
| 25 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D126 | - |
| 26 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D127 | - |
| 27 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D128 | - |
| 28 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D129 | - |
| 29 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D130 | - |

8.2 ДТЗ АТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДТЗ АТ, о.е. (от 0.10 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДТЗ АТ, о.е. (от 0.40 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДТЗ АТ, о.е. (от 0.70 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДТЗ АТ (от 0.20 до 0.70 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (от 2.00 до 20.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT01 |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT03 |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена / предусмотрена) XB01 |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу / введено постоянно) XB02 |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотерна / предусмотрена) |  |
| 14 | Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y (предусмотерна / не предусмотрена) |  |
| 15 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ АТ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | 7 Вывод ДТЗ АТ (от SA) |
| 16 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | - |

8.3 УРОВ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны ВН, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', с (от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) DT05 |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ ВН, с (от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) DT06 |  |
| 4 | Действие УРОВ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB04 |  |
| 5 | Действие УРОВ ВН 'на себя' (не предусмотрено / предусмотрено) XB05 |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC ВН инв.' (предусмотрено / не предусмотрено) XB06 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | 3 Вывод УРОВ ВН (от SA) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | 1 Пуск УРОВ ВН от защит |
| 9 | Прием сигнала 'KQC ВН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | 2 KQC ВН инверсный |

8.4 УРОВ СН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны СН, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ СН 'на себя', с (от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) DT07 |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ СН, с (от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) DT08 |  |
| 4 | Действие УРОВ СН (предусмотрено / не предусмотрено) XB07 |  |
| 5 | Действие УРОВ СН 'на себя' (не предусмотрено / предусмотрено) XB08 |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC СН инв.' (предусмотрено / не предусмотрено) XB09 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | 6 Вывод УРОВ СН (от SA) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ СН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | 4 Пуск УРОВ СН от защит |
| 9 | Прием сигнала 'KQC СН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | 5 KQC СН инверсный |

8.5 ЗП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ЗП стороны ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗП стороны общей обмотки, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ЗП стороны НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание ЗП, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT09 |  |
| 5 | Защита от перегрузки стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB10 |  |
| 6 | Защита от перегрузки стороны общей обмотки (не предусмотрена / предусмотрена) XB11 |  |
| 7 | Защита от перегрузки стороны НН (не предусмотрена / предусмотрена) XB12 |  |

8.6 Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне ВН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне общей обмотки, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне общей обмотки, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне общей обмотки, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB13 |  |
| 11 | Автоматика охлаждения по току стороны общей обмотки (не предусмотрена / предусмотрена) XB14 |  |
| 12 | Автоматика охлаждения по току стороны НН (не предусмотрена / предусмотрена) XB15 |  |
| 13 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. АТ (не предусмотрено / предусмотрено) XB16 |  |
| 14 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен / не предусмотрен) XB17 |  |
| 15 | Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен / предусмотрен) XB18 |  |
| 16 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB19 |  |
| 17 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB20 |  |
| 18 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB21 |  |
| 19 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB22 |  |
| 20 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |
| 21 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT51 |  |
| 22 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT52 |  |
| 23 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 24 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | 23 Отключение от ШАОТ |
| 25 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D11 | - |
| 26 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D12 | - |
| 27 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D13 | 311 РТ ЗПО 1 ступень |
| 28 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D14 | - |

8.7 Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны СН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны НН, В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Блокировка РПН по току СН (не предусмотрена / предусмотрена) XB23 |  |
| 4 | Блокировка РПН по напряжению стороны НН (не предусмотрена / предусмотрена) XB24 |  |

8.8 Контроль изоляции НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания реле контроля изоляции НН, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания контроля изоляции НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT04 |  |

8.9 МТЗ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне ВН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне ВН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |

8.10 МТЗ СН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне СН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне СН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |

8.11 МТЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ по стороне НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ТО по стороне НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне НН, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Действие МТЗ НН и ТО НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB25 |  |
| 7 | Блокировка МТЗ НН при БТН (не предусмотрена / предусмотрена) XB26 |  |
| 8 | Действие МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB27 |  |
| 9 | Действие МТЗ НН2 (предусмотрено / не предусмотрено) XB28 |  |
| 10 | Пуск МТЗ НН по напряжению НН1 (предусмотрен / не предусмотрен) XB29 |  |
| 11 | Пуск МТЗ НН по напряжению НН2 (предусмотрен / не предусмотрен) XB30 |  |
| 12 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB31 |  |
| 13 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска МТЗ НН по напряжению НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB32 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН по напряжению НН (предусмотрен / не предусмотрен) XB33 |  |
| 15 | Действие ЛЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB34 |  |
| 16 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB35 |  |
| 17 | Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB36 |  |
| 18 | Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB37 |  |
| 19 | Действие МТЗ НН на отключение СВ НН (не предусмотрено, предусмотрено) XB71 |  |
| 20 | Ускорение МТЗ НН при отключеных СВ НН1 и НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB38 |  |
| 21 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение СВ НН (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT22 |  |
| 22 | Время срабатывания МТЗ НН-1ступень, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT10 |  |
| 23 | Время срабатывания МТЗ НН-2ступень, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT11 |  |
| 24 | Время срабатывания ЛЗ НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 25 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение АТ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 26 | Время срабатывания ТО НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 27 | Прием сигнала 'Реле тока МТЗ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D15 | 19 Реле тока МТЗ НН1 |
| 28 | Прием сигнала 'Реле тока МТЗ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D16 | 20 Реле тока МТЗ НН2 |
| 29 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH и ТО НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D17 | - |
| 30 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D18 | - |
| 31 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D19 | - |
| 32 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D20 | 17 KQC Q1 (НН1) инверсный |
| 33 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D21 | 18 KQC Q4 (НН2) инверсный |
| 34 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D22 | 11 Вывод пуска МТЗ НН по Uнн (от SA) |
| 35 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн1(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D23 | 12 Вывод пуска МТЗ НН по Uнн1(от SA) |
| 36 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН по Uнн2(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D24 | 13 Вывод пуска МТЗ НН по Uнн2(от SA) |
| 37 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D131 | 401 Пуск МТЗ НH по напряжению |
| 38 | Прием сигнала 'Реле напряжения НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | 21 Реле напряжения НН1 |
| 39 | Прием сигнала 'Реле напряжения НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | 22 Реле напряжения НН2 |
| 40 | Прием сигнала 'KQT СВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D27 | - |
| 41 | Прием сигнала 'KQT СВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D28 | - |

8.12 ЗДЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор пуска ЗДЗ (от МТЗ НН (внт) / от МТЗ НН (внш)) XB39 |  |
| 2 | Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ НН / от МТЗ НН1 (внш)) XB40 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ НН / от МТЗ НН2 (внш)) XB41 |  |
| 4 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН(внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D29 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D30 | - |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТЗ НН2 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D31 | - |

8.12.1 ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT15 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT16 |  |
| 3 | Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB42 |  |
| 4 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB43 |  |
| 5 | Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D32 | 33 SQH Q1 |
| 6 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D33 | - |

8.12.2 ЗДЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT17 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT18 |  |
| 3 | Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB44 |  |
| 4 | Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB45 |  |
| 5 | Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D34 | 34 SQH Q4 |
| 6 | Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D35 | - |

8.13 Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT19 |  |
| 2 | Действие ГЗ АТ на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB46 |  |
| 3 | Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB47 |  |
| 4 | Действие ГЗ ЛРТ на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB48 |  |
| 5 | Перевод ГЗ АТ сигн. ст. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB49 |  |
| 6 | Перевод ГЗ ЛРТ сигн. ст. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB50 |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ АТ сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB51 |  |
| 8 | Действие КИ на вывод ГЗ АТ откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB52 |  |
| 9 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB53 |  |
| 10 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB54 |  |
| 11 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB55 |  |
| 12 | Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на откл. АТ (не предусмотрено / предусмотрено) XB56 |  |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D36 | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D37 | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D38 | - |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ АТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D39 | 25 ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D40 | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D41 | - |
| 19 | Прием сигнала 'ГЗ АТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D42 | - |
| 20 | Прием сигнала 'ГЗ АТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D43 | 26 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень |
| 21 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D44 | 27 ГЗ РПН фаза А |
| 22 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D45 | 28 ГЗ РПН фаза В |
| 23 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D46 | 29 ГЗ РПН фаза С |
| 24 | Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D47 | - |
| 25 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D48 | - |
| 26 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D49 | - |
| 27 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D50 | - |
| 28 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D51 | 30 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень |
| 29 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |
| 30 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | - |
| 31 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | - |
| 32 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | 31 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень |
| 33 | Перевод ГЗ АТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 34 | Перевод ГЗ АТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 35 | Перевод ГЗ АТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | - |
| 36 | Перевод ГЗ АТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D59 | 14 Перевод ГЗ АТ (общ.) на сигнал |
| 37 | Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D60 | - |
| 38 | Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | - |
| 39 | Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | - |
| 40 | Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D63 | 15 Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал |
| 41 | Перевод ГЗ ЛРТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D64 | - |
| 42 | Перевод ГЗ ЛРТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D65 | - |
| 43 | Перевод ГЗ ЛРТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D66 | - |
| 44 | Перевод ГЗ ЛРТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D67 | 16 Перевод ГЗ ЛРТ (общ.) на сигнал |
| 45 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D68 | - |
| 46 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D69 | - |
| 47 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D70 | - |
| 48 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D71 | - |
| 49 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D72 | - |
| 50 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D73 | - |
| 51 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D74 | - |
| 52 | Прием сигнала 'КИ ГЗ АТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |
| 53 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D76 | - |
| 54 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D77 | - |
| 55 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D78 | - |
| 56 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D79 | - |
| 57 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D80 | - |
| 58 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D81 | - |
| 59 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D82 | - |
| 60 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D83 | - |
| 61 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D84 | - |
| 62 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D85 | - |
| 63 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D86 | - |
| 64 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D87 | - |
| 65 | Контроль опер.тока ГЗ по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D88 | 32 Опер. ток ГЗ |
| 66 | Прием сигнала 'Реле давления РПН ЛРТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D89 | 24 Реле давления РПН ЛРТ |

8.14 Пожаротушение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны НН, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Длительность импульса на пуск ПТ АТ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT20 |  |
| 5 | Длительность импульса на пуск отсечного клапана, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT21 |  |
| 6 | Пуск пожаротушения АТ (предусмотрен / не предусмотрен) XB57 |  |
| 7 | Пуск отсечного клапана (предусмотрен / не предусмотрен) XB58 |  |
| 8 | Действие РТ УРОВ стороны ВН для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB59 |  |
| 9 | Действие РТ УРОВ стороны СН для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB60 |  |
| 10 | Действие РТ УРОВ стороны НН для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB61 |  |
| 11 | Действие РН МТЗ НН для контроля отсутствия U (предусмотрено / не предусмотрено) XB62 |  |
| 12 | Прием сигнала 'Вывод пуска ПТ АТ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D90 | 10 Вывод пуска ПТ АТ (от SA) |
| 13 | Прием сигнала 'Вывод пуска отсечного клапана (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D91 | - |

8.15 Технологические защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие технологических защит на откл. АТ (не предусмотрено / предусмотрено) XB63 |  |
| 2 | Действие предохранительного клапана на откл. АТ (не предусмотрено / предусмотрено) XB64 |  |
| 3 | Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в АТ' (не предусмотрено / предусмотрено) XB65 |  |
| 4 | Отключение АТ от сигнала 'Высокий уровень масла в АТ' (не предусмотрено / предусмотрено) XB66 |  |
| 5 | Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в АТ' (не предусмотрено / предусмотрено) XB67 |  |
| 6 | Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура обмотки' (не предусмотрено / предусмотрено) XB68 |  |
| 7 | Отключение АТ от сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ' (не предусмотрено / предусмотрено) XB69 |  |
| 8 | Отключение АТ от сигнала 'Высокая температура масла в ЛРТ' (не предусмотрено / предусмотрено) XB70 |  |
| 9 | Прием сигнала '2-ая группа выходных реле' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D100 | 35 2-ая группа выходных реле |
| 10 | Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D101 | - |
| 11 | Перевод 'Сраб. технологических защит' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D102 | - |
| 12 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D103 | - |
| 13 | Перевод 'Сраб. предохранительного клапана' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D104 | - |
| 14 | Прием сигнала 'Низкий уровень масла в АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D105 | 36 Низкий уровень масла в АТ |
| 15 | Перевод 'Низкий уровень масла в АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D106 | - |
| 16 | Прием сигнала 'Высокий уровень масла в АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D107 | 37 Высокий уровень масла в АТ |
| 17 | Перевод 'Высокий уровень масла в АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D108 | - |
| 18 | Прием сигнала 'Высокая температура масла в АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D109 | 38 Высокая Т масла в АТ |
| 19 | Перевод 'Высокая температура масла в АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D110 | - |
| 20 | Прием сигнала 'Высокая температура обмотки' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D111 | - |
| 21 | Перевод 'Высокая температура обмотки' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D112 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Низкий уровень масла в ЛРТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D113 | 39 Низкий уровень масла в ЛРТ |
| 23 | Перевод 'Низкий уровень масла в ЛРТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D114 | - |
| 24 | Прием сигнала 'Высокая температура масла в ЛРТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D115 | 40 Высокая Т масла в ЛРТ |
| 25 | Перевод 'Высокая температура масла в ЛРТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D116 | - |

8.16 Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D117 | - |
| 2 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D118 | - |
| 3 | Прием сигнала от SG ВН 'АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D119 | - |
| 4 | Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D120 | - |
| 5 | Прием сигнала от SA СН 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D121 | - |
| 6 | Прием сигнала от SA СН 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D122 | - |
| 7 | Прием сигнала от SG СН 'АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D123 | - |
| 8 | Прием сигнала от SG СН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D124 | - |

8.17 Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D95 | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT95 |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание / на возврат) XB95 |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D96 | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT96 |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание / на возврат) XB96 |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D97 | - |
| 8 | Значение ВВ №3, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT97 |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание / на возврат) XB97 |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D98 | - |
| 11 | Значение ВВ №4, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT98 |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание / на возврат) XB98 |  |
| 13 | Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D99 |  |
| 14 | Значение ВВ №5, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT99 |  |
| 15 | Выдержка времени ВВ №5 (на срабатывание / на возврат) XB99 |  |
| 16 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D201 |  |
| 17 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D202 |  |
| 18 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D203 |  |
| 19 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D204 |  |
| 20 | SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D205 |  |

8.18 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (работа / вывод) |  |
| 2 | SA ''ДТЗ АТ'' (работа / вывод) |  |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (выведена / опер. введена) |  |
| 4 | SA ''УРОВ ВН'' (работа / вывод) |  |
| 5 | SA ''УРОВ СН'' (работа / вывод) |  |
| 6 | SA ''ЗПО АТ'' (работа / вывод) |  |
| 7 | SA ''МТЗ НН'' (работа / вывод) |  |
| 8 | SA ''МТЗ НН1'' (работа / вывод) |  |
| 9 | SA ''МТЗ НН2'' (работа / вывод) |  |
| 10 | SA ''Пуск МТЗ НН по напряжению НН'' (работа / вывод) |  |
| 11 | SA ''Пуск МТЗ НН по напряжению НН1'' (работа / вывод) |  |
| 12 | SA ''Пуск МТЗ НН по напряжению НН2'' (работа / вывод) |  |
| 13 | SA ''ГЗ АТ фаза А'' (отключение / сигнал) |  |
| 14 | SA ''ГЗ АТ фаза В'' (отключение / сигнал) |  |
| 15 | SA ''ГЗ АТ фаза С'' (отключение / сигнал) |  |
| 16 | SA ''ГЗ АТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 17 | SA ''ГЗ РПН фаза А'' (отключение / сигнал) |  |
| 18 | SA ''ГЗ РПН фаза В'' (отключение / сигнал) |  |
| 19 | SA ''ГЗ РПН фаза С'' (отключение / сигнал) |  |
| 20 | SA ''ГЗ РПН АТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 21 | SA ''ГЗ ЛРТ фаза А'' (отключение / сигнал) |  |
| 22 | SA ''ГЗ ЛРТ фаза В'' (отключение / сигнал) |  |
| 23 | SA ''ГЗ ЛРТ фаза С'' (отключение / сигнал) |  |
| 24 | SA ''ГЗ ЛРТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 25 | SA ''Пожаротушение'' (работа / вывод) |  |
| 26 | SA ''Пуск отсечного клапана'' (работа / вывод) |  |
| 27 | SA ''Технологические защиты'' (отключение / сигнал) |  |
| 28 | SA ''Предохранительный клапан'' (отключение / сигнал) |  |
| 29 | SA ''Низкий уровень масла в АТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 30 | SA ''Высокий уровень масла в АТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 31 | SA ''Высокая температура масла в АТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 32 | SA ''Высокая температура обмотки'' (отключение / сигнал) |  |
| 33 | SA ''Низкий уровень масла в ЛРТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 34 | SA ''Высокая температура масла в ЛРТ'' (отключение / сигнал) |  |
| 35 | SA ''Выходные цепи ВН'' (работа / вывод) |  |
| 36 | SA ''Выходные цепи ОВ ВН'' (работа / вывод) |  |
| 37 | SA ''Выходные цепи СН'' (работа / вывод) |  |
| 38 | SA ''Выходные цепи ОВ СН'' (работа / вывод) |  |
| 39 | SA ''Выходные цепи НН1'' (работа / вывод) |  |
| 40 | SA ''Выходные цепи НН2'' (работа / вывод) |  |
| 41 | SA1_VIRT |  |
| 42 | SA2_VIRT |  |
| 43 | SA3_VIRT |  |
| 44 | SA4_VIRT |  |
| 45 | SA5_VIRT |  |

8.19 Служебные параметры

8.19.1Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D701 | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D702 | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D703 | - |  |

8.19.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D704 | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D705 | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D706 | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D707 | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D708 | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D709 | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D710 | - |  |

8.19.3 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K01 | 328 Пуск ЗДЗ в 043 |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K02 | 306 Отключение АТ (Q2, Q3), Запрет АПВ |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K03 | 320 Пуск МТЗ НН по напряжению НН |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K04 | 346 Отключение Q4 без АПВ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K05 | 345 Отключение Q4 с АПВ |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K06 | 309 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K07 | 310 Автоматика охлаждения 2 ступень |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K08 | 307 Отключение ВН (Q2) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K09 | 296 Пуск УРОВ ВН, СН |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K10 | 340 Отключение Q1 с АПВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K11 | 341 Отключение Q1 без АПВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K12 | 320 Пуск МТЗ НН по напряжению НН |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K13 | 360 Пуск пожаротушения |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K14 | 361 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K15 | 315 Блокировка РПН (НЗК) |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K16 | 302 Отключение шин через ДЗШ ВН |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K17 | 318 Земля в сети НН |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K18 | - |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K19 | 305 Отключение шин через ДЗШ СН |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K20 | 306 Отключение АТ (Q2, Q3), Запрет АПВ |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K21 | 335 Блокировка АВР СВ НН |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K22 | 330 В схему пуска ЗДЗ от МТЗ НН |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K23 | 308 Отключение СН (Q3) |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K24 | - |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K25 | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K26 | - |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K27 | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K28 | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K29 | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K30 | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K31 | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K32 | - |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:Х31 БП сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K36 | 274 ГЗ переведена на сигнал |  |

8.19.4 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T01 | 257 Срабатывание ДТЗ АТ фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T02 | 258 Срабатывание ДТЗ АТ фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T03 | 259 Срабатывание ДТЗ АТ фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T04 | 300 УРОВ ВН 'на себя' |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T05 | 301 УРОВ ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T06 | 303 УРОВ СН 'на себя' |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T07 | 304 УРОВ СН |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T08 | 25 ГЗ АТ (общ.) сигн. ступень |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T09 | 26 ГЗ АТ (общ.) откл. ступень |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T10 | 27 ГЗ РПН фаза А |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T11 | 28 ГЗ РПН фаза В |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T12 | 29 ГЗ РПН фаза С |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T13 | 329 Логическая защита НН |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T14 | 334 МТЗ НН 1-ая ступень |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T15 | 335 Блокировка АВР СВ НН |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T16 | 218 Режим тестирования |  |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T17 | 319 Неисправность цепей напряжения НН |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T18 | 261 Неисправность опер. тока ГЗ |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T19 | 369 Защита от перегрузки |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T20 | 360 Пуск пожаротушения |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T21 | 318 Земля в сети НН |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T22 | 375 Несоответствие при переводе на ОВ |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T23 | 23 Отключение от ШАОТ |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T24 | 35 2-ая группа выходных реле |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T25 | 349 ЗДЗ НН1 |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T26 | 353 ЗДЗ НН2 |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T27 | 24 Реле давления РПН ЛРТ |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T28 | 30 ГЗ ЛРТ (общ.) сигн. ступень |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T29 | 31 ГЗ ЛРТ (общ.) откл. ступень |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T30 | 378 Низкий уровень масла в АТ |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T31 | 379 Высокий уровень масла в АТ |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T32 | 380 Высокая температура масла в АТ |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T33 | 381 Высокая температура обмотки |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T34 | 382 Низкий уровень масла в ЛРТ |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T35 | 383 Высокая температура масла в ЛРТ |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T36 | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T37 | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T38 | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T39 | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T40 | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T41 | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T42 | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T43 | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T44 | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T45 | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T46 | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T47 | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T48 | - |  |

8.19.5 Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |  |  |  |
| Светодиод 17 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

8.20 Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ стороны №1 (BH), А |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ стороны №1 (BH), А |  |
| 3 | Первичная величина ТТ стороны №2 (СH), А |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ стороны №2 (СH), А |  |
| 5 | Первичная величина ТТ стороны №3 (НН), А |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ стороны №3 (НН), А |  |
| 7 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 8 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 9 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 10 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 11 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 12 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 13 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 14 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 15 | Первичная величина ТТ стороны №4 (Резерв), А |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ стороны №4 (Резерв), А |  |
| 17 | Первичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 19 | Первичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 21 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН-Uab), В |  |
| 22 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН-Uab), В |  |
| 23 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН-Ubc), В |  |
| 24 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН-Ubc), В |  |
| 25 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН-3U0), В |  |
| 26 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН-3U0), В |  |
| 27 | Первичная величина ТН стороны №4 (Резерв), В |  |
| 28 | Вторичная величина ТН стороны №4 (Резерв), В |  |

9 GOOSE

9.1 Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

  - Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 4 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |

  - Входящие  GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

10 Дополнительные требования

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |
|  | Дата |  |