Бланк уставок

шкаф резервной защиты автотрансформатора 110-220 КВ

ШЭ2607 072 (072072)

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.203 |  |
| 050211 | Первичная величина датчика аналогового входа Uнн ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 10000.000 |  |
| 050212 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uнн ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |
| 050258 | Обнуление ТТ В2 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |  |  |
| 050271 | Особая фаза в схеме ТН ( А, B, С ) | А |  |  |  |
| 050272 | Направление векторов звезды и треугольника ТН ( совпадает, не совпадает ) | совпадает |  |  |  |
| 050273 | Напряжение 3U0 ( от треугольника, от звезды ) | от звезды |  |  |  |
| 050278 | Модуль подстройки Uнн ( 0.001 .. 10.000 ) | 1.000 |  |  |  |
| 050279 | Угол подстройки Uнн ( -180.00 .. 180.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 050281 | Uср ПО минимального напряжения НН ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 4000.0 | 40.0 |  |  |
| 050287 | Uср ПО минимального напряжения шин ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050301 | Iср ПО I2 БНН ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 050302 | Uср ПО U2 БНН ( 2.0-60.0 ) ,В [шаг 0.1] | 6600.0 | 6.0 |  |  |

Таблица  5 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050306 | XB1_ТН Контроль напряжения при ускор.вкл.В ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 050308 | XB3_ТН Цепь напряжения разомкнутого треугольника ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод ускорения при вкл.В ( от РПО, внешний ) | от РПО |  |

Таблица  6 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |

ДЗ

Таблица  7 - Уставки РС(МФ)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 124201 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 124202 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 124203 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 124204 | Xуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 124205 | Rуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 124206 | Наклон ИО Z II ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 124207 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) в шины ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 124208 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) в шины ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 124209 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(МФ) в шины ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 124210 | Xуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) в шины ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 22.00 | 4.00 |  |  |
| 124211 | Rуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) в шины ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 11.00 | 2.00 |  |  |
| 124212 | Наклон ИО Z II ст. ДЗ(МФ) в шины ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 124213 | Xуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) в шины ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 55.00 | 10.00 |  |  |
| 124214 | Rуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) в шины ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 27.50 | 5.00 |  |  |
| 124215 | Наклон ИО Z III ст. ДЗ(МФ) в шины ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |

Таблица  8 - Уставки РС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 124233 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |  |  |
| 124234 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |  |  |
| 124235 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 124236 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |

Таблица  9 - Уставки времени(МФ)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124251 | DT1_ДЗ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 124252 | DT2_ДЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 124254 | DT3_ДЗ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ(МФ) в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 124255 | DT4_ДЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ(МФ) в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 124256 | DT5_ДЗ Задержка на срабатывание III ст. ДЗ(МФ) в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 124258 | DT6_ДЗ Время продления запрета действия уск. II ст. ДЗ(МФ) в АТ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 124260 | DT8_ДЗ Задержка на срабатывание ОУ ДЗ(МФ) при выводе ДЗШ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 124261 | DT9_ДЗ Задержка от БНН на вывод защит в АТ и напр-стиТНЗНП ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  10 - Логика работы ДЗ(МФ)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124281 | XB1_ДЗ I ст. ДЗ(МФ) в АТ ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124282 | XB2_ДЗ II ст. ДЗ(МФ) в АТ ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124283 | XB3_ДЗ I ст. ДЗ(МФ) в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124284 | XB4_ДЗ II ст. ДЗ(МФ) в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124285 | XB5_ДЗ III ст. ДЗ(МФ) в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124286 | XB6_ДЗ Алгоритм БК ( dZ/dt, dI/dt ) | dI/dt |  |
| 124287 | XB7_ДЗ Контроль действия ступеней от БНН ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 124288 | XB8_ДЗ Контроль I ст. ДЗ в шины ( от БКб, от БКм ) | от БКб |  |
| 124289 | XB9_ДЗ Подхват срабатыв. I ст. ДЗ в шины от ненапр.II ст. ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 124290 | XB10_ДЗ Вывод I,II ст. ДЗ в АТ при НЦН ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |

БК

Таблица  11 - БК по dI/dt

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 107201 | Iср ПО DI2, чувствительный ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 99.996 | 0.500 |  |  |
| 107202 | Iср ПО DI2, грубый ( 0.060-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 299.998 | 1.500 |  |  |
| 107203 | Iср ПО DI1, чувствительный ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.984 | 2.000 |  |  |
| 107204 | Iср ПО DI1, грубый ( 0.120-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1199.99 | 6.000 |  |  |
| 107205 | Iср ПО I2 БК ( 0.04-2.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 107251 | DT1_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI чувст ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |  |  |
| 107252 | DT2_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI грубый ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.80 |  |  |  |
| 107253 | DT3_БК Время ввода медленнодействующих ступеней от ПО DI ( 2.00 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 8.00 |  |  |  |

Таблица  12 - БК по dZ/dt

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 107301 | Iср ПО по I2 для БК dZ/dt, %I1 ( 1.0 .. 50.0 ) | 10.0 |  |
| 107351 | Формирование области контроля БК dZ/dt относительно ( III ступени в шины, II ступени в шины ) | III ступени в шины |  |
| 107401 | DT4_БК Время задержки БК dZ/dt ( 0.001 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.050 |  |
| 107402 | DT5_БК Время возврата БК dZ/dt ( 0.01 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  13 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 107451 | XB1_БК Ускоренный возврат БК при откл.В ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |

ТНЗНП

Таблица  14 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 124301 | Iср ПО I ст. ТНЗНП в АТ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.00 | 25.00 |  |  |
| 124302 | Iср ПО II ст. ТНЗНП в АТ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |
| 124303 | Iср ПО I ст. ТНЗНП в шины ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 2.50 |  |  |
| 124304 | Iср ПО II ст. ТНЗНП в шины ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 124305 | Iср ПО III ст. ТНЗНП в шины ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 124306 | Iср ПО IV ст. ТНЗНП в шины ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 124307 | Iср ПО I2 ускор. при выводе ДЗАТ ( 0.04-2.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 124308 | Iср ПО МТЗ АТ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 124309 | ПО МТЗ АТ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |

Таблица  15 - Уставки РМ

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 124315 | Iср ИО М0, прямой направленности ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 1.00 |  |  |
| 124316 | Iср ИО М0, обратной направленности ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 124317 | Uср ИО М0, прямой направленности ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 2540.4 | 4.0 |  |  |
| 124318 | Uср ИО М0, обратной направленности ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 1270.2 | 2.0 |  |  |

Таблица  16 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124321 | DT1_ТЗ Задержка на срабатывание I ст. ТНЗНП в АТ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 124322 | DT2_ТЗ Задержка на срабатывание II ст. ТНЗНП в АТ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.40 |  |
| 124323 | DT3_ТЗ Задержка на срабатывание I ст. ТНЗНП в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 124324 | DT4_ТЗ Задержка на срабатывание II ст. ТНЗНП в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 124325 | DT5_ТЗ Задержка на срабатывание III ст. ТНЗНП в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 124326 | DT6_ТЗ Задержка на срабатывание IV ст. ТНЗНП в шины ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 124327 | DT7_ТЗ Продление запрета отключ. АТ от РНМНП обратный ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 124329 | DT9_ТЗ Задержка на срабатывание ОУ ТНЗНП при выводе ДЗШ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 124330 | DT10_ТЗ Задержка на срабатывание ОУ ТНЗНП при выводе ДЗАТ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 124331 | DT11_ТЗ Задержка на срабатывание МТЗ АТ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  17 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124341 | XB1_ТЗ I ст. ТНЗНП в АТ ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124342 | XB2_ТЗ II ст. ТНЗНП в АТ ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124343 | XB3_ТЗ I ст. ТНЗНП в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124344 | XB4_ТЗ II ст. ТНЗНП в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124345 | XB5_ТЗ III ст. ТНЗНП в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124346 | XB6_ТЗ IV ст. ТНЗНП в шины ( выведена, в работе ) | в работе |  |
| 124347 | XB7_ТЗ Отстройка III ст. ТНЗНП в шины от БТНТ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 124348 | XB8_ТЗ Отстройка IV ст. ТНЗНП от БТНТ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 124349 | XB9_ТЗ Действие ст. ТНЗНП в АТ от БНН и Uмин ( блокировка, вывод направленности ) | блокировка |  |
| 124350 | XB10_ТЗ Вывод направленности ст.ТНЗНП в шины от БНН и Uмин ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 124351 | XB11_ТЗ Контроль направленности I ст. ТНЗНП в АТ ( предусмотрен, не предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 124352 | XB12_ТЗ Вывод направленности ТНЗНП при откл.В ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 124353 | XB13_ТЗ Вывод направленности ТНЗНП при срабатывании защиты ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 124354 | XB14_ТЗ Действие II ст. ТНЗНП в шины с ОУ при выводе ДЗШ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 124355 | XB15_ТЗ Контроль МТЗ АТ от комбинированного ПО напряжения ( не предусмотрен, по U с блокировкой от БНН, по U или с пуском от БНН, с пуском от БНН ) | не предусмотрен |  |

ТО

Таблица  18 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 109201 | Iср ПО ТО ( 0.35-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 109202 | Iср ПО ТО при вкл.В ( 0.35-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 3000.00 | 15.00 |  |  |

Таблица  19 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109251 | DT1_ТО Задержка на срабатывание ТО ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 109252 | DT2_ТО Задержка ускор.при вкл.В от ТО ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  20 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109301 | XB1_ТО Ускорение ТО при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

УРОВ

Таблица  21 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ В1 ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 111202 | Iср ПО УРОВ В2 ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

Таблица  22 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  23 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111307 | XB7_УРОВ Пуск УРОВ от внутренних защит ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |

МТЗ

Таблица  24 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112205 | Iср ПО III ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112206 | ПО III ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112207 | Iср ПО IV ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112208 | ПО IV ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112251 | Uср ПО максимального напряжения по U2 МТЗ ( 3.00-60.00 ) ,В [шаг 0.01] | 4400.0 | 4.00 |  |  |
| 112252 | Uср ПО минимального напряжения МТЗ ( 10-80 ) ,В [шаг 0.01] | 44000 | 40 |  |  |

Таблица  25 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112301 | DT1_МТЗ Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 112302 | DT2_МТЗ Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 112303 | DT5_МТЗ Задержка на срабатывание III ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 112304 | DT6_МТЗ Задержка на срабатывание IV ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

Таблица  26 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112352 | XB2_МТЗ Контроль I ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( не предусмотрен, вывод от БНН, перевод без БНН, ввод от БНН ) | не предусмотрен |  |
| 112353 | XB3_МТЗ Контроль II ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( не предусмотрен, вывод от БНН, перевод без БНН, ввод от БНН ) | не предусмотрен |  |
| 112354 | XB4_МТЗ Режим пуска по напряжению ( по U мин, по U мин или U2 ) | по U мин |  |

ТЗП

Таблица  27 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 113201 | Iср ПО ТЗП ст. на сигнализацию ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113202 | Iср ПО ТЗП I ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113203 | Iср ПО ТЗП II ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113204 | Iср ПО ТЗП III ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113205 | Iср ПО ТЗП IV ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113206 | Iср ПО ТЗП V ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |

Таблица  28 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113251 | DT1_ТЗП Задержка на срабатывание ст. ТЗП на сигнализацию ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113252 | DT2_ТЗП Задержка на срабатывание I ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113253 | DT3_ТЗП Задержка на срабатывание II ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113254 | DT4_ТЗП Задержка на срабатывание III ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113255 | DT5_ТЗП Задержка на срабатывание IV ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113256 | DT6_ТЗП Задержка на срабатывание V ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |

Таблица  29 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113301 | XB1_ТЗП Контроль направленности сигнальной ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, от шин к АТ, от АТ к шинам ) | не предусмотрен |  |
| 113302 | XB2_ТЗП Контроль направленности I ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, от шин к АТ, от АТ к шинам ) | не предусмотрен |  |
| 113303 | XB3_ТЗП Контроль направленности II ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, от шин к АТ, от АТ к шинам ) | не предусмотрен |  |
| 113304 | XB4_ТЗП Контроль направленности III ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, от шин к АТ, от АТ к шинам ) | не предусмотрен |  |
| 113305 | XB5_ТЗП Контроль направленности IV ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, от шин к АТ, от АТ к шинам ) | не предусмотрен |  |
| 113306 | XB6_ТЗП Контроль направленности V ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, от шин к АТ, от АТ к шинам ) | не предусмотрен |  |

ЗНФР

Таблица  30 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 116201 | DT1_ЗНФР Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.25 .. 0.80 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |

Газовые защиты

Таблица  31 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128201 | DT1_ГЗ Длительность импульса на пуск пожаротушения АТ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 128202 | DT2_ГЗ Длительность импульса на пуск отсечного клапана ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

Таблица  32 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128301 | XB1_ГЗ Действие ГЗ АТ сигнал на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 128302 | XB2_ГЗ Действие ГЗ ЛРТ сигнал на отключение ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Отключение выключателя

Таблица  33 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150201 | DT1_ОТК Задержка действия на отключение В1 ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 150202 | DT2_ОТК Задержка действия на отключение В2 ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 150203 | DT3_ОТК Задержка действия на отключение АТ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 150204 | DT4_ОТК Задержка действия II ст. ДЗ и ТНЗНП в АТ на откл. АТ ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 1.000 |  |
| 150205 | DT5_ОТК Задержка действия II ст. ДЗ и ТНЗНП в АТ на откл.В1см.ст ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.500 |  |
| 150206 | DT6_ОТК Задержка действия II ст. ДЗ и ТНЗНП в АТ на откл.В2см.ст ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.500 |  |
| 150207 | DT7_ОТК Задержка действия II ст. ДЗ и ТНЗНП в АТ на откл.В3см.ст ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.500 |  |
| 150208 | DT8_ОТК Задержка действия II ст. ДЗ и ТНЗНП в АТ на откл.В4см.ст ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.500 |  |
| 150209 | DT9_ОТК Задержка действия II ст. ДЗ и ТНЗНП в АТ на отк.ШСВсм.ст ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 150210 | DT10_ОТК Задержка действия на отключение ШСВ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 150211 | DT11_ОТК Задержка уск.при вкл.В ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  34 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150301 | XB1_ОТК Ускорение при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  35 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  36 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155203 | DT103 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155204 | DT104 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155205 | DT105 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155206 | DT106 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  37 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155219 | DT203 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155220 | DT204 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155221 | DT205 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155222 | DT206 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  38 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155303 | DT303 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155304 | DT304 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155305 | DT305 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155306 | DT306 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  39 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002008] Вывод термин. |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'Состояние выключателей'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050621 | Прием сигнала на вх.1 состояния выключателей | [002022] Ремонт В1 |  |
| 050622 | Прием сигнала на вх.2 состояния выключателей | [002023] Ремонт В2 |  |
| 050624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'ДЗ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 106601 | Прием сигнала вывода ДЗ | [002001] Вывод ДЗ |  |
| 106603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 106605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'ТНЗНП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108601 | Прием сигнала вывода ТНЗНП | [002002] Вывод ТНЗНП |  |
| 108603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 108605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'ОУ при выводе ДЗШ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124601 | Прием сигнала ввода ОУ при выводе ДЗШ | [002005] Ввод ОУвыв.ДЗШ |  |
| 124603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 124605 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA 'ОУ при выводе ДЗАТ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124611 | Прием сигнала ввода ОУ при выводе ДЗАТ | [002006] Ввод ОУвыв.ДЗАТ |  |
| 124613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 124615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA 'МТЗ АТ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124621 | Прием сигнала вывода МТЗ АТ | [002004] Вывод МТЗ АТ |  |
| 124623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 124625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA 'ТО'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109601 | Прием сигнала вывода ТО | [002003] Вывод ТО |  |
| 109603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 109605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA 'УРОВ В1'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111611 | Прием сигнала вывода УРОВ В1 | [300001] Логический 1 |  |
| 111613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 111615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA 'УРОВ В2'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111621 | Прием сигнала вывода УРОВ В2 | [300001] Логический 1 |  |
| 111623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 111625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ В1'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111635 | Прием сигнала цепей УРОВ В1 | - |  |
| 111637 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111639 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ В2'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111640 | Прием сигнала цепей УРОВ В2 | - |  |
| 111642 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111644 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA 'МТЗ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала вывода МТЗ | - |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  54 - Конфигурирование SA 'МТЗ аварийная'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112611 | Прием сигнала вывода МТЗ аварийная | - |  |
| 112613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 112615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  55 - Конфигурирование SA 'ТЗП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113601 | Прием сигнала вывода ТЗП | [002007] Вывод ТЗП |  |
| 113603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 113605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  56 - Конфигурирование SA 'ГЗ АТ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128601 | Прием сигнала перевода ГЗ АТ на сигнал | [300001] Логический 1 |  |
| 128603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  57 - Конфигурирование SA 'ГЗ РПН'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128611 | Прием сигнала перевода ГЗ РПН на сигнал | [300001] Логический 1 |  |
| 128613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  58 - Конфигурирование SA 'ГЗ ЛРТ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128616 | Прием сигнала перевода ГЗ ЛРТ на сигнал | [300001] Логический 1 |  |
| 128618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA 'Выключатель В1 смежной стороны'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150601 | Прием сигнала вывода В1 смеж.стороны | - |  |
| 150603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  60 - Конфигурирование SA 'Выключатель В2 смежной стороны'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150605 | Прием сигнала вывода В2 смеж.стороны | - |  |
| 150607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  61 - Конфигурирование SA 'Выключатель В3 смежной стороны'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150609 | Прием сигнала вывода В3 смеж.стороны | - |  |
| 150611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  62 - Конфигурирование SA 'Выключатель В4 смежной стороны'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150613 | Прием сигнала вывода В4 смеж.стороны | - |  |
| 150615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  63 - Конфигурирование SA 'Выключатель стороны НН'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150617 | Прием сигнала вывода В стороны НН | - |  |
| 150619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  64 - Конфигурирование SA 'СВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150621 | Прием сигнала вывода СВ | - |  |
| 150623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  65 - Конфигурирование SA 'ШСВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150625 | Прием сигнала вывода ШСВ | - |  |
| 150627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  66 - Конфигурирование SA 'СВ смежной стороны'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150629 | Прием сигнала вывода СВ смеж.стороны | - |  |
| 150631 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  67 - Конфигурирование SA 'ШСВ смежной стороны'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150633 | Прием сигнала вывода ШСВ смеж.стороны | - |  |
| 150635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  68 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  70 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  71 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  72 - Конфигурирование SA5

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153617 | Прием сигнала SA5 | - |  |
| 153619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  73 - Конфигурирование SA6

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153621 | Прием сигнала SA6 | - |  |
| 153623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  74 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока В1 | - |  |
| 156702 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока В2 | - |  |
| 156703 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока от ТН | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Цепи напряжения звезды | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Цепи напряжения треугольника | - |  |

Конфигурирование

Таблица  75 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050703 | Прием сигнала РПО В1 | [002010] РПО В1 |  |
| 050704 | Прием сигнала РПО В2 | [002011] РПО В2 |  |
| 050706 | Прием сигнала РПВ В1 | [002012] РПВ В1 |  |
| 050707 | Прием сигнала РПВ В2 | [002013] РПВ В2 |  |
| 050727 | Прием сигнала от ПО напряжения стороны НН | - |  |
| 050741 | Прием сигнала внешнего ввода ускор.при вкл.В | - |  |

Таблица  76 - Конфигурирование ДЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124701 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗ(МФ) в АТ | - |  |
| 124702 | Прием сигнала вывода II ст. ДЗ(МФ) в АТ | - |  |
| 124703 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗ(МФ) в шины | - |  |
| 124704 | Прием сигнала вывода II ст. ДЗ(МФ) в шины | - |  |
| 124705 | Прием сигнала вывода III ст. ДЗ(МФ) в шины | - |  |
| 124706 | Прием сигнала вывода АУ ДЗ | - |  |
| 124721 | Прием сигнала ускор. II ст. ДЗ в АТ от смежн.стороны | [002014] Уск.IIст.ДЗАТсм |  |

Таблица  77 - Конфигурирование ТНЗНП

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 124751 | Прием сигнала вывода I ст. ТНЗНП в АТ | - |  |
| 124752 | Прием сигнала вывода II ст. ТНЗНП в АТ | - |  |
| 124753 | Прием сигнала вывода I ст. ТНЗНП в шины | - |  |
| 124754 | Прием сигнала вывода II ст. ТНЗНП в шины | - |  |
| 124755 | Прием сигнала вывода III ст. ТНЗНП в шины | - |  |
| 124756 | Прием сигнала вывода IV ст. ТНЗНП в шины | - |  |
| 124757 | Прием сигнала ускор. II ст. ТНЗНП в АТ от смежн.стороны | [002015] Уск.IIст.ТЗАТсм |  |
| 124758 | Прием сигнала вывода АУ ТНЗНП | - |  |
| 124771 | Прием сигнала от МТЗ АТ смежной стороны | [002017] От МТЗ АТ смеж. |  |
| 124772 | Прием сигнала от РН напряжения стороны НН | [002016] РН стороны НН |  |

Таблица  78 - Конфигурирование ТО

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109701 | Прием сигнала вывода АУ ТО | - |  |
| 109702 | Прием сигнала внешнего вывода ТО | - |  |

Таблица  79 - Конфигурирование УРОВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111704 | ПО УРОВ В1 | [111006] Внутр.ПО УРОВ1 |  |
| 111705 | ПО УРОВ В2 | [111011] Внутр.ПО УРОВ2 |  |
| 111707 | Прием сигнала пуска УРОВ В1 от ВЗ | [002033] ПускУРОВ1отВЗ |  |
| 111708 | Прием сигнала пуска УРОВ В2 от ВЗ | [002035] ПускУРОВ2отВЗ |  |
| 111710 | Прием сигнала пуска УРОВ В1 от ДЗШ | [002034] ПускУРОВ1отДЗШ |  |
| 111711 | Прием сигнала пуска УРОВ В2 от ДЗШ | [002036] ПускУРОВ2отДЗШ |  |

Таблица  80 - Конфигурирование МТЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112701 | Прием сигнала вывода I ст. МТЗ | - |  |
| 112702 | Прием сигнала вывода II ст. МТЗ | - |  |
| 112703 | Прием сигнала вывода III ст. МТЗ | - |  |
| 112704 | Прием сигнала вывода IV ст. МТЗ | [300001] Логический 1 |  |

Таблица  81 - Конфигурирование ТЗП

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113701 | Прием сигнала вывода сигн. ст. ТЗП | - |  |
| 113702 | Прием сигнала вывода I ст. ТЗП | - |  |
| 113703 | Прием сигнала вывода II ст. ТЗП | - |  |
| 113704 | Прием сигнала вывода III ст. ТЗП | - |  |
| 113705 | Прием сигнала вывода IV ст. ТЗП | - |  |
| 113706 | Прием сигнала вывода V ст. ТЗП | - |  |

Таблица  82 - Конфигурирование ЗНФР

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 116701 | ПО ЗНФР | [012106] ПО I0 IVст.ТЗ Ш |  |
| 116703 | Прием сигнала пуска ЗНФР В1 | - |  |
| 116704 | Прием сигнала пуска ЗНФР В2 | - |  |

Таблица  83 - Конфигурирование газовых защит

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 128701 | Прием сигнала ГЗ АТ отключение | [300000] Логический 0 |  |
| 128702 | Прием сигнала ГЗ АТ сигнал | [300000] Логический 0 |  |
| 128706 | Прием сигнала ГЗ РПН, фаза A | [300000] Логический 0 |  |
| 128707 | Прием сигнала ГЗ РПН, фаза B | [300000] Логический 0 |  |
| 128708 | Прием сигнала ГЗ РПН, фаза C | [300000] Логический 0 |  |
| 128709 | Прием сигнала ГЗ ЛРТ отключение | [300000] Логический 0 |  |
| 128710 | Прием сигнала ГЗ ЛРТ сигнал | [300000] Логический 0 |  |
| 128714 | Прием сигнала 'Оперативный ток ГЗ' | [300000] Логический 0 |  |

Таблица  84 - Конфигурирование логики отключения

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150711 | Прием сигнала отключения (1) | - |  |
| 150712 | Прием сигнала отключения (2) | - |  |
| 150721 | Прием сигнала АУ от защит смежной стороны | [002019] АУ смеж.стороны |  |
| 150722 | Прием сигнала отключения АТ | [002018] Отключение АТ |  |

Таблица  85 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |
| 155703 | Прием DT103 | - |  |
| 155704 | Прием DT104 | - |  |
| 155705 | Прием DT105 | - |  |
| 155706 | Прием DT106 | - |  |

Таблица  86 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |
| 155719 | Прием DT203 | - |  |
| 155720 | Прием DT204 | - |  |
| 155721 | Прием DT205 | - |  |
| 155722 | Прием DT206 | - |  |

Таблица  87 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |
| 155803 | Прием DT303 | - |  |
| 155804 | Прием DT304 | - |  |
| 155805 | Прием DT305 | - |  |
| 155806 | Прием DT306 | - |  |

Таблица  88 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  89 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [150045] Отключ.В2 смеж. |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [150045] Отключ.В2 смеж. |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [150008] Отключение В1 |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [150062] Пуск УРОВ2смеж. |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [150062] Пуск УРОВ2смеж. |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [150038] Пуск УРОВ В1 |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [151002] Запрет АПВ В1 |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [150031] Отключ.СВ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [150041] Отключ.АТ |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [150039] Пуск УРОВ В2 |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [151003] Запрет АПВ В2 |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [150009] Отключение В2 |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [150009] Отключение В2 |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [150038] Пуск УРОВ В1 |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [150039] Пуск УРОВ В2 |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [150041] Отключ.АТ |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [113002] ТЗП Iст. |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [113003] ТЗП IIст. |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [150041] Отключ.АТ |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [124117] IIст. ТЗ Ш(АУ) |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | [124122] К МТЗ смеж. |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [124021] Уск.IIстАТ ДЗсм |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [124112] Уск.IIст.ТЗсм. |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [150042] Отключ.В НН |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | [150043] Отключ.СВ смеж. |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | [150061] Пуск УРОВ1смеж. |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | [150061] Пуск УРОВ1смеж. |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | [150043] Отключ.СВ смеж. |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | - |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | [150044] Отключ.В1 смеж. |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | [150044] Отключ.В1 смеж. |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | [150008] Отключение В1 |  |

Таблица  90 - Конфигурирование светодиодов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [124001] Iст. ДЗ АТ |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [124004] IIст. ДЗ АТ |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [124006] Iст. ДЗ Ш |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [124007] IIст. ДЗ Ш |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [124008] IIIст. ДЗ Ш |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [124101] Iст. ТНЗНП АТ |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [124104] IIст. ТНЗНП АТ |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [124106] Iст. ТНЗНП Ш |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [124107] IIст. ТНЗНП Ш |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [124108] IIIст. ТНЗНП Ш |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [124109] IVст. ТНЗНП Ш |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [150011] Ускор.приВкл.В |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [124116] ОУ выв.ДЗШ |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [124115] ОУ выв.ДЗАТ |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [124121] МТЗ АТ |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [109001] ТО |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [150041] Отключ.АТ |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [150008] Отключение В1 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [150009] Отключение В2 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [113001] ТЗП сигн. |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [111007] Действие УРОВ1 |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [111012] Действие УРОВ2 |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  91 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 92  - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  93   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Вывод ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Вывод ТО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вывод МТЗ АТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Ввод ОУ при выводе ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Ввод ОУ при выводе ДЗАТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Вывод ТЗП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПО В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | РПВ В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | РПВ В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Ускорение II ст. ДЗ в АТ от смежн.стороны (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Ускорение II ст. ТНЗНП в АТ от смежн.стороны (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | ПО напряжения стороны НН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | От МТЗ АТ смежной стороны (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | Отключение АТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | АУ от защит смежной стороны (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Ремонт В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Ремонт В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | Вход 25 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Вход 27 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | Вход 29 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002033 | Пуск УРОВ В1 от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002034 | Пуск УРОВ В1 от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002035 | Пуск УРОВ В2 от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002036 | Пуск УРОВ В2 от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002037 | Вход 37 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002038 | Вход 38 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002039 | Вход 39 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | Вход 40 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002041 | Вход 41 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002042 | Вход 42 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002043 | Вход 43 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002044 | Вход 44 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002045 | Вход 45 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002046 | Вход 46 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002047 | Вход 47 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002048 | Вход 48 :X6 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение В2 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003002 | Отключение В2 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Отключение В1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В2 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003005 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В2 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003006 | Пуск УРОВ В1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Запрет АПВ В1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Отключение СВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Отключение АТ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Пуск УРОВ В2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | Запрет АПВ В2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | Отключение В2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Отключение В2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Пуск УРОВ В1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Пуск УРОВ В2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | Отключение АТ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003017 | ТЗП I ст. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003018 | ТЗП II ст. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003019 | Отключение АТ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003020 | II ст. ТНЗНП в шины (в АУ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003021 | К МТЗ смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003022 | Ускорение II ст. ДЗ в АТ смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003023 | Ускорение II ст. ТНЗНП смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003024 | Отключение В стороны НН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003025 | Отключение СВ смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003026 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В1 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003027 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В1 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003028 | Отключение СВ смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003029 | Реле К29 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003030 | Отключение В1 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003031 | Отключение В1 смежной стороны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003032 | Отключение В1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010051 | ИО Z I ст. AB в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010052 | ИО Z I ст. BC в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010053 | ИО Z I ст. CA в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010054 | ИО Z II ст. AB в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010055 | ИО Z II ст. BC в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010056 | ИО Z II ст. CA в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010057 | ИО Z III ст. AB в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010058 | ИО Z III ст. BC в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010059 | ИО Z III ст. CA в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010060 | ИО Z I ст. AB в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010061 | ИО Z I ст. BC в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010062 | ИО Z I ст. CA в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010063 | ИО Z II ст. AB в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010064 | ИО Z II ст. BС в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010065 | ИО Z II ст. CА в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010066 | ИО Z II ст. ABC в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010035 | ИО dZ/dt |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 011014 | ИО М0, прямой |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011015 | ИО М0, обратный |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011004 | ИО РНМПП от АТ к шинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011005 | ИО РНМПП от шин к АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012019 | ПО УРОВ В1 ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012020 | ПО УРОВ В1 ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012021 | ПО УРОВ В1 ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012022 | ПО УРОВ В2 ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012023 | ПО УРОВ В2 ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012024 | ПО УРОВ В2 ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012101 | ПО I0 I ст. ТНЗНП в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012102 | ПО I0 II ст. ТНЗНП в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012103 | ПО I0 I ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012104 | ПО I0 II ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012105 | ПО I0 III ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012106 | ПО I0 IV ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012031 | ПО ТО AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012032 | ПО ТО BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012033 | ПО ТО CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012034 | ПО ТО при вкл.В АB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012035 | ПО ТО при вкл.В BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012036 | ПО ТО при вкл.В СA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012037 | ПО I2 для БК dZ/dt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012056 | ПО МТЗ III ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012057 | ПО МТЗ III ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012058 | ПО МТЗ III ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012059 | ПО МТЗ IV ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012060 | ПО МТЗ IV ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012061 | ПО МТЗ IV ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012049 | ПО ТЗП сигнальной ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012050 | ПО ТЗП I ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012051 | ПО ТЗП II ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012052 | ПО ТЗП III ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012053 | ПО ТЗП IV ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012054 | ПО ТЗП V ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012124 | ПО I2 БК |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012093 | ПО I2 ускор. при выводе ДЗАТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012094 | ПО МТЗ АТ ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012095 | ПО МТЗ АТ ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012096 | ПО МТЗ АТ ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013005 | ПО DI1, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013006 | ПО DI1, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013007 | ПО DI2, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013008 | ПО DI2, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014016 | ПО U мин. НН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014008 | ПО U мин. шин |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод ускорения при вкл.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050021 | Ввод ускорения при вкл.В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050022 | Ввод ускорения при вкл.В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050027 | Ремонт В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050028 | Ремонт В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050054 | РПО (общий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050055 | РПВ (общий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107001 | Выход БКб |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107002 | Выход БКм |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107003 | Выход БКz |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 109001 | ТО |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 109002 | Ускорение при вкл.В от ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111006 | Внутренний ПО УРОВ В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111007 | Действие УРОВ В1 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111008 | Действие УРОВ В1 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111011 | Внутренний ПО УРОВ В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111012 | Действие УРОВ В2 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111013 | Действие УРОВ В2 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112021 | III ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112022 | IV ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112009 | Пуск I ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112010 | Пуск II ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112011 | Пуск III ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113001 | ТЗП сигнальная ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113002 | ТЗП I ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113003 | ТЗП II ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113004 | ТЗП III ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113005 | ТЗП IV ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113006 | ТЗП V ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124001 | I ст. ДЗ в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124002 | I,II уск.ст. ДЗ в АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124003 | II уск. ст. ДЗ в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124004 | II ст. ДЗ в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124005 | II ст. ДЗ в АТ (сигнал) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124006 | I ст. ДЗ в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124007 | II ст. ДЗ в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124008 | III ст. ДЗ в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124009 | Отключение от ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124021 | Ускорение II ст. ДЗ в АТ смежной стороны |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124022 | Ускорение при вкл.В от ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124023 | ОУ ДЗ при выводе ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124031 | II ст. ДЗ в АТ (в АУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124032 | I,II ст. ДЗ в шины (в АУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124051 | Вывод и БНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124052 | БНН или РН мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124054 | Перевод на dI/dt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124101 | I ст. ТНЗНП в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124102 | I,II уск.ст. ТНЗНП в АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124103 | II уск. ст. ТНЗНП в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124104 | II ст. ТНЗНП в АТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124105 | II ст. ТНЗНП в АТ (сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124106 | I ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124107 | II ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124108 | III ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124109 | IV ст. ТНЗНП в шины |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 124110 | Отключение от ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124111 | Направленность ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124112 | Ускорение II ст. ТНЗНП смежной стороны |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124113 | Ускорение при вкл.В от ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124114 | ОУ ТНЗНП при выводе ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124115 | ОУ при выводе ДЗАТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124116 | ОУ при выводе ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124117 | II ст. ТНЗНП в шины (в АУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124121 | МТЗ АТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124122 | К МТЗ смежной стороны |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 124123 | Пуск по напряжению |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128101 | Пуск пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128102 | Действие ГЗ на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128103 | ГЗ переведена на сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128104 | Неисправность опер.тока ГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128105 | Отключение от ГЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128106 | Отключение от ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128107 | Отключение от ГЗ ЛРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128108 | Сигнализация ГЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128109 | Сигнализация ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128110 | Сигнализация ГЗ ЛРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128111 | Пуск отсечного клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150008 | Отключение В1 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150009 | Отключение В2 |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150011 | Ускорение при вкл.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150014 | Отключение от МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150031 | Отключение СВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150039 | Пуск УРОВ В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150041 | Отключение АТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150042 | Отключение В стороны НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150043 | Отключение СВ смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150044 | Отключение В1 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150045 | Отключение В2 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150046 | Отключение В3 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150047 | Отключение В4 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150051 | Отключение ШСВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150052 | Отключение ШСВ смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150061 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В1 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150062 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В2 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150063 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В3 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150064 | Пуск УРОВ и запрет АПВ В4 смежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151002 | Запрет АПВ В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151003 | Запрет АПВ В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153005 | SA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153006 | SA6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155003 | DT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155004 | DT104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155005 | DT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155006 | DT106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155019 | DT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155020 | DT204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155021 | DT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155022 | DT206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155103 | DT303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155104 | DT304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155105 | DT305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155106 | DT306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | I ст. ДЗ в АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | II ст. ДЗ в АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | I ст. ДЗ в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | II ст. ДЗ в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | III ст. ДЗ в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | I ст. ТНЗНП в АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | II ст. ТНЗНП в АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | I ст. ТНЗНП в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | II ст. ТНЗНП в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | III ст. ТНЗНП в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | IV ст. ТНЗНП в шины (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Ускорение при вкл.В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | ОУ при выводе ДЗШ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | ОУ при выводе ДЗАТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | МТЗ АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | ТО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Отключение АТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Отключение В1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Отключение В2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | ТЗП сигнальная ст. (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Действие УРОВ В1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Действие УРОВ В2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.