Бланк уставок

шкаф резервной защиты трансформатора 110-220 кв

ШЭ2607 074

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название подстанции (станции)  ____________________________________________________________________

Номер шкафа по схеме НКУ  _______________________________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _________________________________________________________________________

Уставки ПО тока и напряжения должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН

Знаком  обозначены уставки доступные только для чтения

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 5 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua НН1 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 220000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua НН1 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua НН2 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 220000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua НН2 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | не используется |  |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |
| 050258 | Обнуление ТТ В2 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050263 | Базовый вектор ( U1 НН1, Ua HH1, Uab HH1, U1 НН2, Ua HH2, Uab HH2 ) | Ua HH1 |  |

Таблица  5 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |  |  |  |

Таблица  6 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 050333 | XB1_ТН Инверсия входа РПВ НН1 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |  |  |  |
| 050334 | XB2_ТН Инверсия входа РПВ НН2 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |  |  |  |
| 050335 | XB3_ТН Инверсия входа РПВ СВ НН ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |  |  |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод ускорения при вкл.В ( 0 - от РПО, 1 - внешний ) | 0 - от РПО |  |  |  |  |

УРОВ

Таблица  7 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  8 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |  |  |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |  |  |  |

Таблица  9 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |

МТЗ ВН

Таблица  10 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ВН ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ВН ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ВН ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ВН ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112211 | Uср ПО минимального напряжения НН1 ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 88000 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112215 | Uср ПО максимального напряжения НН1 ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 176000 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112212 | Uср ПО максимального напряжения по U2 НН1 ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 8800 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112213 | Uср ПО минимального напряжения НН2 ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 88000 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112216 | Uср ПО максимального напряжения НН2 ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 176000 | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112214 | Uср ПО максимального напряжения по U2 НН2 ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 8800 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  11 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112301 | DT1_МТЗВН Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ВН ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |  |  |  |
| 112302 | DT2_МТЗВН Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ВН ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |  |  |  |
| 112305 | DT3_МТЗВН Задержка ускор.при вкл.В от МТЗ ВН ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |  |  |  |
| 112306 | DT4_МТЗВН Задержка на срабатывание ст. МТЗ ВН при ОУ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |  |  |  |

Таблица  12 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112371 | XB1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |  |  |  |
| 112372 | XB2_МТЗВН Ускорение МТЗ ВН при вкл.В ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |
| 112373 | XB3_МТЗВН Ускоряемая ступень МТЗ ВН при вкл.В ( 0 - I ступень, 1 - II ступень ) | 0 - I ступень |  |  |  |  |
| 112374 | XB4_МТЗВН Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ВН ( 0 - I ступень, 1 - II ступень ) | 0 - I ступень |  |  |  |  |
| 112375 | XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряжению ( 1 - не предусмотрен, 2 - внешний, 3 - от внутренних ПО ) | 1 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 112376 | XB6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряжению НН1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 112377 | XB7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряжению НН2 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 112378 | XB8_МТЗВН Контроль цепей напряжения НН1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 112379 | XB9_МТЗВН Контроль цепей напряжения НН2 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |

ЗП

Таблица  13 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112311 | Iср ПО ЗП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  14 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112312 | DT1_ЗП Задержка на срабатывание ЗП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |  |  |  |

ЗНФР

Таблица  15 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 116200 | Ток срабатывания ПО ЗНФР ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  16 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 116201 | DT1_ЗНФР Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.25 .. 0.80 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |  |  |  |

ТЗНП

Таблица  17 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 120204 | Iср ПО 3I0 ТЗНП ВН ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  18 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 120251 | DT1_ТЗНП Задержка на срабатывание ТЗНП ВН в защиту Т2 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |  |  |  |
| 120252 | DT2_ТЗНП Задержка на отключение ШСВ,СВ от ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |  |  |  |
| 120253 | DT3_ТЗНП Задержка на отключение В от ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |  |  |  |
| 120254 | DT4_ТЗНП Задержка на отключение трансформатора от ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |  |  |  |
| 120255 | DT5_ТЗНП Задержка на срабатывание ТЗНП при вкл.В ( 0.01 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |  |  |  |

Таблица  19 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 120351 | XB1_ТЗНП Ускорение ТЗНП при вкл.В ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |

Газовые защиты

Таблица  20 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 128203 | DT1_ГЗ Задержка на срабатывание КИ ГЗ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |  |  |  |

Таблица  21 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 128311 | XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 128312 | XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 128313 | XB3_ГЗ Перевод ГЗТ- сигн. ст. на отключение ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 128314 | XB4_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ тр-ра сигн.ст. ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 128315 | XB5_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ тр-ра откл.ст. ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 128316 | XB6_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ РПН ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 128317 | ХВ7_ГЗ Действие откл. ст. ГЗ с подтверждением от сигн. ст. ГЗ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |

Технологические защиты

Таблица  22 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 129200 | DT1_ТЗ Задержка на срабатывание КИ ТЗ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |  |  |  |

Таблица  23 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 129202 | XB2_ТЗ Действие предохранительного клапана на откл. трансф. ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |
| 129203 | XB3_ТЗ Действие отсечного клапана на откл. трансформатора ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |
| 129204 | XB4_ТЗ Контроль сигнала 'Температура масла сигн.ст.' ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |  |  |  |
| 129205 | XB5_ТЗ Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |
| 129206 | XB6_ТЗ Действие КИ на вывод ТЗ Температура масла (откл. ст.) ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 129207 | XB7_ТЗ Контроль сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.' ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |  |  |  |
| 129208 | XB8_ТЗ Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |
| 129209 | XB9_ТЗ Действие КИ на вывод ТЗ Температура обмотки (откл. ст.) ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |
| 129210 | XB10_ТЗ Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл.Т ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  24 - Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  25 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  26 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  27 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  28 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  29 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала 'Вывод терминала' | [002008] Вывод термин. |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  30 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 17 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  31 - Конфигурирование SA 'Обходной выключатель'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050644 | Прием сигнала 'Ввод ОВ' | - |  |
| 050645 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 050646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 050647 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  32 - Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ' | [002002] Вывод УРОВ |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  33 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала 'Цепи УРОВ' | - |  |
| 111632 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111634 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  34 - Конфигурирование SA 'МТЗ ВН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВН' | [002003] Вывод МТЗ ВН |  |
| 112602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 112604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  35 - Конфигурирование SA 'ОУ МТЗ ВН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112606 | Прием сигнала 'Ввод ОУ МТЗ ВН' | - |  |
| 112607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 112608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 112609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112610 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  36 - Конфигурирование SA 'ЗП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112621 | Прием сигнала 'Вывод ЗП' | [300001] Логическая '1' |  |
| 112622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 112623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA 'ТЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120601 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП' | [002004] Вывод ТЗНП |  |
| 120602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 120603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 120604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 120605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA 'ГЗТ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128606 | Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал' | [002005] ГЗТ на сигнал |  |
| 128607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 128608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 128610 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA 'ГЗ РПН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128611 | Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал' | [002006] ГЗ РПН на сигн. |  |
| 128612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 128613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 128614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 128615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'Технологические защиты'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129601 | Прием сигнала 'Перевод 'Технологические защиты' на сигнал' | - |  |
| 129602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 129603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'Предохранительный клапан'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129606 | Прием сигнала 'Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал' | - |  |
| 129607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 129608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'Отсечной клапан'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129626 | Прием сигнала 'Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал' | - |  |
| 129627 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 129628 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129629 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'Температура масла'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129646 | Прием сигнала 'Перевод 'Температура масла' на сигнал' | - |  |
| 129647 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 129648 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129649 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'Температура обмотки'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129666 | Прием сигнала 'Перевод 'Температура обмотки' на сигнал' | - |  |
| 129667 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 129668 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129669 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'Уровень масла в баке Т'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129686 | Прием сигнала 'Перевод 'Уровень масла в баке Т' на сигнал' | - |  |
| 129687 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 129688 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 129689 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  46 - Конфигурирование SA1

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA2

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA3

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA4

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  50 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока ВН | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Цепи переменного напряжения НН1 | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Цепи переменного напряжения НН2 | - |  |

Конфигурирование

Таблица  51 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала 'Съем сигнализации' | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050702 | Прием сигнала 'РПО' | [002010] РПО |  |
| 050705 | Прием сигнала 'РПВ' | [002011] РПВ |  |
| 050723 | Прием сигнала 'РПО ОВ' | - |  |
| 050728 | Прием сигнала РПВ вводного выключателя стороны НН1 | [002027] РПВ НН1 |  |
| 050729 | Прием сигнала РПВ вводного выключателя стороны НН2 | [002028] РПВ НН2 |  |
| 050730 | Прием сигнала РПВ секционного выключателя стороны НН | [002029] РПВ СВ НН |  |
| 050741 | Прием сигнала 'Внешний ввод ускор.при вкл.В' | - |  |

Таблица  52 - Конфигурирование УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111703 | ПО УРОВ | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ от ВЗ' | [002001] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111712 | Прием сигнала 'Внешний пуск УРОВ' | - |  |

Таблица  53 - Конфигурирование МТЗ ВН

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112705 | Прием сигнала 'Блокировка МТЗ ВН' | - |  |
| 112706 | Прием сигнала 'Внешний пуск МТЗ ВН по напряжению' | - |  |

Таблица  54 - Конфигурирование ЗНФР

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 116701 | ПО ЗНФР | [012119] ПО 3I0 ЗНФР |  |
| 116702 | Прием сигнала 'Пуск ЗНФР' | - |  |

Таблица  55 - Конфигурирование газовых защит

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128703 | Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень' | [002016] ГЗТ сигн.ст. |  |
| 128704 | Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень' | [002017] ГЗТ откл. ст |  |
| 128705 | Прием сигнала 'ГЗ РПН' | [002018] ГЗ РПН |  |
| 128706 | Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза A' | - |  |
| 128707 | Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза B' | - |  |
| 128708 | Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза C' | - |  |
| 128711 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигнальная ступень' | [002020] КИ ГЗТ сигн.ст. |  |
| 128712 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ отключающая ступень' | [002021] КИ ГЗТ откл.ст. |  |
| 128713 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' | [002022] КИ ГЗ РПН |  |
| 128714 | Прием сигнала 'Оперативный ток ГЗ' | - |  |
| 128715 | Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал' | [002005] ГЗТ на сигнал |  |
| 128716 | Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал' | [002006] ГЗ РПН на сигн. |  |

Таблица  56 - Конфигурирование технологических защит

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129801 | Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' | - |  |
| 129802 | Прием сигнала 'Срабатывание предохранительного клапана' | - |  |
| 129806 | Прием сигнала 'Срабатывание отсечного клапана' | - |  |
| 129810 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' | - |  |
| 129814 | Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' | - |  |
| 129818 | Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' | - |  |
| 129822 | Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' | - |  |
| 129826 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т' | - |  |
| 129830 | Прием сигнала КИ 'Температура масла (сигн.ст.)' | - |  |
| 129834 | Прием сигнала КИ 'Температура масла (откл.ст.)' | - |  |
| 129838 | Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (сигн.ст.)' | - |  |
| 129842 | Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (откл.ст.)' | - |  |

Таблица  57 - Конфигурирование логики отключения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150723 | Прием сигнала 'Отключение трансформатора' | - |  |
| 150724 | Прием сигнала на отключение от ТЗНП паралл.трансформатора | [002019] Отключ.отТЗНПТ2 |  |
| 150725 | Прием сигнала на отключение выключателя ВН | - |  |

Таблица  58 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  59 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  60 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  61 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  62 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | - |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | - |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | - |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | - |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | - |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [150006] Срабат.защиты |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [150055] Отключ. В НН |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | - |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | - |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [120006] Откл.СВ ТЗНП ВН |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [120007] В ТЗНП Т2 |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | - |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [150056] Отключ. В ВН |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | - |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | - |  |

Таблица  63 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [112001] Iст. МТЗ ВН |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [112002] IIст. МТЗ ВН |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [112007] УскВкл.В МТЗВН |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [112006] ОУ МТЗ ВН |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [120006] Откл.СВ ТЗНП ВН |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [120004] Откл.ВН ТЗНП ВН |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [120005] Откл.Т ТЗНП ВН |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [120012] УскПриВкл.В ТЗ |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [150054] От ТЗНП Т2 |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [150053] Отключ. тр-ра |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | - |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | - |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [128116] Сигн.от ГЗТсигн |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [128108] Сигнал.ГЗТ |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [128109] Сигнал.ГЗ РПН |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [112012] Неиспр.U НН1 |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [112013] Неиспр.U НН2 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | - |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [128112] НИ ГЗТ сигн.ст. |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [128113] НИ ГЗТ откл.ст. |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [128114] НИ ГЗ РПН |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | - |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  64 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 65  -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  66   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Вывод МТЗ ВН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вывод ТЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Перевод ГЗТ на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Перевод ГЗ РПН на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Вход 7 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО (вход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПВ (вход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 002012 | Вход 12 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002013 | Вход 13 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | Вход 14 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | Вход 15 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002016 | ГЗТ сигнальная ступень (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | ГЗТ отключающая ступень (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | ГЗ РПН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Отключение от ТЗНП Т2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | КИ ГЗТ сигнальная ступень (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | КИ ГЗТ отключающая ступень (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | КИ ГЗ РПН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Вход 23 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | Вход 25 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002026 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002027 | РПВ НН1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | РПВ НН2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | РПВ СВ НН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002031 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002032 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | Реле К1 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Реле К3 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003004 | Реле К4 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Реле К5 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Отключение выключателей НН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Реле К9 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | В ТЗНП параллельного трансформатора (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Реле К13 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003014 | Отключение выключателя ВН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ ВН I ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ ВН I ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ ВН I ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ ВН II ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ ВН II ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ ВН II ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012131 | ПО ЗП ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012132 | ПО ЗП ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012133 | ПО ЗП ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012118 | ПО 3I0 ТЗНП ВН |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012119 | ПО 3I0 ЗНФР |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 014047 | ПО U мин. AB стороны НН1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014049 | ПО U мин. AB стороны НН2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015039 | ПО U2 стороны НН1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015040 | ПО U2 стороны НН2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015043 | ПО U макс. AB стороны НН1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015044 | ПО U макс. AB стороны НН2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод ускорения при вкл.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050054 | РПО (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050056 | РПВ НН1 (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050057 | РПВ НН2 (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050058 | РПВ СВ НН (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112006 | ОУ МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112007 | Ускорение при вкл.В от МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112009 | Сигнализация работы I ступени МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112010 | Сигнализация работы II ступени МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112011 | Пуск МТЗ ВН по напряжению |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112012 | Неисправность цепей напряжения НН1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112013 | Неисправность цепей напряжения НН2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112031 | Работа ЗП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120004 | Отключение выключателя ВН от ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120005 | Отключение трансформатора от ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120006 | Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120007 | В ТЗНП параллельного трансформатора |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120012 | Ускорение при вкл.В от ТЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128102 | Действие ГЗ на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128103 | ГЗ переведена на сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128104 | Неисправность опер.тока ГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128105 | Отключение от ГЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128106 | Отключение от ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128108 | Сигнализация ГЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128109 | Сигнализация ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128112 | Нарушение изоляции ГЗТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128113 | Нарушение изоляции ГЗТ (откл.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128114 | Нарушение изоляции ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128115 | Отключение от ГЗТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128116 | Сигнализация ГЗТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128117 | Неисправность цепей ГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129101 | Отключение от технологических защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129105 | Срабатывание технологических защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129106 | Срабатывание предохранительного клапана |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129109 | Срабатывание отсечного клапана |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129112 | Неисправность цепей температуры масла |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129113 | Высокая температура масла (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129114 | Высокая температура масла (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129117 | Нарушение изоляции 'Темп. масла (сигн.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129118 | Нарушение изоляции 'Темп. масла (откл.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129119 | Неисправность цепей температуры обмотки |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129120 | Высокая температура обмотки (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129121 | Высокая температура обмотки (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129124 | Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (сигн.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129125 | Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (откл.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129126 | Низкий уровень масла в баке трансформатора |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150053 | Отключение трансформатора |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150054 | От ТЗНП параллельного трансформатора |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150055 | Отключение выключателей НН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150056 | Отключение выключателя ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150057 | Отключение ОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150058 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150059 | Пуск УРОВ ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150060 | Работа ТЗ или ГЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151004 | Запрет АПВ В1 ВН и В2 ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164005 | SA 'Обходной выключатель' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164041 | SA 'ТЗНП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164092 | SA 'МТЗ ВН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164094 | SA 'ОУ МТЗ ВН' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164102 | SA 'ЗП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164201 | SA 'ГЗТ' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164202 | SA 'ГЗ РПН' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164209 | SA 'Техн.защиты' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164210 | SA 'Предохр.клапан' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164214 | SA 'Отсечн.клапан' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164218 | SA 'Темп.масла' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164222 | SA 'Темп.обмотки' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164226 | SA 'Уровень масла' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204101 | Готовность LAN-4A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204102 | Готовность LAN-4B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 204103 | Готовность RedBox K133x |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300008 | БИ выведены |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500033 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500034 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500035 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500036 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500037 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500038 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500039 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500040 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500041 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500042 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500043 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500044 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500045 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500046 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500047 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500048 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | I ст. МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | II ст. МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Ускорение при вкл.В от МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | ОУ МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Отключение выключателя ВН от ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Отключение трансформатора от ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Ускорение при вкл.В от ТЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | От ТЗНП параллельного трансформатора (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Отключение трансформатора (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Светодиод 11 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Светодиод 12 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Сигнализация ГЗТ (сигн.ст.) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Сигнализация ГЗТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Сигнализация ГЗ РПН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Неисправность цепей напряжения НН1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Неисправность цепей напряжения НН2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Светодиод 20 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Нарушение изоляции ГЗТ (сигн.ст.) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Нарушение изоляции ГЗТ (откл.ст.) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Нарушение изоляции ГЗ РПН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.