Бланк уставок

шкафа защиты и автоматики трансформатора

для схемы «мостик» и управления РПН

ШЭ2607 154

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |

| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |

| Тип трансформатора |  |
| --- | --- |

Комплект А1

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2704 308 |  |
| Тип и версия ПО | 041_305 |  |
| Тип защиты трансформатора (V041, V045, V048) | V045 |  |
| Группа соединений трансформатора (ВН/НН): |  |  |

| Коэффициенты трансформации | трансформаторов тока (Ктт) | ВН1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН2 |  |
|  |  | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |
|  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |

Комплект А2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2502А0501 |
| Тип и версия ПО | 605_170 (605_570 для МЭК 61850) |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТТ Iсв1с |  |  |  |
| ТТ Iв1с |  |  |  |
| ТТ Iсв2с |  |  |  |
| ТТ Iв2с |  |  |  |
| Ан Вх5 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab1c |  |  |  |
| Ан Вх7 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab2c |  |  |  |

КТТ  = IПЕРВ  /  IВТОР , КТН = UПЕРВ /  UВТОР,  ZВТОР=ZПЕРВ ∙ KTT/ KTH.

Уставки реле тока и напряжения могут задаваться в первичных и вторичных величинах.

При правильно заданных коэффициентах трансформации уставки из первичных во вторичные величины пересчитываются автоматически.

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок показаны во вторичных величинах.

Для правильного отображения наименований сигналов, подводимых на аналоговые входы 5 и 7, необходимо произвести выбор имени канала соответственно заведенному на аналоговый вход сигналу через меню Регулируемые параметры/ Служебные параметры/ Подмена имен аналоговых каналов. После изменения имени необходимо перечитать уставки.

- Уставки защит БЭ2704 308 (комплект А1)

  - Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №3 (НН1) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4 (НН2) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 7 | Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 8 | Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 9 | Базисный ток стороны №3 (НН1) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 10 | Базисный ток стороны №4 (НН2) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 11 | Базисный ток стороны №5 (втор.величина), (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 12 | Базисный ток стороны №6 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 13 | Схема соединения стороны №1 (ВН, ВН1) (D / Y) XB_GRSHV |  |
| 14 | Схема соединения стороны №2 (СН, ВН2) (D / Y) XB_GRSMV |  |
| 15 | Схема соединения стороны №3 (НН1) (D / Y) XB_GRSLV1 |  |
| 16 | Схема соединения стороны №4 (НН2) (D / Y) XB_GRSLV2 |  |
| 17 | Сторона №1 (ВН, ВН1) (нет / есть) XB_SIDE1 |  |
| 18 | Сторона №2 (СН, ВН2) (нет / есть) XB_SIDE2 |  |
| 19 | Сторона №3 (НН1) (нет / есть) XB_SIDE3 |  |
| 20 | Сторона №4 (НН2) (нет / есть) XB_SIDE4 |  |
| 21 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №3, В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 22 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №4, В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 23 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT02 |  |
| 24 | Контроль цепей напряжения стороны №3 (НН1) (не предусмотрен / предусмотрен) XB04 |  |
| 25 | Контроль цепей напряжения стороны №4 (НН2) (не предусмотрен / предусмотрен) XB05 |  |
| 26 | Действие технологических защит на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB06 |  |
| 27 | Действие предохран-ого клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB07 |  |
| 28 | Действие отсечного клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB86 |  |
| 29 | Действие температуры масла на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB87 |  |
| 30 | Внешнее отключение (от УРОВ) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | 16 Внешнее отключение (от УРОВ) |
| 31 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | - |
| 32 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | - |
| 33 | Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D84 | - |
| 34 | Прием сигнала 'Температура масла' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D85 | - |
| 35 | Тип отстройки от БТН (пофазная / перекрестная) XB_CRS | перекрестная |

  - ДТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДТЗ, о.е. (от 0.10 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДТЗ, о.е. (от 0.40 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДТЗ, о.е. (от 0.70 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДТЗ (от 0.20 до 0.70 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (от 2.00 до 20.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT01 |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT47 |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена / предусмотрена) XB01 |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу / введено постоянно) XB02 |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотерна / предусмотрена) XB_BL5HAR |  |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D86 | 15 Вывод ДТЗ (от SA) |
| 15 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | - |

  - УРОВ стороны №1 (ВН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №1, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', с (от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) DT03 |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ ВН, с (от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) DT04 |  |
| 4 | Действие УРОВ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB08 |  |
| 5 | Действие УРОВ ВН 'на себя' (не предусмотрено / предусмотрено) XB09 |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(ВН) инв.' (предусмотрено / не предусмотрено) XB10 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | 3 Вывод УРОВ ВН (от SA) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | 1 Пуск УРОВ ВН от защит |
| 9 | Прием сигнала 'KQC Q2 (ВН) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | 2 KQC Q2 (ВН) инверсный |

  - ТЗНП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ТЗНП стороны №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT05 |  |
| 3 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT06 |  |
| 4 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT07 |  |
| 5 | Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT08 |  |
| 6 | Действие ТЗНП ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB83 |  |
| 7 | Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП Т2(Т1) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | 7 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D83 | - |

  - ЗП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ЗП по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗП по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ЗП на стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание ЗП, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT09 |  |
| 5 | Защита от перегрузки по стороне №1 (ВН) (не предусмотрена / предусмотрена) XB11 |  |
| 6 | Защита от перегрузки по стороне №3 (НН1) (не предусмотрена / предусмотрена) XB13 |  |
| 7 | Защита от перегрузки по стороне №4 (НН2) (не предусмотрена / предусмотрена) XB14 |  |

  - Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №3 (НН1), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №3 (НН1), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №3 (НН1), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №4 (НН2), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №4 (НН2), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №4 (НН2), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB15 |  |
| 11 | Автоматика охлаждения по току стороны №3 (НН1) (не предусмотрена / предусмотрена) XB17 |  |
| 12 | Автоматика охлаждения по току стороны №4 (НН2) (не предусмотрена / предусмотрена) XB18 |  |
| 13 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB19 |  |
| 14 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен / не предусмотрен) XB20 |  |
| 15 | Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен / предусмотрен) XB21 |  |
| 16 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB22 |  |
| 17 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB23 |  |
| 18 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB24 |  |
| 19 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB25 |  |
| 20 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |
| 21 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT51 |  |
| 22 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT52 |  |
| 23 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 24 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | - |
| 25 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D11 | 6 Высокая температура масла (>80С) |
| 26 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D12 | 371 РТ ЗПО 1 ступень |
| 27 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D13 | - |
| 28 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D87 | - |
| 29 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D88 | 4 Неиспраность цепей охлаждения |

  - Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны №1 (ВН), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №3 (НН1), В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №4 (НН2), В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Блокировка РПН по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB26 |  |
| 5 | Блокировка РПН по напряжению стороны №3 (НН1) (не предусмотрена / предусмотрена) XB29 |  |
| 6 | Блокировка РПН по напряжению стороны №4 (НН2) (не предусмотрена / предусмотрена) XB30 |  |

  - МТЗ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ по стороне №1 (ВН), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания РТОП по стороне №1 (ВН), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ СН (НН), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 6 | Действие МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB31 |  |
| 7 | Пуск МТЗ ВН по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB32 |  |
| 8 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB34 |  |
| 9 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB35 |  |
| 10 | Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена / предусмотрена) XB36 |  |
| 11 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB37 |  |
| 12 | Действие МТЗ ВН на отключение СВ СН (НН), (предусмотрено / не предусмотрено) XB94 |  |
| 13 | Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ НН1(НН2) (не предусмотрено / предусмотрено) XB38 |  |
| 14 | Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB40 |  |
| 15 | Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB41 |  |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВH (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D14 | - |
| 17 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D15 | - |

  - МТЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступень, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступень3, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне №3 (НН1), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №3 (НН1), В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT23 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН1-2 ступень (СВ НН1 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT24 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН1-1 ступень (СВ НН1 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT25 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT26 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT27 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT28 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB49 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB50 |  |
| 15 | Действие РТОП НН1 в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB51 |  |
| 16 | Действие РНМПП НН1 в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB52 |  |
| 17 | Направление РНМПП НН1 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP3 |  |
| 18 | Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB53 |  |
| 19 | Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB92 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D23 | 18 Вывод МТЗ НН1 (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D24 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НH1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D90 | 329 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | 33 KQC Q1 (НН1) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | 32 KQC Q1 (НН1) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D27 | 39 KQT Q1 (НН1) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ HH1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D28 | 36 СВ HH1 отключен |

  - МТЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН2-1 ступень, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН2-2 ступень, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне №4 (НН2), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН2, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №4 (НН2), В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT31 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН2-2ступень, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT32 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН2-1ступень, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT33 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT34 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT35 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT36 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН2 (предусмотрено / не предусмотрено) XB56 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2 (предусмотрен / не предусмотрен) XB57 |  |
| 15 | Действие РТОП НН2 в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB58 |  |
| 16 | Действие РНМПП НН2 в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB59 |  |
| 17 | Направление РНМПП НН2 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP4 |  |
| 18 | Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' в МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB60 |  |
| 19 | Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) XB93 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D30 | 19 Вывод МТЗ HH2 (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D31 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НH2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D99 | 344 Пуск МТЗ НН2 по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D32 | 35 KQC Q4 (HH2) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D33 | 34 KQC Q4 (HH2) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q4 (HH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D34 | 40 KQT Q4 (HH2) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D35 | 37 СВ HH2 отключен |

  - ЛЗШ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT29 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT30 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB54 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ / без АПВ) XB55 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК / НОК) XB81 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D29 | 24 Пуск логической защиты шин НН1 |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D78 | - |

  - ЛЗШ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT37 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT38 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB61 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ / без АПВ) XB62 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК / НОК) XB82 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D36 | 25 Пуск логической защиты шин НН2 |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D79 | - |

  - ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT41 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT42 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ ВН / от МТЗ НН1(внт.) / от МТЗ (внш.)) Set_84 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB89 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB64 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D39 | 26 SQH Q1 |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D40 | 27 KTD Q1 |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D81 | - |

  - ЗДЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT43 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT44 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ ВН / от МТЗ НН2 (внт) / от МТЗ (внш.)) Set_85 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB90 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB65 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D41 | 28 SQH Q4 |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D42 | 29 KTD Q4 |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D82 | - |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT45 |  |
| 2 | Действие ГЗ Тр-ра на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB66 |  |
| 3 | Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB67 |  |
| 4 | Перевод ГЗТ-сигн. ст. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB68 |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB69 |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB70 |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB71 |  |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D43 | - |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D44 | - |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D45 | - |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D46 | 11 ГЗТ (общ.) сигн. ступень |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D47 | - |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D48 | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D49 | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D50 | 12 ГЗТ (общ.) откл. ступень |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D51 | - |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | - |
| 19 | Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | 13 ГЗ РПН (общ.) |
| 20 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |
| 21 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 22 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 23 | Перевод ГЗ Тр-ра (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | 10 Перевод ГЗТ (общ.) на сигнал |
| 24 | Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D59 | - |
| 25 | Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D60 | - |
| 26 | Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | - |
| 27 | Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | 14 Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал |
| 28 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D63 | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D64 | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D65 | - |
| 31 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D66 | - |
| 32 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D67 | - |
| 33 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D68 | - |
| 34 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D69 | - |
| 35 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D70 | - |
| 36 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D71 | - |
| 37 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D72 | - |
| 38 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D73 | - |
| 39 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D74 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |

  - Пожаротушение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №2, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №3 (НН1), А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №4 (НН2), А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Длительность импульса на пуск ПТ Тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT46 |  |
| 9 | Пожаротушение Тр-ра (предусмотрено / не предусмотрено) XB72 |  |
| 10 | Действие РТ УРОВ стороны №1 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB73 |  |
| 11 | Действие РТ УРОВ стороны №2 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB74 |  |
| 12 | Действие РТ УРОВ стороны №3 (НН1) для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB75 |  |
| 13 | Действие РТ УРОВ стороны №4 (НН2) для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB76 |  |
| 14 | Действие РН НН1 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB78 |  |
| 15 | Действие РН НН2 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB79 |  |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод ПТ Тр-ра (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D76 | - |

  - Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - Тр-р' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D91 | - |
| 2 | Прием сигнала от SG ВН 'Тр-р' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D93 | - |
| 3 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D92 | - |
| 4 | Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D94 | - |

  - Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D95 | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT95 |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание / на возврат) XB95 |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D96 | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT96 |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание / на возврат) XB96 |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D97 | - |
| 8 | Значение ВВ №3, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT97 |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание / на возврат) XB97 |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D98 | - |
| 11 | Значение ВВ №4, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT98 |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание / на возврат) XB98 |  |
| 13 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D201 | - |
| 14 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D202 | - |
| 15 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D203 | - |
| 16 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D204 | - |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Комплект'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''ДТЗ'' (работа, вывод) |  |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (работа, вывод) |  |
| 4 | SA ''ТЗНП ВН'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''УРОВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''МТЗ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''МТЗ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''МТЗ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 10 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''ГЗТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 12 | SA ''ГЗТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 13 | SA ''ГЗТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 14 | SA ''ГЗТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 15 | SA ''ГЗ РПН фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 16 | SA ''ГЗ РПН фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 17 | SA ''ГЗ РПН фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 18 | SA ''ГЗ РПН'' (отключение, сигнал) |  |
| 19 | SA ''Пожаротушение'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 21 | SA1_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 22 | SA2_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 23 | SA3_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 24 | SA4_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N | - |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1 сигнала N Set_K1 | 355 Блокировка отключения НН1(Q1) (НОК) |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2 сигнала N Set_K2 | 295 Действие ТЗНП на отключение Т2 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3 сигнала N Set_K3 | 364 Блокировка РПН (НОК) |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4 сигнала N Set_K4 | 294 Отключение шин через ДЗШ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5 сигнала N Set_K5 | 296 Отключение СВ(ШСВ) ВН |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6 сигнала N Set_K6 | 326 Отключение Q1 без АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7 сигнала N Set_K7 | 325 Отключение Q1 с АПВ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8 сигнала N Set_K8 | 299 Запрет АПВ ВН (Q2) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9 сигнала N Set_K9 | 298 Отключение ВН (Q2), Пуск УРОВ |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10 сигнала N Set_K10 | 341 Отключение Q4 без АПВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11 сигнала N Set_K11 | 340 Отключение Q4 с АПВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12 сигнала N Set_K12 | 356 Блокировка отключения НН2(Q4) (НОК) |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13 сигнала N Set_K13 | 369 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14 сигнала N Set_K14 | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15 сигнала N Set_K15 | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16 сигнала N Set_K16 | 323 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17 сигнала N Set_K17 | - |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18 сигнала N Set_K18 | 131 Реле напряжения стороны №3 (НН1) U2 макс. |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19 сигнала N Set_K19 | 328 U НН1 мин. |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20 сигнала N Set_K20 | 137 Реле напряжения стороны №4 (НН2) U2 макс. |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21 сигнала N Set_K21 | 343 U НН2 мин. |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22 сигнала N Set_K22 | 320 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23 сигнала N Set_K23 | 338 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24 сигнала N Set_K24 | 335 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2 |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25 сигнала N Set_K25 | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26 сигнала N Set_K26 |  |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27 сигнала N Set_K27 |  |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28 сигнала N Set_K28 |  |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29 сигнала N Set_K29 |  |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30 сигнала N Set_K30 |  |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31 сигнала N Set_K31 |  |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32 сигнала N Set_K32 |  |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4БП сигнала N Set_K36 | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N Set_T1 | 257 Срабатывание ДТЗ фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N Set_T2 | 258 Срабатывание ДТЗ фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N Set_T3 | 259 Срабатывание ДТЗ фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N Set_T4 | 292 УРОВ ВН 'на себя' |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N Set_T5 | 293 УРОВ ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N Set_T6 | 11 ГЗТ (общ.) сигн. ступень |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N Set_T7 | 12 ГЗТ (общ.) откл. ступень |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N Set_T8 | 13 ГЗ РПН (общ.) |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N Set_T9 | 269 ГЗ переведена на сигнал |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N Set_T10 | 16 Внешнее отключение (от УРОВ) |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N Set_T11 | 297 ТЗНП ВН |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N Set_T12 | 71 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N Set_T13 | 368 Защита от перегрузки |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N Set_T14 | 302 МТЗ ВН |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N Set_T15 | - |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N Set_T16 | 218 Режим тестирования |  |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N Set_T17 | 321 МТЗ НН1 |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N Set_T18 | 349 ЗДЗ НН1 |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N Set_T19 | 331 ЛЗШ НН1 |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N Set_T20 | 336 МТЗ НН2 |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N Set_T21 | 350 ЗДЗ НН2 |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N Set_T22 | 346 ЛЗШ НН2 |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N Set_T23 | 5 Повышение (снижение) уровня масла |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N Set_T24 | 6 Высокая температура масла (>80С) |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N Set_T25 | 393 Неисправность цепей охлаждения (выход) |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N Set_T26 | 332 Неисправность цепей ЛЗШ НН1 |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N Set_T27 | 347 Неисправность цепей ЛЗШ НН2 |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N Set_T28 | - |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N Set_T29 | 330 Неисправность ЦН НН1 |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N Set_T30 | 345 Неисправность ЦН НН2 |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N Set_T31 | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N Set_T32 | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N Set_T33 | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N Set_T34 | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N Set_T35 | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N Set_T36 | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N Set_T37 | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N Set_T38 | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N Set_T39 | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N Set_T40 | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N Set_T41 | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N Set_T42 | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N Set_T43 | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N Set_T44 | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N Set_T45 | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N Set_T46 | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N Set_T47 | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N Set_T48 | - |  |
| 49 | Светодиод 48 от сигнала N Set_T48 | - |  |

    - Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 |  |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

  - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ стороны №1 (BH/ВН1), А |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ стороны №1 (BH/ВН1), А |  |
| 3 | Первичная величина ТТ стороны №2 (СH/ВН2), А |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ стороны №2 (СH/ВН2), А |  |
| 5 | Первичная величина ТТ стороны №3 (НН1), А |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ стороны №3 (НН1), А |  |
| 7 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 8 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 9 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 10 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 11 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 12 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 13 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 14 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 15 | Первичная величина ТТ стороны №4 (НН2), А |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ стороны №4 (НН2), А |  |
| 17 | Первичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 19 | Первичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 21 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН1-Uab), В |  |
| 22 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН1-Uab), В |  |
| 23 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН1-Ubc), В |  |
| 24 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН1-Ubc), В |  |
| 25 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН2-Uab), В |  |
| 26 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН2-Uab), В |  |
| 27 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН2-Ubc), В |  |
| 28 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН2-Ubc), В |  |

  - Дополнительные требования БЭ2704 308 (комплект А1)

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (ФИО) |
|  | Дата |  |

- Уставки защит БЭ2502А0501 (комплект А2)

  - Уставки первой секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 1, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 1, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 1, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Активное сопротивление распределительной сети 1 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 9 | Реактивное сопротивление распределительной сети 1 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Используемая фаза тока секции 1 (А, В, С) |  |
| 11 | Включение ТТ секции 1 (1 вар, 2 вар) |  |
| 12 | Блокировка секции 1 (по 3U0, по U2) |  |
| 13 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 14 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 15 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 1, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Уставки второй секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 2, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 2, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 2, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Активное сопротивление распределительной сети 2 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 9 | Реактивное сопротивление распределительной сети 2 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Используемая фаза тока секции 2 (А, В, С) |  |
| 11 | Включение ТТ секции 2 (1 вар, 2 вар) |  |
| 12 | Блокировка секции 2 (по 3U0, по U2) |  |
| 13 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 14 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 15 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 2, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Общие уставки

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка первичного сигнала управления "Прибавить", с (1,0 …200, шаг 0,01) |  |
| 2 | Задержка повторного сигнала управления "Прибавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка первичного сигнала управления "Убавить", с (1,0 … 200, шаг 0,01) |  |
| 4 | Задержка повторного сигнала управления "Убавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 5 | Задержка сигнала Перенапряжение, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 6 | Задержка управления убавить при перенапряжении, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 7 | Время ожидания появления сигнала "Переключение", с (0,05 … 6, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ожидания снятия сигнала "Переключение", с (0,05 … 60, шаг 0,01) |  |
| 9 | Задержка снятия сигналов управления, с (0,001 … 2, шаг 0,001) |  |
| 10 | Время контроля промежуточного положения РПН (1,00 .. 27,00) |  |
| 11 | Задержка сигнализации рассогласования, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 12 | Контакт Промежуточное положение в приводе РПН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 13 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от ИО (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 14 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от дискрет. вх. (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 15 | При включении двух секций регулирование (по 1секции, по 2секции) |  |
| 16 | Контроль двух секций (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Режим работы (непрерывный, импульсный) |  |
| 18 | Время сигнала "Отключение питания ПМ" (1сек, непрерывно) |  |
| 19 | Задержка сигнализации Блокировка АРКТ, с (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 20 | Задержка сигнала Низкий уровень масла, с (0 … 3, шаг 0,01) |  |
| 21 | Направление счета ступеней переключения (прямое, обратное) |  |
| 22 | Контроль группы ПМ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 23 | Начальная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 24 | Конечная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 25 | Номер ступени (1 … 40) |  |

  - Дистанционное управление РПН (Авторизация)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дистанционный пароль для переключений | 11 |
| 2 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |

  - Уставки дистанционного управления РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование аппарата | 1 |
| 2 | Модель управления | прям.без пров. |
| 3 | Время ожидания переключения, с (0,0 .. 210,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Команда прибавить(MMS) на логический сигнал N | 257 Прибавить(MMS) |
| 5 | Команда убавить (MMS) на логический сигнал N | 258 Убавить(MMS) |
| 6 | Прием сигнала блокировки прибавить по входу N | 401 Блок. прибавить |
| 7 | Прием сигнала блокировки убавить по входу N | 402 Блок. убавить |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1 (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2 (0 … 210, шаг 0,1) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 6 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вход - запрет прибавить по входу N | 65 Запрет прибав |  |
| 2 | Прием сигнала Вход - запрет убавить по входу N | 66 Запрет убавить |  |
| 3 | Прием сигнала Промежуточное положение по входу N | 67 ПромежПоложение |  |
| 4 | Прием сигнала Uподдержания 2 по входу N | 69 Uпод2 |  |
| 5 | Прием сигнала Uподдержания 3 по входу N | 70 Uпод3 |  |
| 6 | Прием сигнала Uподдержания 4 по входу N | 71 Uпод4 |  |
| 7 | Прием сигнала Переключение группы по входу N | 72 Перекл. группы |  |
| 8 | Прием сигнала Секция1 по входу N | 73 Секция1 |  |
| 9 | Прием сигнала Секция2 по входу N | 74 Секция2 |  |
| 10 | Прием сигнала Рассогласование 1 по входу N | 75 Рассогл1 |  |
| 11 | Прием сигнала Внешняя блокировка по входу N | 81 Внеш.Блок |  |
| 12 | Прием сигнала Низкий уровень масла по входу N | 82 НизУрМас |  |
| 13 | Прием сигнала Прибавить по ТУ по входу N | 83 Приб. по ТУ |  |
| 14 | Прием сигнала Убавить по ТУ по входу N | 84 Убав. по ТУ |  |
| 15 | Прием сигнала Запрет автоматич. регулирования по входу N | 85 ЗапАвтРегул |  |
| 16 | Прием сигнала Телеуправление по входу N | 86 ТелеУпр |  |
| 17 | Прием сигнала Вход - прибавить по входу N | 87 ВхПрибавить |  |
| 18 | Прием сигнала Вход - убавить по входу N | 88 ВхУбавить |  |
| 19 | Прием сигнала Блокировка по Iвн по входу N | 89 БлокIвн |  |
| 20 | Прием сигнала Блокировка по Т по входу N | 90 БлокТ |  |
| 21 | Прием сигнала Переключение по входу N | 91 Переключение |  |
| 22 | Прием сигнала Рассогласование 2 по входу N | 92 Рассогл2 |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 423 Прибавить |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 424 Убавить |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 425 Отказ ПМ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 421 Отключение питания ПМ |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 427 Автоматическое регулирование |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 428 Ручное управление |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 408 Телеуправление |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 1 U< |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 2 U> |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 431 Переключение |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 430 Секция1 |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 432 Секция 2 |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 416 Перенапряжение |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 415 Превышение 3U0(U2) |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 414 Низкое напряжение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 413 Крайняя ступень |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |  |
| 16 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 426 Переключение не началось |  |
| 17 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 412 Переключение не завершено |  |
| 18 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 411 Самопроизвольное переключение |  |
| 19 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 404 Рассогласование |  |
| 20 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 405 Внешняя блокировка |  |
| 21 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N | 406 Вход - запрет прибавить |  |
| 22 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N | 407 Вход - запрет убавить |  |
| 23 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N | 403 Низкий уровень масла |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0501 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |

Уставка задается в линейных величинах