Бланк уставок

шкафа защиты и автоматики трансформатора для схемы «мостик» и автоматики ввода 6-35

ШЭ2607 196

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |

| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |

| Тип трансформатора |  |
| --- | --- |

Комплект А1

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2704 308 |  |
| Тип и версия ПО | 041_305 |  |
| Тип защиты трансформатора (V041, V045, V048) | V045 |  |
| Группа соединений трансформатора (ВН/НН): |  |  |

| Коэффициенты трансформации | трансформаторов тока (Ктт) | ВН1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН2 |  |
|  |  | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |
|  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |

Комплект А2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2704 207 |
| Тип и версия ПО | 073_305 |
| Тип выключателя |  |

| Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов |  |
| --- | --- |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа U НН1 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа U НН1 |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа U НН2 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа U НН2 |  |

Уставки ПО тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

Комплект А3

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2502А0303 |
| Тип и версия ПО | 603_170 (603_570 для МЭК 61850) |
| Тип выключателя |  |

| Коэффициенты трансформации | Трансформатора тока (Ктт) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатора напряжения (Ктн) |  |

Уставки ПО тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчёт по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки защит БЭ2704 308 (комплект А1)

  - Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №3 (НН1) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4 (НН2) (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 7 | Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 8 | Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 9 | Базисный ток стороны №3 (НН1) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 10 | Базисный ток стороны №4 (НН2) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 11 | Базисный ток стороны №5 (втор.величина), (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 12 | Базисный ток стороны №6 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 13 | Схема соединения стороны №1 (ВН, ВН1) (D / Y) XB_GRSHV |  |
| 14 | Схема соединения стороны №2 (СН, ВН2) (D / Y) XB_GRSMV |  |
| 15 | Схема соединения стороны №3 (НН1) (D / Y) XB_GRSLV1 |  |
| 16 | Схема соединения стороны №4 (НН2) (D / Y) XB_GRSLV2 |  |
| 17 | Сторона №1 (ВН, ВН1) (нет / есть) XB_SIDE1 |  |
| 18 | Сторона №2 (СН, ВН2) (нет / есть) XB_SIDE2 |  |
| 19 | Сторона №3 (НН1) (нет / есть) XB_SIDE3 |  |
| 20 | Сторона №4 (НН2) (нет / есть) XB_SIDE4 |  |
| 21 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №3, В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 22 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №4, В (от 10.0 до 120.0 с шагом 0.1) |  |
| 23 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT02 |  |
| 24 | Контроль цепей напряжения стороны №3 (НН1) (не предусмотрен / предусмотрен) XB04 |  |
| 25 | Контроль цепей напряжения стороны №4 (НН2) (не предусмотрен / предусмотрен) XB05 |  |
| 26 | Действие технологических защит на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB06 |  |
| 27 | Действие предохран-ого клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB07 |  |
| 28 | Действие отсечного клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB86 |  |
| 29 | Действие температуры масла на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB87 |  |
| 30 | Внешнее отключение (от УРОВ) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | 16 Внешнее отключение (от УРОВ) |
| 31 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | - |
| 32 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | - |
| 33 | Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D84 | - |
| 34 | Прием сигнала 'Температура масла' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D85 | - |
| 35 | Тип отстройки от БТН (пофазная / перекрестная) XB_CRS | перекрестная |

  - ДТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДТЗ, о.е. (от 0.10 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДТЗ, о.е. (от 0.40 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДТЗ, о.е. (от 0.70 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДТЗ (от 0.20 до 0.70 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (от 2.00 до 20.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT01 |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT47 |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена / предусмотрена) XB01 |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу / введено постоянно) XB02 |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотерна / предусмотрена) XB_BL5HAR |  |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D86 | 15 Вывод ДТЗ (от SA) |
| 15 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | - |

  - УРОВ стороны №1 (ВН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №1, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', с (от 0.01 до 0.60 с шагом 0.01) DT03 |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ ВН, с (от 0.10 до 0.60 с шагом 0.01) DT04 |  |
| 4 | Действие УРОВ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB08 |  |
| 5 | Действие УРОВ ВН 'на себя' (не предусмотрено / предусмотрено) XB09 |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(ВН) инв.' (предусмотрено / не предусмотрено) XB10 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | 3 Вывод УРОВ ВН (от SA) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | 1 Пуск УРОВ ВН от защит |
| 9 | Прием сигнала 'KQC Q2 (ВН) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | 2 KQC Q2 (ВН) инверсный |

  - ТЗНП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ТЗНП стороны №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT05 |  |
| 3 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT06 |  |
| 4 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT07 |  |
| 5 | Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT08 |  |
| 6 | Действие ТЗНП ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB83 |  |
| 7 | Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП Т2(Т1) по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | 7 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D83 | - |

  - ЗП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ЗП по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗП по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ЗП на стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание ЗП, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT09 |  |
| 5 | Защита от перегрузки по стороне №1 (ВН) (не предусмотрена / предусмотрена) XB11 |  |
| 6 | Защита от перегрузки по стороне №3 (НН1) (не предусмотрена / предусмотрена) XB13 |  |
| 7 | Защита от перегрузки по стороне №4 (НН2) (не предусмотрена / предусмотрена) XB14 |  |

  - Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №1 (ВН), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №3 (НН1), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №3 (НН1), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №3 (НН1), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №4 (НН2), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №4 (НН2), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №4 (НН2), А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB15 |  |
| 11 | Автоматика охлаждения по току стороны №3 (НН1) (не предусмотрена / предусмотрена) XB17 |  |
| 12 | Автоматика охлаждения по току стороны №4 (НН2) (не предусмотрена / предусмотрена) XB18 |  |
| 13 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра (не предусмотрено / предусмотрено) XB19 |  |
| 14 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен / не предусмотрен) XB20 |  |
| 15 | Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен / предусмотрен) XB21 |  |
| 16 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB22 |  |
| 17 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB23 |  |
| 18 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB24 |  |
| 19 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB25 |  |
| 20 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |
| 21 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT51 |  |
| 22 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT52 |  |
| 23 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 24 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | - |
| 25 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D11 | 6 Высокая температура масла (>80С) |
| 26 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D12 | 371 РТ ЗПО 1 ступень |
| 27 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D13 | - |
| 28 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D87 | - |
| 29 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D88 | 4 Неиспраность цепей охлаждения |

  - Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны №1 (ВН), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №3 (НН1), В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №4 (НН2), В (от 80.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Блокировка РПН по току стороны ВН (не предусмотрена / предусмотрена) XB26 |  |
| 5 | Блокировка РПН по напряжению стороны №3 (НН1) (не предусмотрена / предусмотрена) XB29 |  |
| 6 | Блокировка РПН по напряжению стороны №4 (НН2) (не предусмотрена / предусмотрена) XB30 |  |

  - МТЗ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ по стороне №1 (ВН), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания РТОП по стороне №1 (ВН), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ СН (НН), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 6 | Действие МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB31 |  |
| 7 | Пуск МТЗ ВН по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB32 |  |
| 8 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB34 |  |
| 9 | Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB35 |  |
| 10 | Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена / предусмотрена) XB36 |  |
| 11 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB37 |  |
| 12 | Действие МТЗ ВН на отключение СВ СН (НН), (предусмотрено / не предусмотрено) XB94 |  |
| 13 | Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ НН1(НН2) (не предусмотрено / предусмотрено) XB38 |  |
| 14 | Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB40 |  |
| 15 | Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено / не предусмотрено) XB41 |  |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВH (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D14 | - |
| 17 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D15 | - |

  - МТЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступень, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступень3, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне №3 (НН1), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №3 (НН1), В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT23 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН1-2 ступень (СВ НН1 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT24 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН1-1 ступень (СВ НН1 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT25 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT26 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT27 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT28 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB49 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB50 |  |
| 15 | Действие РТОП НН1 в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB51 |  |
| 16 | Действие РНМПП НН1 в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB52 |  |
| 17 | Направление РНМПП НН1 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP3 |  |
| 18 | Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB53 |  |
| 19 | Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB92 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D23 | 18 Вывод МТЗ НН1 (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D24 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НH1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D90 | 329 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | 33 KQC Q1 (НН1) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | 32 KQC Q1 (НН1) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D27 | 39 KQT Q1 (НН1) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ HH1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D28 | 36 СВ HH1 отключен |

  - МТЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН2-1 ступень, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН2-2 ступень, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне №4 (НН2), А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН2, В (от 10.0 до 100.0 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №4 (НН2), В (от 6.0 до 24.0 с шагом 0.1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT31 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН2-2ступень, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT32 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН2-1ступень, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT33 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT34 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT35 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT36 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН2 (предусмотрено / не предусмотрено) XB56 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2 (предусмотрен / не предусмотрен) XB57 |  |
| 15 | Действие РТОП НН2 в МТЗ (не предусмотрено / предусмотрено) XB58 |  |
| 16 | Действие РНМПП НН2 в МТЗ (предусмотрено / не предусмотрено) XB59 |  |
| 17 | Направление РНМПП НН2 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP4 |  |
| 18 | Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' в МТЗ ВН (не предусмотрено / предусмотрено) XB60 |  |
| 19 | Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) XB93 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D30 | 19 Вывод МТЗ HH2 (от SA) |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D31 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НH2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D99 | 344 Пуск МТЗ НН2 по напряжению |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D32 | 35 KQC Q4 (HH2) инверсный |
| 24 | Прием сигнала 'KQC Q4 (HH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D33 | 34 KQC Q4 (HH2) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT Q4 (HH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D34 | 40 KQT Q4 (HH2) |
| 26 | Прием сигнала 'KQT СВ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D35 | 37 СВ HH2 отключен |

  - ЛЗШ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT29 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT30 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB54 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ / без АПВ) XB55 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК / НОК) XB81 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D29 | 24 Пуск логической защиты шин НН1 |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D78 | - |

  - ЛЗШ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT37 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2, с (от 0.5 до 27.00 с шагом 0.01) DT38 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB61 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ / без АПВ) XB62 |  |
| 5 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК / НОК) XB82 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D36 | 25 Пуск логической защиты шин НН2 |
| 7 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D79 | - |

  - ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT41 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT42 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ ВН / от МТЗ НН1(внт.) / от МТЗ (внш.)) Set_84 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB89 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB64 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D39 | 26 SQH Q1 |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D40 | 27 KTD Q1 |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D81 | - |

  - ЗДЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT43 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), с (от 0.01 до 27.00 с шагом 0.01) DT44 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ ВН / от МТЗ НН2 (внт) / от МТЗ (внш.)) Set_85 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB90 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB65 |  |
| 6 | Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D41 | 28 SQH Q4 |
| 7 | Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D42 | 29 KTD Q4 |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D82 | - |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT45 |  |
| 2 | Действие ГЗ Тр-ра на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB66 |  |
| 3 | Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB67 |  |
| 4 | Перевод ГЗТ-сигн. ст. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB68 |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB69 |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB70 |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB71 |  |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D43 | - |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D44 | - |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D45 | - |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D46 | 11 ГЗТ (общ.) сигн. ступень |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D47 | - |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D48 | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D49 | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D50 | 12 ГЗТ (общ.) откл. ступень |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D51 | - |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | - |
| 19 | Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | 13 ГЗ РПН (общ.) |
| 20 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |
| 21 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 22 | Перевод ГЗ Тр-ра фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 23 | Перевод ГЗ Тр-ра (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | 10 Перевод ГЗТ (общ.) на сигнал |
| 24 | Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D59 | - |
| 25 | Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D60 | - |
| 26 | Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | - |
| 27 | Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | 14 Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал |
| 28 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D63 | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D64 | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D65 | - |
| 31 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D66 | - |
| 32 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D67 | - |
| 33 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D68 | - |
| 34 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D69 | - |
| 35 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D70 | - |
| 36 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D71 | - |
| 37 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D72 | - |
| 38 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D73 | - |
| 39 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D74 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |

  - Пожаротушение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №2, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №3 (НН1), А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №4 (НН2), А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Длительность импульса на пуск ПТ Тр-ра, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT46 |  |
| 9 | Пожаротушение Тр-ра (предусмотрено / не предусмотрено) XB72 |  |
| 10 | Действие РТ УРОВ стороны №1 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB73 |  |
| 11 | Действие РТ УРОВ стороны №2 для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB74 |  |
| 12 | Действие РТ УРОВ стороны №3 (НН1) для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB75 |  |
| 13 | Действие РТ УРОВ стороны №4 (НН2) для контроля отсутствия U (не предусмотрено / предусмотрено) XB76 |  |
| 14 | Действие РН НН1 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB78 |  |
| 15 | Действие РН НН2 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено / не предусмотрено) XB79 |  |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод ПТ Тр-ра (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D76 | - |

  - Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - Тр-р' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D91 | - |
| 2 | Прием сигнала от SG ВН 'Тр-р' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D93 | - |
| 3 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D92 | - |
| 4 | Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D94 | - |

  - Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D95 | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT95 |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание / на возврат) XB95 |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D96 | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT96 |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание / на возврат) XB96 |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D97 | - |
| 8 | Значение ВВ №3, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT97 |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание / на возврат) XB97 |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D98 | - |
| 11 | Значение ВВ №4, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT98 |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание / на возврат) XB98 |  |
| 13 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D201 | - |
| 14 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D202 | - |
| 15 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D203 | - |
| 16 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D204 | - |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Комплект'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''ДТЗ'' (работа, вывод) |  |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (работа, вывод) |  |
| 4 | SA ''ТЗНП ВН'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''УРОВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''МТЗ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''МТЗ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''МТЗ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 10 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''ГЗТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 12 | SA ''ГЗТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 13 | SA ''ГЗТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 14 | SA ''ГЗТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 15 | SA ''ГЗ РПН фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 16 | SA ''ГЗ РПН фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 17 | SA ''ГЗ РПН фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 18 | SA ''ГЗ РПН'' (отключение, сигнал) |  |
| 19 | SA ''Пожаротушение'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 21 | SA1_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 22 | SA2_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 23 | SA3_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 24 | SA4_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N | - |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1 сигнала N Set_K1 | 355 Блокировка отключения НН1(Q1) (НОК) |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2 сигнала N Set_K2 | 295 Действие ТЗНП на отключение Т2 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3 сигнала N Set_K3 | 364 Блокировка РПН (НОК) |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4 сигнала N Set_K4 | 294 Отключение шин через ДЗШ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5 сигнала N Set_K5 | 296 Отключение СВ(ШСВ) ВН |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6 сигнала N Set_K6 | 326 Отключение Q1 без АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7 сигнала N Set_K7 | 325 Отключение Q1 с АПВ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8 сигнала N Set_K8 | 299 Запрет АПВ ВН (Q2) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9 сигнала N Set_K9 | 298 Отключение ВН (Q2), Пуск УРОВ |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10 сигнала N Set_K10 | 341 Отключение Q4 без АПВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11 сигнала N Set_K11 | 340 Отключение Q4 с АПВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12 сигнала N Set_K12 | 356 Блокировка отключения НН2(Q4) (НОК) |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13 сигнала N Set_K13 | 369 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14 сигнала N Set_K14 | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15 сигнала N Set_K15 | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16 сигнала N Set_K16 | 323 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17 сигнала N Set_K17 | - |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18 сигнала N Set_K18 | 131 Реле напряжения стороны №3 (НН1) U2 макс. |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19 сигнала N Set_K19 | 328 U НН1 мин. |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20 сигнала N Set_K20 | 137 Реле напряжения стороны №4 (НН2) U2 макс. |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21 сигнала N Set_K21 | 343 U НН2 мин. |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22 сигнала N Set_K22 | 320 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23 сигнала N Set_K23 | 338 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24 сигнала N Set_K24 | 335 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2 |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25 сигнала N Set_K25 | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26 сигнала N Set_K26 |  |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27 сигнала N Set_K27 |  |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28 сигнала N Set_K28 |  |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29 сигнала N Set_K29 |  |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30 сигнала N Set_K30 |  |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31 сигнала N Set_K31 |  |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32 сигнала N Set_K32 |  |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4БП сигнала N Set_K36 | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N Set_T1 | 257 Срабатывание ДТЗ фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N Set_T2 | 258 Срабатывание ДТЗ фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N Set_T3 | 259 Срабатывание ДТЗ фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N Set_T4 | 292 УРОВ ВН 'на себя' |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N Set_T5 | 293 УРОВ ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N Set_T6 | 11 ГЗТ (общ.) сигн. ступень |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N Set_T7 | 12 ГЗТ (общ.) откл. ступень |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N Set_T8 | 13 ГЗ РПН (общ.) |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N Set_T9 | 269 ГЗ переведена на сигнал |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N Set_T10 | 16 Внешнее отключение (от УРОВ) |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N Set_T11 | 297 ТЗНП ВН |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N Set_T12 | 71 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N Set_T13 | 368 Защита от перегрузки |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N Set_T14 | 302 МТЗ ВН |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N Set_T15 | - |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N Set_T16 | 218 Режим тестирования |  |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N Set_T17 | 321 МТЗ НН1 |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N Set_T18 | 349 ЗДЗ НН1 |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N Set_T19 | 331 ЛЗШ НН1 |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N Set_T20 | 336 МТЗ НН2 |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N Set_T21 | 350 ЗДЗ НН2 |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N Set_T22 | 346 ЛЗШ НН2 |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N Set_T23 | 5 Повышение (снижение) уровня масла |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N Set_T24 | 6 Высокая температура масла (>80С) |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N Set_T25 | 393 Неисправность цепей охлаждения (выход) |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N Set_T26 | 332 Неисправность цепей ЛЗШ НН1 |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N Set_T27 | 347 Неисправность цепей ЛЗШ НН2 |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N Set_T28 | - |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N Set_T29 | 330 Неисправность ЦН НН1 |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N Set_T30 | 345 Неисправность ЦН НН2 |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N Set_T31 | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N Set_T32 | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N Set_T33 | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N Set_T34 | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N Set_T35 | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N Set_T36 | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N Set_T37 | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N Set_T38 | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N Set_T39 | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N Set_T40 | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N Set_T41 | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N Set_T42 | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N Set_T43 | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N Set_T44 | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N Set_T45 | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N Set_T46 | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N Set_T47 | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N Set_T48 | - |  |
| 49 | Светодиод 48 от сигнала N Set_T48 | - |  |

    - Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 |  |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

  - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ стороны №1 (BH/ВН1), А |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ стороны №1 (BH/ВН1), А |  |
| 3 | Первичная величина ТТ стороны №2 (СH/ВН2), А |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ стороны №2 (СH/ВН2), А |  |
| 5 | Первичная величина ТТ стороны №3 (НН1), А |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ стороны №3 (НН1), А |  |
| 7 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 8 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Uab), В |  |
| 9 | Первичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 10 | Вторичная величина ТН стороны №1 (ВН-Ubc), В |  |
| 11 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 12 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Uab), В |  |
| 13 | Первичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 14 | Вторичная величина ТН стороны №2 (CН-Ubc), В |  |
| 15 | Первичная величина ТТ стороны №4 (НН2), А |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ стороны №4 (НН2), А |  |
| 17 | Первичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ стороны №5 (Резерв), А |  |
| 19 | Первичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ стороны №6 (Резерв), А |  |
| 21 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН1-Uab), В |  |
| 22 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН1-Uab), В |  |
| 23 | Первичная величина ТН стороны №3 (НН1-Ubc), В |  |
| 24 | Вторичная величина ТН стороны №3 (НН1-Ubc), В |  |
| 25 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН2-Uab), В |  |
| 26 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН2-Uab), В |  |
| 27 | Первичная величина ТН стороны №4 (НН2-Ubc), В |  |
| 28 | Вторичная величина ТН стороны №4 (НН2-Ubc), В |  |

  - Дополнительные требования БЭ2704 308 (комплект А1)

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (ФИО) |
|  | Дата |  |

- Уставки защит БЭ2704 207 (комплект А2)

  - Уставки АУВ и АПВ

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО ЗНФР, А (0,05 Iном …30,00 Iном шаг 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT101 Время цикла АПВ, с ( 0,25...16 шаг 0,01) |  |
| 2 | DT104 Время подготовки АПВ, с ( 5...120 шаг 1) |  |
| 3 | DT108 Задержка на срабатывание защиты ЭМВ, с ( 1,0…2,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | DT109 Задержка на срабатывание защиты ЭМО1, с ( 1,0…2,0 шаг 0,1) |  |
| 5 | DT110 Задержка на срабатывание защиты ЭМО2, с ( 1,0…2,0 шаг 0,1) |  |
| 6 | DT106 Задержка на срабатывание ЗНФ, с ( 0,01…2,00 шаг 0,01) |  |
| 7 | DT107 Задержка на срабатывание ЗНФР, с ( 0,10…2,00 шаг 0,01) |  |
| 8 | DT103 Время включения от АПВ, с ( 0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 9 | DT100 Время сброса готовности АПВ при отключенном выключ.,с (10…840 шаг 1) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB111 Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 2 | XB112 Обесточиван. ЭМ при приёме “Блокир. вкл. и откл.” (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB108 Отключение выкл от “Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ” (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB113 Привод выключателя (трехфазный, пофазный) |  |
| 5 | XB101 Сброс готовности АПВ при откл. выключателе (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB116 Запрет АПВ при переводе выкл. в полож.«Местное» (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Уставки МТЗ

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО I ст. МТЗ включенного на фазные токи, А (0,05 Iном …30,00 Iном шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО I ст. МТЗ включ. на разность фазных токов, А (0,35 Iном …50,00 Iном шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания ПО II ст. МТЗ включенного на фазные токи, А (0,05 Iном …30,00 Iном шаг 0,01) |  |
| 4 | Ток срабатывания ПО II ст. МТЗ включ. на разность фазных токов, А (0,35 Iном …50,00 Iном шаг 0,01) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения НН1, В (10,0...80,0 шаг 0,1 ) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания ПО напряжения обратной послед. НН1, В (6,0...24,0 шаг 0,1 ) |  |
| 7 | Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения НН2, В (10,0...80,0 шаг 0,1 ) |  |
| 8 | Напряжение срабатывания ПО напряжения обратной послед. НН2, В (6,0...24,0 шаг 0,1 ) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT01 Задержка на срабатывание I ст. МТЗ, с (0,01…27,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | DT02 Задержка на срабатывание II ст. МТЗ, с (0,01…27,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | DT03 Задержка на срабатывание МТЗ при вкл. выключателя, с (0,01…2,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | DT08 Время ввода ускорения МТЗ при включении выключателя, с (0,7…2,0 шаг 0,1) |  |
| 5 | DT04 Задержка на срабатывание МТЗ при оперативном ускорении, с (0,00…5,00 шаг 0,01) |  |

    - Логика работы МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB90 Включение МТЗ на разность фазных токов (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB91 Работа МТЗ с контролем положения СВ НН (не предусмотрена / предусмотрена) |  |
| 3 | XB94 Ускорение действия МТЗ при включении выключателя (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB92 Ускоряемая ступень МТЗ при включении выключателя (I ступень, II ступень) |  |
| 5 | XB93 Оперативно ускоряемая ступень МТЗ (I ступень, II ступень) |  |
| 6 | XB95 Пуск МТЗ по напряжению (не предусмотрен, внешний, от внутренних ПО) |  |
| 7 | XB96 Пуск МТЗ по напряжению НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB97 Пуск МТЗ по напряжению НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | XB87 Инверсия входа РПВ НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | XB88 Инверсия входа РПВ НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | XB89 Инверсия входа РПВ СВ НН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | XB130 Контроль цепей напряжения НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | XB131 Контроль цепей напряжения НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | XB132 Пуск I ступени МТЗ по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 15 | XB133 Пуск II ступени МТЗ по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |

  - Уставки ТЗНП

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО ТЗНП, А (0,05 Iном …30,00 Iном шаг 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT16 Задержка на срабатывание ТЗНП в защиту Т2, с (0,01…27,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | DT15 Задержка на отключение ШСВ, СВ от ТЗНП, с (0,01…27,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | DT13 Задержка на отключения выключателя от ТЗНП, с (0,01…27,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | DT14 Задержка на отключения трансформатора от ТЗНП, с (0,01…27,00 шаг 0,01) |  |
| 5 | DT12 Задержка на срабатывание ТЗНП при вкл. выключателя, с (0,01…5,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | DT09 Время ввода ускорения ТЗНП при включении выключателя, с (0,7…2,0 шаг 0,1) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB28 Ускорение ТЗНП при включении выключателя (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Технологические защиты

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB141 Действие технологических защит на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB142 Действие предохран-ого клапана на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB143 Действие отсечного клапана на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB144 Контроль сигнала 'Температура масла сигн.ст.' (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 5 | XB145 Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB146 Контроль сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.' (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 7 | XB147 Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB148 Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл. трансформатора (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Конфигурирование входов логики

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № дискретного входа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т' по входу N | - |  |

  - Уставки УРОВ

    - Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО УРОВ, А (0,04.IНОМ…0,50.IНОМ шаг 0,01) |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT10 Задержка на срабатывание УРОВ, с (0,10…0,60 шаг 0,01) |  |
| 2 | DT11 Задержка на срабатывание УРОВ “на себя”, с (0,00…0,20 шаг 0,01) |  |

    - Логика работы УРОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB5 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB6 Действие УРОВ “на себя” (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB114 Пуск УРОВ при действии ЗНФР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | XB115 Подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT31 Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с (0,05…27,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | XB35 Действие ГЗ Тр-ра на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB36 Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB34 Перевод ГЗТ-сигн. ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | XB31 Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB32 Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | XB33 Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень' по входу N |  |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень' по входу N | 17 Отключение от ГЗТ |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗ РПН' по входу N | 18 ГЗ РПН |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигн.ст.' по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ откл.ст.' по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' по входу N |  |
| 17 | Прием сигнала 'Оперативный ток ГЗ' по входу N |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200 шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 431 Отключение выключателя |

    - Механический ресурс

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % (1,0…100,0 шаг 0,1) |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций (0…10000) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS, % (1,0…100,0 шаг 0,1) |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 (1…10000 шаг 1) |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 (1…10000 шаг 1) |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 (1…10000 шаг 1) |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 (1…10000 шаг 1) |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 (1…10000 шаг 1) |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 (1…10000 шаг 1) |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 (1…10000 шаг 1) |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА (0,10…75,00 шаг 0,01) |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 (1…10000 шаг 1) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t, A2t (0…20000 шаг 1) |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса по I2t, % (1,0…100,0 шаг 0,1) |  |

  - Дистанционное управление выключателем

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Местный пароль для переключений | 1 |
| 2 | Дистанционный пароль для переключений | 11 |
| 3 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |

    - Выключатель

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) | Выключатель |
| 2 | Наименование аппарата |  |
| 3 | Модель управления (нет управления, прямое без проверки выполн., избирательное с проверкой выполн.) |  |
| 4 | Время удержания выбора (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| 5 | Время ожидания переключения (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 97 Дист.Вкл (КСС) |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 98 Дист.Откл (КСТ) |
| 8 | Прием сигнала 'Реле положение включено' (РПВ) по входу N | 219 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'Реле положение отключено' (РПО) по входу N | 10 РПО |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT200 от дискретного сигнала № | - |
| 2 | DT200 Задержка на срабатывание, с (0,00...27,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | DT201 от дискретного сигнала № | - |
| 4 | DT201 Задержка на срабатывание, с (0,00...210,00 шаг 0,01) |  |
| 5 | DT203 от дискретного сигнала № | - |
| 6 | DT203 Задержка на срабатывание, с (0,0...840,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | DT202 от дискретного сигнала № | - |
| 8 | DT202 Задержка на возврат, с (0,00...27,00 шаг 0,01) |  |
| 9 | DT204 от дискретного сигнала № | - |
| 10 | DT204 Задержка на возврат, с (0,00...27,00 шаг 0,01) |  |
| 11 | XB200 Программная накладка (состояние 0, состояние 1) |  |

  - Уставки служебных параметров

    - Конфигурирование дискретных входов

Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N | - |  |

Служебные параметры / Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | 451 1 группа уставок |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | 453 2 группа уставок |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | 455 3 группа уставок |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | 457 4 группа уставок |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | 459 5 группа уставок |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | 461 6 группа уставок |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | 463 7 группа уставок |  |

Служебные параметры / Конфигурирование переключателей SA

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода ТЗНП по входу N | 4 Вывод ТЗНП |  |
| 2 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | 3 Вывод МТЗ |  |
| 3 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | 2 Вывод УРОВ |  |
| 4 | Прием сигнала на запрет АПВ по входу N | 7 Запрет АПВ |  |
| 5 | Прием сигнала на перевод действия ГЗТ на сигнал по входу N | 5 Перевод ГЗТ на сигнал |  |
| 6 | Прием сигнала на перевод действия ГЗ РПН на сигнал по входу N | 6 Перевод ГЗ РПН на сигнал |  |
| 7 | Прием сигнала ввода оперативного ускорения МТЗ по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала перевода на обходной выключатель по входу N | - |  |
| 9 | Перевод 'Технологические защиты' на сигнал по входу N | - |  |
| 10 | Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу N | - |  |
| 11 | Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал по входу N | - |  |
| 12 | Перевод 'Температура масла (откл.ст.)' на сигнал по входу N | - |  |
| 13 | Перевод 'Температура обмотки (откл.ст.)' на сигнал по входу N | - |  |
| 14 | Перевод 'Уровень масла в баке Т' на сигнал по входу N | - |  |
| 15 | SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 16 | SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 17 | SA3_VIRT по входу N | - |  |

Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала команды включения (КСС) по входу N | 25 KCC |  |
| 2 | Прием сигнала команды отключения (КСТ) по входу N | 26 KCT |  |
| 3 | Прием сигнала пуска УРОВ от внешних защит по входу N | 1 Пуск УРОВ от внешних защит |  |
| 4 | Прием сигнала на отключение от ТЗНП паралл. тр-ра по входу N | 19 Откл. от ТЗНП Т2 |  |
| 5 | Прием сигнала РПВ вводного выключателя стороны НН1 по входу N | 27 РПВ НН1 |  |
| 6 | Прием сигнала РПВ вводного выключателя стороны НН2 по входу N | 28 РПВ НН2 |  |
| 7 | Прием сигнала РПВ секционного выключателя стороны НН по входу N | 29 РПВ СВ НН |  |
| 8 | Прием сигнала на отключ. трансформатора по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала на отключение выключателя ВН по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала на включение выключателя ВН по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала РПО обходного выключателя по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала на ввод ускорения МТЗ при включ. выкл. по входу N | 337 Ввод ускорения МТЗ при вкл. выкл |  |
| 13 | Прием сигнала на ввод ускорения ТЗНП при включ. выкл. по входу N | 339 Ввод ускорения ТЗНП при вкл. выкл |  |
| 14 | Прием сигнала блокировки МТЗ по входу N | - |  |
| 15 | Прием сигнала внешнего пуска МТЗ по напряжению по входу N | - |  |
| 16 | Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ по входу N | 13 Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ |  |
| 17 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ по входу N | - |  |
| 18 | Прием сигнала пуска ЗНФ от БК по входу N | 15 Пуск ЗНФ |  |
| 19 | Прием сигнала блокировки включения и отключения по входу N | 21 Блокир. включения и отключения |  |
| 20 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |  |
| 21 | Прием сигнала о низком давлении элегаза по входу N | 20 Низкое давление элегаза |  |
| 22 | Прием сигнала неисправности обогрева выключателя по входу N | 16 Неиспр. обогрева выключателя |  |
| 23 | Прием сигнала неиспр. цепей опертока по входу N | 22 Неисправность цепей опертока |  |
| 24 | Прием сигнала отключения заводки пружин по входу N | 23 Заводка пружин отключена |  |
| 25 | Прием сигнала о незаведенной пружине по входу N | 24 Пружина не заведена |  |
| 26 | Прием сигнала о переводе выкл. в полож. ''Местное'' по входу N | 14 Местное управление |  |
| 27 | Прием сигнала на блокировку АПВ по входу N | - |  |
| 28 | Прием сигнала сброса РФП по входу N | - |  |

Служебные параметры / Дополнительная логика

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала пуска УРОВ от дискретного сигнала N | - |  |
| 2 | ПО УРОВ от дискретного сигнала N | 392 Внутренний ПО УРОВ |  |
| 3 | Прием сигнала на запрет АПВ от дискретного сигнала N | - |  |

    - Назначение дискретных логических сигналов на выходные реле

Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1 дискретного сигнала N | 10 РПО |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2 дискретного сигнала N | 406 Защита ЭМО1, ЭМВ |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3 дискретного сигнала N | 404 Защита ЭМО2 |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4 дискретного сигнала N | 431 Отключение выключателя |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5 дискретного сигнала N | 432 Включение выключателя |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6 дискретного сигнала N | 335 Срабатывание защиты |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7 дискретного сигнала N | 394 Действие УРОВ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8 дискретного сигнала N | 326 Отключение выключателей НН |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9 дискретного сигнала N | - |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10 дискретного сигнала N | 408 В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11 дискретного сигнала N | 323 Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12 дискретного сигнала N | 324 В ТЗНП Т2 |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13 дискретного сигнала N | 431 Отключение выключателя |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14 дискретного сигнала N | 327 Отключение выключателя ВН |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15 дискретного сигнала N | 327 Отключение выключателя ВН |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16 дискретного сигнала N | 426 КСС (выход) |  |

    - Назначение дискретных логических сигналов на светодиоды

Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов

| № | Логические сигналы | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 361 I ст. МТЗ |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 362 II ст. МТЗ |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 338 Ускорение МТЗ при включ. выключ. |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 366 Операт. ускорение МТЗ |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 323 ТЗНП на отключение СВ(ШСВ) |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 321 ТЗНП на отключ. выключателя |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 322 ТЗНП на отключ. трансф-ра |  |
| 8 | Светодиод 8 от дискретного сигнала N | 340 Ускорение ТЗНП при включ. выключ. |  |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 325 От ТЗНП Т2 |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 329 Отключение трансформатора |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 411 Работа АПВ |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 427 ЗНФ |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 428 ЗНФР |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ГЗТ |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 350 Сигнализация ГЗ РПН |  |
| 16 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 381 Действие УРОВ |  |
| 17 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N | - |  |
| 18 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 333 Неисправность цепей напряж. НН1 |  |
| 19 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 334 Неисправность цепей напряж. НН2 |  |
| 20 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 418 Неисправность цепей опертока |  |
| 21 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N | 416 Низкое давление элегаза |  |
| 22 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N | 420 Пружина не заведена |  |
| 23 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N | 419 Заводка пружин отключена |  |
| 24 | Светодиод 25 от дискретного сигнала N | 417 Блокировка включ. и отключения |  |
| 25 | Светодиод 26 от дискретного сигнала N | 421 Неисправность цепей управления |  |
| 26 | Светодиод 27 от дискретного сигнала N | 414 Неисправность обогрева выключ. |  |
| 27 | Светодиод 28 от дискретного сигнала N | 429 Местное управление |  |
| 28 | Светодиод 29 от дискретного сигнала N | 413 Аварийное давление элег. в ТТ |  |
| 29 | Светодиод 30 от дискретного сигнала N | - |  |
| 30 | Светодиод 31 от дискретного сигнала N | - |  |
| 31 | Светодиод 33 от дискретного сигнала N | - |  |
| 32 | Светодиод 34 от дискретного сигнала N | - |  |
| 33 | Светодиод 35 от дискретного сигнала N | - |  |
| 34 | Светодиод 36 от дискретного сигнала N | - |  |
| 35 | Светодиод 37 от дискретного сигнала N | - |  |
| 36 | Светодиод 38 от дискретного сигнала N | - |  |
| 37 | Светодиод 39 от дискретного сигнала N | - |  |
| 38 | Светодиод 40 от дискретного сигнала N | - |  |
| 39 | Светодиод 41 от дискретного сигнала N | - |  |
| 40 | Светодиод 42 от дискретного сигнала N | - |  |
| 41 | Светодиод 43 от дискретного сигнала N | - |  |
| 42 | Светодиод 44 от дискретного сигнала N | - |  |
| 43 | Светодиод 45 от дискретного сигнала N | - |  |
| 44 | Светодиод 46 от дискретного сигнала N | - |  |
| 45 | Светодиод 47 от дискретного сигнала N | - |  |
| 46 | Светодиод 48 от дискретного сигнала N | - |  |

    - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода;

Служебные параметры / Маска сигнализации срабатывания (неисправности)

Служебные параметры / Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Режим теста | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| РФП | V |  |  | зеленый |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

  - Положение переключателей шкафа

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA Терминал (Работа / Вывод) |  |
| 2 | SA УРОВ (Работа / Вывод) |  |
| 3 | SA МТЗ (Работа / Вывод) |  |
| 4 | SA ТЗНП (Работа / Вывод) |  |
| 5 | SA АПВ (Работа / Вывод) |  |
| 6 | SA ГЗТ (Отключение / Сигнал) |  |
| 7 | SA ГЗ РПН (Отключение / Сигнал) |  |
| 8 | SA ОУ МТЗ (Вывод / Ввод) |  |
| 9 | SA Обходной выключатель (Вывод / Работа) |  |
| 10 | SA Технологические защиты (Отключение / Сигнал) |  |
| 11 | SA Предохранительный клапан (Отключение / Сигнал) |  |
| 12 | SA Отсечной клапан (Отключение / Сигнал) |  |
| 13 | SA Температура масла (Отключение / Сигнал) |  |
| 14 | SA Температура обмотки (Отключение / Сигнал) |  |
| 15 | SA Уровень масла в баке тр-ра (Отключение / Сигнал) |  |
| 16 | SA1_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 17 | SA2_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 18 | SA3_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |

  - Дополнительные требования БЭ2704 207 (комплект А2)

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (ФИО) |
|  | Дата |  |

- Уставки БЭ2502А0303 (комплект А3)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10, шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-1 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2 (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 9 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 10 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Реле направления мощности 1 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-1) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Реле направления мощности 2 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-2) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с [0,00 .. 2,00 шаг 0,01] |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с [0,00 .. 3,00 шаг 0,01] |  |

    - Логическая защита шин

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания ЛЗШ, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЛЗШ, с [0,00 .. 10,00 шаг 0,01] |  |
| 4 | Пуск по напряжению ЛЗШ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Схема ЛЗШ [последовательная, параллельная] |  |
| 6 | Пуск МТЗ от ЛЗШ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

    - Логика работы ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Пуск по напряжению ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Схема ЛЗШ (последовательная, параллельная) |  |
| 4 | Пуск МТЗ от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,03.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывание 3Uo, В (1…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1 с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 [по 3U0, по 3I0 и S0, по 3I0] |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 7 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 8 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 9 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,5…1,1, шаг 0,1) |  |
| 3 | Угол МЧ, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

  - Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Междуфазное напряжение (ввода) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Междуфазное напряжение (секции) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗМН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль сигнала «Разрешение ЗДЗ», (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Действие сигнала ЗДЗ (на сигнал, на отключение) |  |

  - Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,005.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки контроля наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению ввода, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению секции, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания предупр. сигн. при неисправности ТН ввода, с (5…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Контроль напряжения (секции, ввода) |  |

  - Уставки контроля отсутствия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению секции, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 2 | Работа контроля отсутствия напряжения (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Уставки автоматического включения резерва (АВР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время готовности АВР, с (0…100, шаг 0,1) |  |
| 3 | Время срабатывания АВР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при ЗОЗЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет от команды «Отключить» (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Уставки восстановления нормального режима после АВР (ВНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ВНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Прядок действия (ВВ-СВ, СВ-ВВ) |  |
| 4 | Время срабатывания ВНР, с (0,1…25, шаг 0,1) |  |
| 5 | Время переключения ВНР, с (0,1…25, шаг 0,1) |  |

  - Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 1 | Время готовности АПВ, с (5,0…180, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания АПВ, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при разрешении АВР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Контроль напряжения при АПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Уставки цепей управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с (0,1…40, шаг 0,1) |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Контроль отсутствия напряжения при формировании Команды Включить [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 12 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200, шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса [RMS, I2t] |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % [1,0 .. 100,0] |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций [0 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % [1,0 .. 100,0] |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 [1 .. 10000] |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 [1 .. 10000] |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 [1 .. 10000] |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 [1 .. 10000] |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 [1 .. 10000] |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 [1 .. 10000] |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 [1 .. 10000] |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА [0,10 .. 75,00] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t, [0 .. 20000] |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % [1,0 .. 100,0] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N | - |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N | 284 Логическая '1' |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN | 284 Логическая '1' |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 3 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 5 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 7 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 8 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 9 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 2 | ЛЗШ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | ЗМН |  |
| 7 | УРОВ |  |
| 8 | АВР |  |
| 9 | ВНР |  |
| 10 | АПВ |  |
| 11 | SA1_VIRT |  |
| 12 | SA2_VIRT |  |
| 13 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [Ia] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | 450 Вывод МТЗ |  |
| 2 | Прием сигнала вывода ЛЗШ по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | 451 Вывод Ускорения |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | 452 Вывод ЗНР |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | 453 Вывод ЗМН |  |
| 7 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | 454 Вывод УРОВ |  |
| 8 | Прием сигнала вывода АВР по входу N | 455 Вывод АВР |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ВНР по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | 456 Вывод АПВ |  |
| 11 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 13 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ |  |
| 4 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 5 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу N | 70 Блокировка АПВ |  |
| 6 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 7 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 8 | Прием сигнала Основная защита трансформатора по входу N | 73 ОЗТ |  |
| 9 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 10 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 11 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 12 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 13 | Прием сигнала Защита шин по входу N | 83 Защита шин |  |
| 14 | Прием сигнала Разрешение ЗМН по входу N | 87 Разрешение ЗМН |  |
| 15 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 16 | Прием сигнала Включение по ТУ от дискретного входа N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Блокировка управления от дискретного входа N | 82 Блокир. управ. |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение АВР по входу N | 88 Разрешение АВР |  |
| 19 | Прием сигнала ЛЗШ1 по входу N | 89 ЛЗШ1 |  |
| 20 | Прием сигнала ЛЗШ2 по входу N | 90 ЛЗШ2 |  |
| 21 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 22 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 23 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | - |  |
| 24 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ СВ по входу N | 84 РПВ СВ |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 383 Встречное напряжение |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 396 Включение от АВР |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 395 Срабатывание ЛЗШ |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 396 Включение от АВР |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 399 Внешнее отключение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 402 Сигнализация ЗДЗ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0303 (комплект А3)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |

Уставка задается в линейных величинах