Бланк уставок

шкафа защиты ошиновки НН АТ(Т)

и автоматики ввода 6-35 кВ

типа ШЭ2607 243

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 201 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |

| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |

| Тип автотрансформатора |  |
| --- | --- |

Для терминала БЭ2704 043 (комплект А1)

| Коэффициенты трансформации | трансформаторов тока (Ктт) | НН |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |
|  |  | НН3 |  |
|  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН1 |  |
|  |  | НН2 |  |
|  |  | НН3 |  |

Расчет по формуле: Номинальные токи по сторонам находятся с помощью выражения:

IНОМ = SНОМ/3·UНОМ,

где Uном - номинальное напряжение соответствующей стороны в среднем положении РПН;

Sном - номинальная мощность трансформатора.

Далее необходимо произвести расчет базисных токов по сторонам с помощью выражения:.

IБАЗ = IНОМ КСХ / КТТ

где Ктт - коэффициент трансформации главного ТТ соответствующей стороны,

Ксх - коэффициент схемы ТТ соответствующей стороны.

Для терминала БЭ2502А0303 (комплект А2)

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

| Коэффициенты трансформации | Трансформатора тока (КТТ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатора напряжения (КТН) |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: , .

- Уставки защит БЭ2704 305 (комплект А1)

  - Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны НН (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны НН1 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны НН2 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 4 | Базисный ток стороны НН3 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6 (перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 7 | Базисный ток стороны НН (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 8 | Базисный ток стороны НН1 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 9 | Базисный ток стороны НН2 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 10 | Базисный ток стороны НН3 (ЛРТ) (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 11 | Базисный ток стороны №5 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 12 | Базисный ток стороны №6 (втор.величина), А (данный параметр доступен только для чтения) |  |
| 13 | Схема соединения стороны НН (D / Y) |  |
| 14 | Схема соединения стороны НН1 (D / Y) |  |
| 15 | Схема соединения стороны НН2 (D / Y) |  |
| 16 | Схема соединения стороны НН3 (ЛРТ) (D / Y) |  |
| 17 | Сторона НН (нет / есть) |  |
| 18 | Сторона НН1 (нет / есть) |  |
| 19 | Сторона НН2 (нет / есть) |  |
| 20 | Сторона НН3 (ЛРТ) (нет / есть) |  |
| 21 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT01 |  |
| 22 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT02 |  |
| 23 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT03 |  |
| 24 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН3 (ЛРТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT04 |  |
| 25 | Контроль цепей напряжения стороны НН1 (не предусмотрен / предусмотрен) XB01 |  |
| 26 | Контроль цепей напряжения стороны НН2 (не предусмотрен / предусмотрен) XB02 |  |
| 27 | Контроль цепей напряжения стороны НН3 (ЛРТ) (не предусмотрен / предусмотрен) XB03 |  |
| 28 | Действие технологических защит N1 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB04 |  |
| 29 | Действие технологических защит N2 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB05 |  |
| 30 | Действие предохран-ого клапана N1 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB06 |  |
| 31 | Действие предохран-ого клапана N2 на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB07 |  |
| 32 | Прием сигнала 'Внешнее отключение (от УРОВ)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D01 | 10 Внешнее отключение (от УРОВ) |
| 33 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D02 | - |
| 34 | Перевод 'Технологические защиты N1' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D03 | - |
| 35 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит N2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D04 | - |
| 36 | Перевод 'Технологические защиты N2' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D05 | - |
| 37 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D06 | - |
| 38 | Перевод 'Предохранительный клапан N1' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D07 | - |
| 39 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана N2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D08 | - |
| 40 | Перевод 'Предохранительный клапан N2' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D09 | - |
| 41 | Тип отстройки от БТН (перекрестная, пофазная) XB_CRS |  |

  - ДЗО НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДЗО НН, о.е. (от 0.20 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДЗО НН, о.е. (от 0.40 до 1.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДЗО НН, о.е. (от 0.70 до 3.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДЗО НН (от 0.20 до 0.70 с шагом 0.1) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (от 0.05 до 0.40 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (от 2.00 до 20.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT05 |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT06 |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена / предусмотрена) XB08 |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу / введено постоянно) XB09 |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена / предусмотрена) XB_BL5HAR |  |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод ДЗО НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D10 | 7 Вывод ДЗО НH (от SA) |
| 15 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D11 | - |

  - УРОВ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ НН, А (от 0.04 до 2.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ НН, с (от 0.00 до 0.60 с шагом 0.01) DT07 |  |
| 3 | Действие УРОВ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB10 |  |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ НН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D12 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ НН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D13 |  |

  - МТЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания отсечки, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по НН, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ НН 1 ступень (СВ откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT08 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ НН 2 ступень (СВ вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT09 |  |
| 6 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение T(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT10 |  |
| 7 | Время срабатывания ТО НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT11 |  |
| 8 | Время срабатывания ЛЗ НН, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT12 |  |
| 9 | Блокировка МТЗ НН при БТН (не предусмотрена / предусмотрена) XB11 |  |
| 10 | Действие МТЗ НН и ТО НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB12 |  |
| 11 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB13 |  |
| 12 | Действие логической защиты НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB14 |  |
| 13 | Пуск МТЗ НН по напряжению (предусмотрен / не предусмотрен) XB15 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН1 (Q1 откл.) (не предусмотрен / предусмотрен) XB16 |  |
| 15 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН2 (Q4 откл.) (не предусмотрен / предусмотрен) XB17 |  |
| 16 | Пуск МТЗ НН при выводе пуска по напряжению НН3 (Q5 откл.) (не предусмотрен / предусмотрен) XB18 |  |
| 17 | Ускорение МТЗ НН при отключеных СВ НН1(НН2, НН3) (не предусмотрено / предусмотрено) XB19 |  |
| 18 | Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB20 |  |
| 19 | Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB21 |  |
| 20 | Действие сигнала KQT СВ НН3 для ускорения МТЗ НН (предусмотрено / не предусмотрено) XB22 |  |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH и ТО НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D14 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D15 | - |

  - МТЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступеньError: Reference source not found, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступеньError: Reference source not found, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН1, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ НН1 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT13 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ НН1 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT14 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT15 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT16 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение Т(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT17 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT18 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB23 |  |
| 14 | Пуск МТЗ по напряжению НН1 (предусмотрен / не предусмотрен) XB24 |  |
| 15 | Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB25 |  |
| 16 | Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB26 |  |
| 17 | Действие РТОП НН1 в МТЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB27 |  |
| 18 | Действие РНМПП НН1 в МТЗ НН1 (предусмотрено / не предусмотрено) XB28 |  |
| 19 | Направление РНМПП НН1 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP2 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D16 | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D17 | 1 Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA) |
| 22 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D18 | 3 KQC Q1 (НН1) инверсный |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q1 (НH1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D19 | - |
| 24 | Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D20 | 11 KQT Q1 (НН1) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT СВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D21 | 5 KQT СВ НН1 |

  - МТЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН2-1 ступеньError: Reference source not found, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН2-2 ступеньError: Reference source not found, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН2, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН2, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН2 1 ступень (СВ НН2 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT19 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН2 2 ступень (СВ НН2 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT20 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT21 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT22 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение Т(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT23 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT24 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН2 (предусмотрено / не предусмотрено) XB29 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2 (предусмотрен / не предусмотрен) XB30 |  |
| 15 | Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB31 |  |
| 16 | Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' в МТЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB32 |  |
| 17 | Действие РТОП НН2 в МТЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB33 |  |
| 18 | Действие РНМПП НН2 в МТЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB34 |  |
| 19 | Направление РНМПП НН2 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP3 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D22 | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D23 | 2 Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA) |
| 22 | Прием сигнала 'KQC Q4 (НH2) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D24 | 4 KQC Q4 (НН2) инверсный |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q4 (НH2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D25 | - |
| 24 | Прием сигнала 'KQT Q4 (НН2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D26 | 12 KQT Q4 (НН2) |
| 25 | Прием сигнала 'KQT СВ HH2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D27 | 6 KQT СВ HH2 |

  - МТЗ НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН3-1 ступеньError: Reference source not found, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН3-2 ступеньError: Reference source not found, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН3, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП, ° (от 30 до 90 с шагом 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН3, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН3, В (от 6.00 до 24.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН3 1 ступень (СВ НН3 откл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT25 |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН3 2 ступень (СВ НН3 вкл.), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT26 |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН3 с ускорением, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT27 |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН3 на отключение СВ, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT28 |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН3 на отключение Т(АТ), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT29 |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT30 |  |
| 13 | Действие МТЗ НН3 (предусмотрено / не предусмотрено) XB35 |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН3 по напряжению НН3 (предусмотрен / не предусмотрен) XB36 |  |
| 15 | Действие команды 'KQC Q5 (НН3)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB37 |  |
| 16 | Действие сигнала 'KQT Q5 (НН3)' в МТЗ НН (не предусмотрено / предусмотрено) XB38 |  |
| 17 | Действие РТОП ННЗ в МТЗ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB39 |  |
| 18 | Действие РНМПП ННЗ в МТЗ НН3 (предусмотрено / не предусмотрено) XB40 |  |
| 19 | Направление РНМПП НН3 (к шинам / в трансформатор) XB_DPP4 |  |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НH3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D28 | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН3 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D29 | - |
| 22 | Прием сигнала 'KQC Q5 (НH3) инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D30 | - |
| 23 | Прием сигнала 'KQC Q5 (НH3)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D31 | - |
| 24 | Прием сигнала 'KQT Q5 (НН3)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D32 | - |
| 25 | Прием сигнала 'KQT СВ HH3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D33 | - |

  - ЛЗШ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT31 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, с (от 0.50 до 27.00 с шагом 0.01) DT32 |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК / НОК) XB41 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB42 |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ / без АПВ) XB43 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D34 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D35 | 13 Пуск логической защиты шин НН1 |

  - ЛЗШ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT33 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2, с (от 0.50 до 27.00 с шагом 0.01) DT34 |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК / НОК) XB44 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB45 |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ / без АПВ) XB46 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D36 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D37 | 14 Пуск логической защиты шин НН2 |

  - ЛЗШ НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT35 |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН3, с (от 0.50 до 27.00 с шагом 0.01) DT36 |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН3' (НЗК / НОК) XB47 |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB48 |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН3 на отключение Q5 (с АПВ / без АПВ) XB49 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D38 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D39 | - |

  - ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT37 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q1 (НН1), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT38 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ (от МТЗ НН (внт) / от МТЗ НН (внш)) XB50 |  |
| 4 | Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ НН / от МТЗ НН1 (внт) / от МТЗ НН1 (внш)) Set_51 |  |
| 5 | Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB52 |  |
| 6 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB53 |  |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D40 | 29 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.) |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D41 | - |
| 9 | Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D42 | 25 SQH Q1 |
| 10 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D43 | 26 KTD Q1 |

  - ЗДЗ НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT39 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q4 (НН2), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT40 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ НН / от МТЗ НН2 (внт) / от МТЗ НН2 (внш)) Set_54 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB55 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB56 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от МТЗ НН2 (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D44 | - |
| 7 | Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D45 | 27 SQH Q4 |
| 8 | Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D46 | 28 KTD Q4 |

  - ЗДЗ НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН3 на блокировку отключения Q5, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT41 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q5 (НН3), с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT42 |  |
| 3 | Выбор пуска ЗДЗ НН3 (от МТЗ НН / от МТЗ НН3 (внт) / от МТЗ НН3 (внш)) Set_57 |  |
| 4 | Действие ЗДЗ НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB58 |  |
| 5 | Блокировка отключения Q5 от ЗДЗ НН3 (не предусмотрена / предусмотрена) XB59 |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН3 от МТЗ ННЗ (внеш.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D47 | - |
| 7 | Прием сигнала 'SQH Q5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D48 | - |
| 8 | Прием сигнала 'KTD Q5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D49 | - |

  - ЗМН НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН1, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН1, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT43 |  |
| 4 | Действие ЗМН НН1 (не предусмотрено / предусмотрено) XB60 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска ЗМН НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D50 | 30 Вывод ЗМН НН1 (от SA) |

  - ЗМН НН2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН2, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН2, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT44 |  |
| 4 | Действие ЗМН НН2 (не предусмотрено / предусмотрено) XB61 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска ЗМН НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) ) Set_D51 | 31 Вывод ЗМН НН2 (от SA) |

  - ЗМН НН3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН3, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН3, В (от 10.00 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН3, с (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT45 |  |
| 4 | Действие ЗМН НН3 (не предусмотрено / предусмотрено) XB62 |  |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска ЗМН НН3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D52 | - |

  - Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН1, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН2, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Блокировка РПН по току стороны НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB63 |  |
| 4 | Блокировка РПН по току стороны НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB64 |  |

  - ЛРТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска охлаждения ЛРТ, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания блокировки РПН ЛРТ, А (от 0.10 до 100.00 с шагом 0.01) |  |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ (от 0.05 до 27.00 с шагом 0.01) DT46 |  |
| 2 | Действие ГЗ ЛРТ-1 на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB65 |  |
| 3 | Действие ГЗ ЛРТ1-1 РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB66 |  |
| 4 | Перевод ГЗ ЛРТ1-сигн. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB67 |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB68 |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB69 |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-1 РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB70 |  |
| 8 | Действие ГЗ ЛРТ-2 на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB71 |  |
| 9 | Действие ГЗ ЛРТ-2 РПН на отключение (не предусмотрено / предусмотрено) XB72 |  |
| 10 | Перевод ГЗ ЛРТ2-сигн. на отключение (не предусмотрен / предусмотрен) XB73 |  |
| 11 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB74 |  |
| 12 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 откл.ст. (не предусмотрено / предусмотрено) XB75 |  |
| 13 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ-2 РПН (не предусмотрено / предусмотрено) XB76 |  |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D53 | 38 ГЗ ЛРТ-1 сигн. ступень |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D54 | 39 ГЗ ЛРТ-1 откл. ступень |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-1 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D55 | - |
| 17 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D56 | - |
| 18 | Перевод ГЗ ЛРТ-1 РПН на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D57 | - |
| 19 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст'. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D58 | 36 КИ ГЗ ЛРТ-1 сигн.ст. |
| 20 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст'. по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D59 | 37 КИ ГЗ ЛРТ-1 откл.ст. |
| 21 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-1 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D60 | - |
| 22 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ-1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D61 | 40 Опер.ток ГЗ ЛРТ-1 |
| 23 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D62 | - |
| 24 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D63 | - |
| 25 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ-2 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D64 | - |
| 26 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D65 | - |
| 27 | Перевод ГЗ ЛРТ-2 РПН на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D66 | - |
| 28 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D67 | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D68 | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ-2 РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D69 | - |
| 31 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ-2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D70 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |

  - Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН1, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 7 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 8 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 9 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН2, А (от 0.05 до 100.00 с шагом 0.01) |  |
| 10 | Время срабатывания ЗПО-1 1 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT47 |  |
| 11 | Время срабатывания ЗПО-1 2 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT48 |  |
| 12 | Время срабатывания ЗПО-1 3 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT49 |  |
| 13 | Время срабатывания ЗПО-2 1 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |
| 14 | Время срабатывания ЗПО-2 2 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT51 |  |
| 15 | Время срабатывания ЗПО-2 3 ступень, с (от 1 до 60 с шагом 1) DT52 |  |
| 16 | Автоматика охлаждения по току стороны НН (не предусмотрена / предусмотрена) XB77 |  |
| 17 | Автоматика охлаждения по току стороны НН1 (не предусмотрена / предусмотрена) XB78 |  |
| 18 | Автоматика охлаждения по току стороны НН2 (не предусмотрена / предусмотрена) XB79 |  |
| 19 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-1) на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB80 |  |
| 20 | Контроль температуры для ЗПО-1 1(2)ст. (предусмотрен / не предусмотрен) XB81 |  |
| 21 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО-1) (не предусмотрен / предусмотрен) XB82 |  |
| 22 | Действие ЗПО-1 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB83 |  |
| 23 | Действие ЗПО-1 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB84 |  |
| 24 | Контроль нагрузки для ЗПО-1 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB85 |  |
| 25 | Действие ЗПО-1 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB86 |  |
| 26 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО-2) на откл. Т(АТ) (не предусмотрено / предусмотрено) XB87 |  |
| 27 | Контроль температуры для ЗПО-2 1(2)ст. (не предусмотрен / предусмотрен) XB88 |  |
| 28 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО-2) (не предусмотрен / предусмотрен) XB89 |  |
| 29 | Действие ЗПО-2 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB90 |  |
| 30 | Действие ЗПО-2 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено / предусмотрено) XB91 |  |
| 31 | Контроль нагрузки для ЗПО-2 2-ой ступени (предусмотрен / не предусмотрен) XB92 |  |
| 32 | Действие ЗПО-2 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено / предусмотрено) XB93 |  |
| 33 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D71 | - |
| 34 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D72 | - |
| 35 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С) (ЗПО-1)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D73 | - |
| 36 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D74 | - |
| 37 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-1 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D75 | - |
| 38 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО-1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D76 | - |
| 39 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D77 | - |
| 40 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D78 | - |
| 41 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С) (ЗПО-2)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D79 | - |
| 42 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D80 | - |
| 43 | Прием сигнала 'РТ ЗПО-2 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D81 | - |
| 44 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО-2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D82 | - |

  - Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D83 | - |
| 2 | Прием сигнала от SG ВН 'АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D84 | - |
| 3 | Прием сигнала от SA ВН 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D85 | - |
| 4 | Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D86 | - |
| 5 | Прием сигнала от SA СН 'Положение - АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D87 | - |
| 6 | Прием сигнала от SG СН 'АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D88 | - |
| 7 | Прием сигнала от SA СН 'Положение - ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D89 | - |
| 8 | Прием сигнала от SG СН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D90 | - |

  - Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D95 | - |
| 2 | Значение ВВ №1, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT95 |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание / на возврат) XB95 |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D96 | - |
| 5 | Значение ВВ №2, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT96 |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание / на возврат) XB96 |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D97 | - |
| 8 | Значение ВВ №3, с (от 0.00 до 27.00 с шагом 0.01) DT97 |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание / на возврат) XB97 |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D98 | - |
| 11 | Значение ВВ №4, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT98 |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание / на возврат) XB98 |  |
| 13 | Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D99 |  |
| 14 | Значение ВВ №5, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT99 |  |
| 15 | Выдержка времени ВВ №5 (на срабатывание / на возврат) XB99 |  |
| 16 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) |  |
| 17 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) |  |
| 18 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) |  |
| 19 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) |  |
| 20 | SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N Set_D701 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N Set_D702 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N Set_D703 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N Set_D704 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N Set_D705 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N Set_D706 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N Set_D707 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N Set_D708 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N Set_D709 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N Set_D710 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 сигнала N Set_K01 (выбор из списка дискр. сигналов) | 284 Реле тока УРОВ НН |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 сигнала N Set_K02 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 сигнала N Set_K03 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 сигнала N Set_K04 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 сигнала N Set_K05 (выбор из списка дискр. сигналов) | 283 Отключение АТ, Пуск УРОВ |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 сигнала N Set_K06 (выбор из списка дискр. сигналов) | 308 Отключение Q1 с АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 сигнала N Set_K07 (выбор из списка дискр. сигналов) | 309 Отключение Q1 без АПВ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 сигнала N Set_K08 (выбор из списка дискр. сигналов) | 306 Блокировка АВР СВ1 (НН) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 сигнала N Set_K09 (выбор из списка дискр. сигналов) | 314 Пуск МТЗ по напряжению Н1 |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 сигнала N Set_K10 (выбор из списка дискр. сигналов) | 329 Отключение Q4 с АПВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 сигнала N Set_K11 (выбор из списка дискр. сигналов) | 330 Отключение Q4 без АПВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 сигнала N Set_K12 (выбор из списка дискр. сигналов) | 327 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 сигнала N Set_K13 (выбор из списка дискр. сигналов) | 299 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 сигнала N Set_K14 (выбор из списка дискр. сигналов) | 320 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2 |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 сигнала N Set_K15 (выбор из списка дискр. сигналов) | 313 U НН1 мин. |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 сигнала N Set_K16 (выбор из списка дискр. сигналов) | 125 Реле напряжения НН1 U2 макс. |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 сигнала N Set_K17 (выбор из списка дискр. сигналов) | 335 Пуск МТЗ по напряжению НН2 |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 сигнала N Set_K18 (выбор из списка дискр. сигналов) | 334 U НН2 мин. |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 сигнала N Set_K19 (выбор из списка дискр. сигналов) | 131 Реле напряжения НН2 U2 макс. |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 сигнала N Set_K20 (выбор из списка дискр. сигналов) | 130 Реле напряжения НН2 Uав макс. |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 сигнала N Set_K21 (выбор из списка дискр. сигналов) | 124 Реле напряжения НН1 Uав макс. |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 сигнала N Set_K22 (выбор из списка дискр. сигналов) | 169 Реле тока АО ЛРТ |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 сигнала N Set_K23 (выбор из списка дискр. сигналов) | 301 Блокировка отключения Q1 (НОК) |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 сигнала N Set_K24 (выбор из списка дискр. сигналов) | 322 Блокировка отключения Q4 (НОК) |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 сигнала N Set_K25 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 сигнала N Set_K26 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 сигнала N Set_K27 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 сигнала N Set_K28 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 сигнала N Set_K29 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 сигнала N Set_K30 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 сигнала N Set_K31 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 сигнала N Set_K32 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:X31 БП сигнала N Set_K36 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N Set_T01 (выбор из списка дискр. сигналов) | 257 Срабатывание ДЗО НН фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N Set_T02 (выбор из списка дискр. сигналов) | 258 Срабатывание ДЗО НН фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N Set_T03 (выбор из списка дискр. сигналов) | 259 Срабатывание ДЗО НН фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N Set_T04 (выбор из списка дискр. сигналов) | 10 Внешнее отключение (от УРОВ) |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N Set_T05 (выбор из списка дискр. сигналов) | 304 МТЗ НН1 |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N Set_T06 (выбор из списка дискр. сигналов) | 311 ЛЗШ НН1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N Set_T07 (выбор из списка дискр. сигналов) | 317 ЗМН НН1 |  |
| 8 | Светодиод 8 от дискретного сигнала N Set_T08 (выбор из списка дискр. сигналов) | 300 ЗДЗ НН1 |  |
| 9 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N Set_T09 (выбор из списка дискр. сигналов) | 325 МТЗ НН2 |  |
| 10 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N Set_T10 (выбор из списка дискр. сигналов) | 332 ЛЗШ НН2 |  |
| 11 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N Set_T11 (выбор из списка дискр. сигналов) | 338 ЗМН НН2 |  |
| 12 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N Set_T12 (выбор из списка дискр. сигналов) | 321 ЗДЗ НН2 |  |
| 13 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N Set_T13 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 14 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N Set_T14 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 15 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N Set_T15 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 16 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N Set_T16 (выбор из списка дискр. сигналов) | Режим теста (недоступно для изменения) |  |
| 17 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N Set_T17 (выбор из списка дискр. сигналов) | 346 МТЗ НН3 |  |
| 18 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N Set_T18 (выбор из списка дискр. сигналов) | 353 ЛЗШ НН3 |  |
| 19 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N Set_T19 (выбор из списка дискр. сигналов) | 359 ЗМН НН3 |  |
| 20 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N Set_T20 (выбор из списка дискр. сигналов) | 342 ЗДЗ НН3 |  |
| 21 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N Set_T21 (выбор из списка дискр. сигналов) | 3315 Неисправность цепей напряжения НН1 |  |
| 22 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N Set_T22 (выбор из списка дискр. сигналов) | 336 Неисправность цепей напряжения НН2 |  |
| 23 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N Set_T23 (выбор из списка дискр. сигналов) | 357 Неисправность цепей напряжения НН3 |  |
| 24 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N Set_T24 (выбор из списка дискр. сигналов) | 312 Неисправность цепей ЛЗШ НН1 |  |
| 25 | Светодиод 25 от дискретного сигнала N Set_T25 (выбор из списка дискр. сигналов) | 333 Неисправность цепей ЛЗШ НН2 |  |
| 26 | Светодиод 26 от дискретного сигнала N Set_T26 (выбор из списка дискр. сигналов) | 354 Неисправность цепей ЛЗШ НН3 |  |
| 27 | Светодиод 27 от дискретного сигнала N Set_T27 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Светодиод 28 от дискретного сигнала N Set_T28 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Светодиод 29 от дискретного сигнала N Set_T29 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Светодиод 30 от дискретного сигнала N Set_T30 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Светодиод 31 от дискретного сигнала N Set_T31 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Светодиод 32 от дискретного сигнала N Set_T32 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 33 | Светодиод 33 от дискретного сигнала N Set_T33 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от дискретного сигнала N Set_T34 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от дискретного сигнала N Set_T35 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от дискретного сигнала N Set_T36 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от дискретного сигнала N Set_T37 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от дискретного сигнала N Set_T38 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от дискретного сигнала N Set_T39 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от дискретного сигнала N Set_T40 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от дискретного сигнала N Set_T41 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от дискретного сигнала N Set_T42 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от дискретного сигнала N Set_T43 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от дискретного сигнала N Set_T44 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от дискретного сигнала N Set_T45 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от дискретного сигнала N Set_T46 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от дискретного сигнала N Set_T47 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от дискретного сигнала N Set_T48 (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

    - Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фиксация | Срабат. | Неиспр. | Цвет | Фиксация | Срабат. | Неиспр. | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |  |  |  |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

  - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа НH, А |  |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа НH, А |  |
| 3 | Первичная величина датчика аналогового входа НH1, А |  |
| 4 | Вторичная величина датчика аналогового входа НH1, А |  |
| 5 | Первичная величина датчика аналогового входа НН2, А |  |
| 6 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН2, А |  |
| 7 | Первичная величина датчика аналогового входа ННUab, кВ |  |
| 8 | Вторичная величина датчика аналогового входа ННUab, В |  |
| 9 | Первичная величина датчика аналогового входа ННUbc, кВ |  |
| 10 | Вторичная величина датчика аналогового входа ННUbc, В |  |
| 11 | Первичная величина датчика аналогового входа НН1Uab, кВ |  |
| 12 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН1Uab, В |  |
| 13 | Первичная величина датчика аналогового входа НН1Ubc, кВ |  |
| 14 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН1Ubc, В |  |
| 15 | Первичная величина датчика аналогового входа НН3, А |  |
| 16 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН3, А |  |
| 17 | Первичная величина датчика аналогового входа НН5 (Резерв), А |  |
| 18 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН5 (Резерв), А |  |
| 19 | Первичная величина датчика аналогового входа НН6 (Резерв), А |  |
| 20 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН6 (Резерв), А |  |
| 21 | Первичная величина датчика аналогового входа НН2Uab, кВ |  |
| 22 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН2Uab, В |  |
| 23 | Первичная величина датчика аналогового входа НН2Ubc, кВ |  |
| 24 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН2Ubc, В |  |
| 25 | Первичная величина датчика аналогового входа НН3Uab, кВ |  |
| 26 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН3Uab, В |  |
| 27 | Первичная величина датчика аналогового входа НН3Ubc, кВ |  |
| 28 | Вторичная величина датчика аналогового входа НН3Ubc, В |  |

  - Дополнительные требования БЭ2704 305 (комплект А1)

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (ФИО) |
|  | Дата |  |

- Уставки БЭ2502А0303 (комплект А2)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10, шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-1 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2 (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 9 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 10 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Реле направления мощности 1 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-1) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Реле направления мощности 2 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-2) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с [0,00 .. 2,00 шаг 0,01] |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с [0,00 .. 3,00 шаг 0,01] |  |

    - Логическая защита шин

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания ЛЗШ, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЛЗШ, с [0,00 .. 10,00 шаг 0,01] |  |
| 4 | Пуск по напряжению ЛЗШ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Схема ЛЗШ [последовательная, параллельная] |  |
| 6 | Пуск МТЗ от ЛЗШ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

    - Логика работы ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Пуск по напряжению ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Схема ЛЗШ (последовательная, параллельная) |  |
| 4 | Пуск МТЗ от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,03.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывание 3Uo, В (1…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1 с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 [по 3U0, по 3I0 и S0, по 3I0] |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 7 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 8 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 9 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,5…1,1, шаг 0,1) |  |
| 3 | Угол МЧ, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

  - Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Междуфазное напряжение (ввода) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Междуфазное напряжение (секции) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗМН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль сигнала «Разрешение ЗДЗ», (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Действие сигнала ЗДЗ (на сигнал, на отключение) |  |

  - Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,005.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки контроля наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению ввода, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению секции, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания предупр. сигн. при неисправности ТН ввода, с (5…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Контроль напряжения (секции, ввода) |  |

  - Уставки контроля отсутствия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению секции, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 2 | Работа контроля отсутствия напряжения (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Уставки автоматического включения резерва (АВР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время готовности АВР, с (0…100, шаг 0,1) |  |
| 3 | Время срабатывания АВР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при ЗОЗЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет от команды «Отключить» (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Уставки восстановления нормального режима после АВР (ВНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ВНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Прядок действия (ВВ-СВ, СВ-ВВ) |  |
| 4 | Время срабатывания ВНР, с (0,1…25, шаг 0,1) |  |
| 5 | Время переключения ВНР, с (0,1…25, шаг 0,1) |  |

  - Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 1 | Время готовности АПВ, с (5,0…180, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания АПВ, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при разрешении АВР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Контроль напряжения при АПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Уставки цепей управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с (0,1…40, шаг 0,1) |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Контроль отсутствия напряжения при формировании Команды Включить [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 12 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200, шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса [RMS, I2t] |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % [1,0 .. 100,0] |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций [0 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % [1,0 .. 100,0] |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 [1 .. 10000] |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 [1 .. 10000] |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 [1 .. 10000] |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 [1 .. 10000] |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 [1 .. 10000] |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 [1 .. 10000] |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 [1 .. 10000] |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА [0,10 .. 75,00] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t, [0 .. 20000] |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % [1,0 .. 100,0] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N | - |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N | 284 Логическая '1' |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN | 284 Логическая '1' |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 3 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 5 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 7 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 8 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 9 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 2 | ЛЗШ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | ЗМН |  |
| 7 | УРОВ |  |
| 8 | АВР |  |
| 9 | ВНР |  |
| 10 | АПВ |  |
| 11 | SA1_VIRT |  |
| 12 | SA2_VIRT |  |
| 13 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [Ia] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | 450 Вывод МТЗ |  |
| 2 | Прием сигнала вывода ЛЗШ по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | 451 Вывод Ускорения |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | 452 Вывод ЗНР |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | 453 Вывод ЗМН |  |
| 7 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | 454 Вывод УРОВ |  |
| 8 | Прием сигнала вывода АВР по входу N | 455 Вывод АВР |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ВНР по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | 456 Вывод АПВ |  |
| 11 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 13 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ |  |
| 4 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 5 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу N | 70 Блокировка АПВ |  |
| 6 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 7 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 8 | Прием сигнала Основная защита трансформатора по входу N | 73 ОЗТ |  |
| 9 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 10 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 11 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 12 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 13 | Прием сигнала Защита шин по входу N | 83 Защита шин |  |
| 14 | Прием сигнала Разрешение ЗМН по входу N | 87 Разрешение ЗМН |  |
| 15 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 16 | Прием сигнала Включение по ТУ от дискретного входа N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Блокировка управления от дискретного входа N | 82 Блокир. управ. |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение АВР по входу N | 88 Разрешение АВР |  |
| 19 | Прием сигнала ЛЗШ1 по входу N | 89 ЛЗШ1 |  |
| 20 | Прием сигнала ЛЗШ2 по входу N | 90 ЛЗШ2 |  |
| 21 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 22 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 23 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | - |  |
| 24 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ СВ по входу N | 84 РПВ СВ |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 383 Встречное напряжение |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 396 Включение от АВР |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 395 Срабатывание ЛЗШ |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 396 Включение от АВР |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 399 Внешнее отключение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 402 Сигнализация ЗДЗ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0303 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |

Уставка задается в линейных величинах