# Карта заказа

шкафов основных защит трансформатора ШЭ2607 048

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

| Версия ПО |  | Исполнение |
| --- | --- | --- |
|  | 041_305 | типовое |
|  | 041_310 | ПО с многозонной дифференциальной защитой |

Реализуемые функции

| Версия ПО | ДТЗ | ДЗОш, ДТЗ НП | ТЗНП | МТЗ с торможением | КИ НН | МТЗ ВН | МТЗ, ЛЗШ, ЗДЗ | ЗП, АО, ЗПО, ГЗ, ТЗ, логика пуска ПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 041_305 | + | - | ВН | - | - | + | СН, НН1, НН2 | + |
| 041_310 | + * | + | ВН, СН, НН1, НН2 | + | + | + | СН, НН1, НН2 | + |
| * ДТЗ с автоматическим перерасчётом базисных токов в зависимости от номера ступени РПН (от АРКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДТЗ – дифференциальная токовая защита, ДЗОш – дифференциальная защита ошиновки, ДТЗ НП – дифференциальная токовая защита нулевой последовательности, ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности, МТЗ – максимальная токовая защита, КИ – контроль изоляции, ЛЗШ – логическая защита шин, ЗДЗ – защита от дуговых замыканий, ЗП – защита от перегрузки, АО – автоматика охлаждения, ЗПО – защита от потери охлаждения, ГЗ – газовая защита, ТЗ- технологические защиты, ПТ - пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

|  | 110В |
| --- | --- |
|  | 220В |

3 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |

4 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-103 * | 2 порта RS-485 |  |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 |
|  |  | 2 оптических порта LC |

* – терминалы БЭ2704 в шкафах по умолчанию оснащены двумя портами с блоками TTL/RS485 типа Д3550, обеспечивающими организацию сети по интерфейсу RS-485.

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 48 светодиодов (типовое исполнение) | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения (типовое исполнение) | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
| 32 светодиода и 16 электронных ключей | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Электронные ключи под каждую группу уставок | 7 |  |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Электронные ключи под каждую группу уставок | 7 |  |

6 Конструктив шкафа

| Козырек |  | нет (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 мм |  |  | 200 мм |  |  |  | Иное: ________ |
| - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - только спереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) |  |  |  |  | Одностороннее обслуживание |  |  |  |
| Передняя дверь шкафа |  |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |  |  | Металлическая с обзорным окном |  |
|  |  |  | Стеклянная обзорная |  |  |  |  | Стеклянная обзорная |  |
| Задняя металлическая дверь шкафа |  |  | Одинарная |  |  | Отсутствует |  |  |  |
|  |  |  | Распашная ** (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм |  |  | 808 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) |  |  |  |  | 808 х 608(630)* х 2000 |  |
|  |  |  | 800 х 608(660)* х 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 608 х 608(660)* х 2000 |  |  |  |  | 800 х 608(630)* х 2000 |  |
|  |  |  | 600 х 608(660)* х 2000 |  |  |  |  |  |  |
| * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** – только в исполнении с габаритными размерами 808(800) х 608(660) х 2000 Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь |  |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Подвод кабеля |  |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иное: ____________ |  |  |  |  |  |  |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 250 кг;

- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;

- цвет цоколя RAL 7022;

- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;

- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - блоки испытательные FAME (Phoenix Contact); - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

7 Параметры защищаемого оборудования

| Тип трансформатора (номинальная мощность, номинальные напряжения сторон) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа соединения обмоток трансформатора (ВН / СН / НН) |  |  |  |  |
|  | для ПО 041_305 |  | для ПО 041_310 |  |
| Номер схемы (см. рисунки 19 - 27 РЭ) |  |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации используемых ТТ | ВН |  | Q1.1 |  |
|  | НН1 |  | Q1.2 |  |
|  | НН2 |  | Q2.1 |  |
|  |  |  | Q2.2 |  |
|  |  |  | Q3.1 |  |
|  |  |  | Q3.2 |  |
|  |  |  | Q4.1 |  |
|  |  |  | Q4.2 |  |

| 8 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 9 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

10 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

11 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 12 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |