Карта заказа

шкафов автоматики управления выключателем и управления РПН типа ШЭ2607 159

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 159-61Е1УХЛ4 | 1/5 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 159-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

Датчики тока допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1 А или 5 А.

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2704

| ¨ Электрический (типовое исполнение) | Тип интерфейса Ethernet |
| --- | --- |
| ¨ Оптический |  |
| ¨ 48 светодиодов (типовое исполнение) | Лицевая панель |
| ¨ 32 светодиода и 16 электронных ключей |  |

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ¨ Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ¨ Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ¨ Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | Оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |  |  |

3 Данные по комплекту 01 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ.

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ |  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (поставляется россыпью) |  |  |  | - |
| ¨ * |  |  |  | ¨ |
| * Определяется заказчиком |  |  |  |  |

4 Данные по комплекту 02 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин.

Информация о РПН:

| Тип привода |  |
| --- | --- |
| Количество ступеней |  |

Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов):

¨ нет, не устанавливать

¨ предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте)

¨ да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе)

| Указатель положения РПН | Установочные размеры |
| --- | --- |
| ¨ УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ | 91х91х114 мм |
| ¨* |  |
| *Определяется заказчиком |  |

5 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |  |
|  обзорная |  |  |  |
| Высота козырька*, мм |  нет |  100 |  200 |
| * - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего –спереди |  |  |  |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) *

 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа

 нет (типовое исполнение)

 есть

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 7 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (Подпись) |  |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.