Бланк уставок

шкаф ЗАЩИТЫ ОШИНОВКИ

типа ШЭ2607 051 (051051)

(версия ПО 051_400 от 19.01.2023)

редакция от 24.02.2023

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202__ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название подстанции (станции)  ____________________________________________________________________

Номер шкафа по схеме НКУ  _______________________________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _________________________________________________________________________

Параметрирование датчиков аналоговых входов

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина ТТ присоединения Q01 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина ТТ присоединения Q01 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050203 | Первичная величина ТТ присоединения Q02 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина ТТ присоединения Q02 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050205 | Первичная величина ТТ присоединения Q03 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050206 | Вторичная величина ТТ присоединения Q03 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050207 | Первичная величина ТТ присоединения Q04 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина ТТ присоединения Q04 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 1 |  |
| 050209 | Первичная величина ТН1 (Uab) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина ТН1 (Uab) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050211 | Первичная величина ТН1 (Ubc) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050212 | Вторичная величина ТН1 (Ubc) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050213 | Первичная величина ТН2 (Uab) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050214 | Вторичная величина ТН2 (Uab) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050215 | Первичная величина ТН2 (Ubc) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050216 | Вторичная величина ТН2 (Ubc) ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |

Общая логика

Таблица  3 - Конфигурирование фиксации присоединения Q01

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126202 | Управление фиксацией присоединения Q01 ( 0 - от дискр.сигн., 1 - от переключателя, 2 - от уставки ) | 2 - от уставки |  |
| 126203 | Уставка по фиксации присоединения Q01 ( 0 - нет, 1 - есть ) | 1 - есть |  |
| 126207 | Контроль исправности ШР Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  4 - Конфигурирование фиксации присоединения Q02

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126211 | Управление фиксацией присоединения Q02 ( 0 - от дискр.сигн., 1 - от переключателя, 2 - от уставки ) | 2 - от уставки |  |
| 126212 | Уставка по фиксации присоединения Q02 ( 0 - нет, 1 - есть ) | 1 - есть |  |
| 126216 | Контроль исправности ШР Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  5 - Конфигурирование фиксации присоединения Q03

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126220 | Управление фиксацией присоединения Q03 ( 0 - от дискр.сигн., 1 - от переключателя, 2 - от уставки ) | 2 - от уставки |  |
| 126221 | Уставка по фиксации присоединения Q03 ( 0 - нет, 1 - есть ) | 1 - есть |  |
| 126225 | Контроль исправности ШР Q03 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  6 - Конфигурирование фиксации присоединения Q04

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126229 | Управление фиксацией присоединения Q04 ( 0 - от дискр.сигн., 1 - от переключателя, 2 - от уставки ) | 2 - от уставки |  |
| 126230 | Уставка по фиксации присоединения Q04 ( 0 - нет, 1 - есть ) | 1 - есть |  |
| 126234 | Контроль исправности ШР Q04 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Таблица  7 - Состояние фиксации присоединений

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126365 | Состояние фиксации присоединения Q01 - зона ( ОТКЛ., ВКЛ. ) | ОТКЛ. |  |  |
| 126366 | Состояние фиксации присоединения Q02 - зона ( ОТКЛ., ВКЛ. ) | ОТКЛ. |  |  |
| 126367 | Состояние фиксации присоединения Q03 - зона ( ОТКЛ., ВКЛ. ) | ОТКЛ. |  |  |
| 126368 | Состояние фиксации присоединения Q04 - зона ( ОТКЛ., ВКЛ. ) | ОТКЛ. |  |  |

Таблица  8 - Полярность ТТ присоединения

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126418 | Изменение полярности ТТ Q01 ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126419 | Изменение полярности ТТ Q02 ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126420 | Изменение полярности ТТ Q03 ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |
| 126421 | Изменение полярности ТТ Q04 ( 0 - нет, 1 - да ) | 0 - нет |  |

Таблица  9 - Базисные токи присоединений

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |  |
| 126445 | Базисный ток ДЗО (перв.величина) ( 100-10000 ) ,А [шаг 1] | 1000 | - |  | - |  |
| 126446 | Базисный ток присоединения Q01 ( 0.250-25 ) ,А [шаг 0.001] | - | 1.000 | - |  |  |
| 126447 | Базисный ток присоединения Q02 ( 0.250-25 ) ,А [шаг 0.001] | - | 1.000 | - |  |  |
| 126448 | Базисный ток присоединения Q03 ( 0.250-25 ) ,А [шаг 0.001] | - | 1.000 | - |  |  |
| 126449 | Базисный ток присоединения Q04 ( 0.250-25 ) ,А [шаг 0.001] | - | 1.000 | - |  |  |

ДЗО

Таблица  10 - Уставки ДЗО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134215 | Ток срабатывания ДЗО ( 0.40 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134216 | Ток начала торможения ДЗО ( 1.00 .. 2.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134217 | Ток срабатывания ДЗО при очувствлении ( 0.20 .. 3.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.20 |  |
| 134218 | Ток начала торможения ДЗО при очувствлении ( 1.00 .. 6.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 1.50 |  |
| 134219 | Коэффициент торможения ДЗО ( 0.20 .. 1.20 ) | 1.20 |  |
| 134220 | Ток срабатывания чувствительного реле ДЗО ( 0.20 .. 1.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 134221 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока ДЗО ( 0.04 .. 0.20 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Таблица  11 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134261 | Время сраб. на ЗАПВ при неполнофазном отключении ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 27.00 |  |
| 134265 | Время ввода очувствления ДЗО при подаче напр-ия ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 134271 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗО ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 134275 | Время запоминания срабатывания ДЗО в цикле АПВ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |
| 134279 | Время АПВ первого присоединения ( 0.05 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 134283 | Задержка на срабатывание ДЗО ( 0.00 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 134295 | Ограничение блокировки ДЗО при внешнем КЗ ( 0.300 .. 0.600 ) ,с [шаг 0.001] | 0,600 |  |

Таблица  12 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134302 | Очувствление ДЗО ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 134304 | Запрет очувствления ДЗО после АПВ первого присоединения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 134306 | Очувствление ДЗО при отсутствии токов ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 134308 | Контроль отсутствия тока Q01 для очувствления ДЗО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134309 | Контроль отсутствия тока Q02 для очувствления ДЗО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134310 | Контроль отсутствия тока Q03 для очувствления ДЗО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134311 | Контроль отсутствия тока Q04 для очувствления ДЗО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134326 | Блокировка ДЗО при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134330 | Подхват блокировки ДЗО при обрыве цепей тока ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 134336 | Блокировка ЧТО от БТН в цикле АПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 134338 | Блокировка ЧТО от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |

Контроль цепей напряжения

Таблица  13 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 142201 | Uср ПО минимального напряжения ТН1 ( 20.0-100 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142202 | Uср ПО минимального напряжения ТН2 ( 20.0-100 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142205 | Uср ПО максимального напряжения ТН1 ( 20.0-100 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142206 | Uср ПО максимального напряжения ТН2 ( 20.0-100 ) ,В [шаг 0.1] | 93500 | 85.0 |  |  |
| 142209 | Uср ПО максимального напряжения по U2 (ТН1) ( 6.0-24 ) ,В [шаг 0.1] | 11000.0 | 10.0 |  |  |
| 142210 | Uср ПО максимального напряжения по U2 (ТН2) ( 6.0-24 ) ,В [шаг 0.1] | 11000.0 | 10.0 |  |  |

Таблица  14 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 142221 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |

Таблица  15 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 142231 | Контроль цепей напряжения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 142235 | ПО максимального напряжения ТН1 ( 1 - АВ, 2 - ВС, 3 - ИЛИ(АВ_ВС_СА) ) | 1 - АВ |  |
| 142236 | ПО максимального напряжения ТН2 ( 1 - АВ, 2 - ВС, 3 - ИЛИ(АВ_ВС_СА) ) | 1 - АВ |  |

Опробование

Таблица  166 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101201 | Iср ПО опробования Q01 ( 0.04 .. 10.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 101202 | Iср ПО опробования Q02 ( 0.04 .. 10.00 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  177 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101231 | Задержка на отключение при опробовании ( 0.05 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  188 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101241 | Опробование Q01 ( 0 - от ПО Iд> ДЗО, 1 - от чувств. ПО Iд> ДЗО, 2 - от внеш. РТ Q01, 3 - от РТ МТЗ Q01 ) | 0 - от ПО Iд> ДЗО |  |
| 101242 | Опробование Q02 ( 0 - от ПО Iд> ДЗО, 1 - от чувств. ПО Iд> ДЗО, 2 - от внеш. РТ Q02, 3 - от РТ МТЗ Q02 ) | 0 - от ПО Iд> ДЗО |  |
| 101243 | Опробование Q03 ( 0 - от ПО Iд> ДЗО, 1 - от чувств. ПО Iд> ДЗО, 2 - от внеш. РТ Q03 ) | 0 - от ПО Iд> ДЗО |  |
| 101244 | Опробование Q04 ( 0 - от ПО Iд> ДЗО, 1 - от чувств. ПО Iд> ДЗО, 2 - от внеш. РТ Q04 ) | 0 - от ПО Iд> ДЗО |  |
| 101265 | Блокировка ДЗО от БТН при опробовании ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 101271 | Тип отстройки ДЗО от БТН ( 0 - пофазная, 1 - перекрестная ) | 0 - пофазная |  |
| 101273 | Запрет АПВ при срабатывании ДЗО в режиме опробования ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

Групповой УРОВ

Таблица  199 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111201 | Групповой УРОВ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111205 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |

УРОВ Q01

Таблица  20 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111211 | Iср ПО УРОВ Q01 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  201 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111213 | Время срабатывания УРОВ Q01 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.08 |  |
| 111214 | Время срабатывания УРОВ Q01 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  212 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111216 | УРОВ Q01 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111217 | Действие УРОВ Q01 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 111218 | Подтверждение пуска УРОВ Q01 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111219 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q01 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111220 | Запрет АПВ от УРОВ Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111221 | Блокир. команды 'Отключение Q01' при отключении от УРОВ Q01 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111222 | Тип сигнала KQC Q01 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q02

Таблица  223 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111223 | Iср ПО УРОВ Q02 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  234 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111225 | Время срабатывания УРОВ Q02 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.08 |  |
| 111226 | Время срабатывания УРОВ Q02 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  245 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111228 | УРОВ Q02 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111229 | Действие УРОВ Q02 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 111230 | Подтверждение пуска УРОВ Q02 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111231 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q02 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111232 | Запрет АПВ от УРОВ Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111233 | Блокир. команды 'Отключение Q02' при отключении от УРОВ Q02 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111234 | Тип сигнала KQC Q02 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q03

Таблица  256 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111235 | Iср ПО УРОВ Q03 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  267 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111237 | Время срабатывания УРОВ Q03 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.08 |  |
| 111238 | Время срабатывания УРОВ Q03 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  278 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111240 | УРОВ Q03 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111241 | Действие УРОВ Q03 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 111242 | Подтверждение пуска УРОВ Q03 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111243 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q03 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111244 | Запрет АПВ от УРОВ Q03 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111245 | Блокир. команды 'Отключение Q03' при отключении от УРОВ Q03 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111246 | Тип сигнала KQC Q03 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

УРОВ Q04

Таблица  289 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111247 | Iср ПО УРОВ Q04 ( 0.04-2.00 ) ,А [шаг 0.01] | 40.00 | 0.04 |  |  |

Таблица  30 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111249 | Время срабатывания УРОВ Q04 - 1 ступень (''на себя'') ( 0.01 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.08 |  |
| 111250 | Время срабатывания УРОВ Q04 - 2 ступень ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  291 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111252 | УРОВ Q04 ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 111253 | Действие УРОВ Q04 - 1 ступень (''на себя'') ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 111254 | Подтверждение пуска УРОВ Q04 от сигнала KQC ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111255 | Запрет АПВ от внешнего УРОВ Q04 ( 0 - с подтверждением, 1 - без подтверждения ) | 0 - с подтверждением |  |
| 111256 | Запрет АПВ от УРОВ Q04 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 111257 | Блокир. команды 'Отключение Q04' при отключении от УРОВ Q04 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 111258 | Тип сигнала KQC Q04 ( 0 - инверсный, 1 - прямой ) | 0 - инверсный |  |

МТЗ Q01

Таблица  30 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112202 | Время срабатывания МТЗ Q01 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  31 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112204 | Действие МТЗ Q01 на отключение ошиновки ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 112206 | Запрет АПВ при отключении от МТЗ Q01 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

МТЗ Q02

Таблица  324 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112208 | Время срабатывания МТЗ Q02 ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |

Таблица  335 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112210 | Действие МТЗ Q02 на отключение ошиновки ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 112212 | Запрет АПВ при отключении от МТЗ Q02 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  346 - Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154203 | XB3 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154204 | XB4 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154205 | XB5 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  357 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155203 | DT103 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155204 | DT104 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155205 | DT105 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  368 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155219 | DT203 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155220 | DT204 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155221 | DT205 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  39 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155303 | DT303 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155304 | DT304 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155305 | DT305 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  370 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155319 | DT403 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155320 | DT404 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155321 | DT405 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |

Состояние переключателей

Таблица  381 - Состояние переключателей

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 050500 | Управление терминалом ( дистанционное, местное ) | дистанционное |  |  |
| 050501 | SA ''Терминал'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 050502 | SA ''Группа уставок'' ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ) | 1 |  |  |
| 050503 | SA ''Режим работы по МЭК 61850'' ( введено, блокировано, тест, тест+блокировано, выведено ) | введено |  |  |
| 134501 | SA ''ДЗО'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111502 | SA ''Групповое УРОВ'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 134502 | SA ''Блокировка ДЗО при обрыве цепей тока'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 134503 | SA ''Оперативный запрет АПВ от ДЗО'' ( вывод, работа ) | вывод |  |  |
| 134504 | SA ''Очувствление ДЗО'' ( опер.вывод, норм.режим, опер.ввод ) | опер.вывод |  |  |
| 101501 | SA ''Разрешение опробования'' ( вывод, работа ) | вывод |  |  |
| 126502 | SA ''Присоединение Q01'' ( отключено, включено ) | отключено |  |  |
| 126504 | SA ''Присоединение Q02'' ( отключено, включено ) | отключено |  |  |
| 126506 | SA ''Присоединение Q03'' ( отключено, включено ) | отключено |  |  |
| 126509 | SA ''Присоединение Q04'' ( отключено, включено ) | отключено |  |  |
| 111507 | SA ''УРОВ выключателя Q01'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111508 | SA ''УРОВ выключателя Q02'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111509 | SA ''УРОВ выключателя Q03'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111510 | SA ''УРОВ выключателя Q04'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111532 | SA ''Пуск УРОВ Q01 ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111533 | SA ''Пуск УРОВ Q02 ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111534 | SA ''Пуск УРОВ Q03 ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 111535 | SA ''Пуск УРОВ Q04'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 150501 | SA ''Выходные цепи Q01'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 150502 | SA ''Выходные цепи Q02'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 150503 | SA ''Выходные цепи Q03'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 150504 | SA ''Выходные цепи Q04'' ( работа, вывод ) | работа |  |  |
| 153501 | SA1_VIRT | Состояние 0 |  |  |
| 153502 | SA2_VIRT | Состояние 0 |  |  |
| 153503 | SA3_VIRT | Состояние 0 |  |  |
| 153504 | SA4_VIRT | Состояние 0 |  |  |
| 153505 | SA5_VIRT | Состояние 0 |  |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  392 - Конфигурирование SA ''Терминал''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | - |  |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 1 |  |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  403 - Конфигурирование SA ''Группа уставок''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 0 |  |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 1 |  |  |

Таблица  414 - Конфигурирование SA 'Режим работы по МЭК 61850'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 050631 | Прием сигнала на вх.1 режим работы | - |  |  |
| 050632 | Прием сигнала на вх.2 режим работы | - |  |  |
| 050633 | Прием сигнала на вх.3 режим работы | - |  |  |
| 050634 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |  |
| 050635 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 050636 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  425 - Конфигурирование SA ''ДЗО''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134601 | Прием сигнала 'Вывод ДЗО' по входу | [002010] Вывод ДЗО |  |  |
| 134603 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 4 |  |  |
| 134604 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |  |
| 134605 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  436 - Конфигурирование SA ''Групповое УРОВ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ' по входу | - |  |  |
| 111603 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 5 |  |  |
| 111604 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 111605 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  447  - Конфигурирование SA ''Блокировка ДЗО при обрыве ЦТ''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134611 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗО при обрыве цепей тока' по входу | [002002] Вывод блок. ДЗО при обрыве цепей тока |  |  |
| 134613 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 9 |  |  |
| 134614 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |  |
| 134615 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  458 - Конфигурирование SA ''Оперативный запрет АПВ от ДЗО''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134621 | Прием сигнала 'Оперативный запрет АПВ от ДЗО' по входу | [002003] Оперативный запрет АПВ от ДЗО |  |  |
| 134623 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 10 |  |  |
| 134624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |  |
| 134625 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA ''Очувствление ДЗО''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134631 | Прием сигнала 'Нормальный режим очувствления ДЗО' по входу | [002012] Нормальный режим очувствления ДЗО |  |  |
| 134632 | Прием сигнала 'Оперативный ввод очувствления ДЗО' по входу | [002011] Оперативный ввод очувствления ДЗО |  |  |
| 134633 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 11 |  |  |
| 134634 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |  |
| 134635 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  460 - Конфигурирование SA ''Разрешение опробования''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101601 | Прием сигнала 'Разрешение опробования' по входу | [002001] Разрешение опробования |  |  |
| 101602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 14 |  |  |
| 101603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |  |
| 101604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  471 - Конфигурирование SA ''Присоединение Q01''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126601 | Прием сигнала 'Фиксация присоединения Q01' по входу | - |  |  |
| 126604 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 64 |  |  |
| 126605 | Номер электронного ключа ( 0 .. 160 ) | 0 |  |  |
| 126608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  482 - Конфигурирование SA ''Присоединение Q02''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126610 | Прием сигнала 'Фиксация присоединения Q02' по входу | - |  |  |
| 126613 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 65 |  |  |
| 126614 | Номер электронного ключа ( 0 .. 160 ) | 0 |  |  |
| 126618 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  493 - Конфигурирование SA ''Присоединение Q03''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126619 | Прием сигнала 'Фиксация присоединения Q03' по входу | - |  |  |
| 126624 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 66 |  |  |
| 126625 | Номер электронного ключа ( 0 .. 160 ) | 0 |  |  |
| 126631 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  504 - Конфигурирование SA ''Присоединение Q04''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126633 | Прием сигнала 'Фиксация присоединения Q04' по входу | - |  |  |
| 126636 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 67 |  |  |
| 126637 | Номер электронного ключа ( 0 .. 160 ) | 0 |  |  |
| 126641 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  515 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q01''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111625 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q01' по входу | [002004] Вывод УРОВ Q01 |  |  |
| 111626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 15 |  |  |
| 111627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 111628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  526 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q02''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111630 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q02' по входу | [002005] Вывод УРОВ Q02 |  |  |
| 111631 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 16 |  |  |
| 111632 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 111633 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  537 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q03''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111635 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q03' по входу | [002006] Вывод УРОВ Q03 |  |  |
| 111636 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 17 |  |  |
| 111637 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |  |
| 111638 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  548 - Конфигурирование SA ''УРОВ выключателя Q04''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111640 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q04' по входу | [002007] Вывод УРОВ Q04 |  |  |
| 111641 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 18 |  |  |
| 111642 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |  |
| 111643 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA ''Пуск УРОВ Q01''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111685 | Прием сигнала 'Вывод пуска УРОВ Q01' по входу | - |  |  |
| 111686 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 23 |  |  |
| 111687 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 111688 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  550 - Конфигурирование SA ''Пуск УРОВ Q02''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111690 | Прием сигнала 'Вывод пуска УРОВ Q02' по входу | - |  |  |
| 111691 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 24 |  |  |
| 111692 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 111693 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  561 - Конфигурирование SA ''Пуск УРОВ Q03''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111695 | Прием сигнала 'Вывод пуска УРОВ Q03' по входу | - |  |  |
| 111696 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 25 |  |  |
| 111697 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |  |
| 111698 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  572 - Конфигурирование SA ''Пуск УРОВ Q04''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111700 | Прием сигнала 'Вывод пуска УРОВ Q04' по входу | - |  |  |
| 111701 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 26 |  |  |
| 111702 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |  |
| 111703 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  583 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q01''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150601 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q01' по входу | [002040] Вывод вых.ц.Q01 |  |  |
| 150602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 39 |  |  |
| 150603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 150604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  594 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q02''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150605 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q02' по входу | [002041] Вывод вых.ц.Q02 |  |  |
| 150606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 40 |  |  |
| 150607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 150608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  605 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q03''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150609 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q03' по входу | [002042] Вывод вых.ц.Q03 |  |  |
| 150610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 41 |  |  |
| 150611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |  |
| 150612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  616 - Конфигурирование SA ''Выходные цепи Q04''

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150613 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q04' по входу | [002043] Вывод вых.ц.Q04 |  |  |
| 150614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 42 |  |  |
| 150615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 18 |  |  |
| 150616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  627 - Конфигурирование SA1

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 80 |  |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  638 - Конфигурирование SA2

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 79 |  |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA3

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 78 |  |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  640 - Конфигурирование SA4

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 77 |  |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Таблица  651 - Конфигурирование SA5

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153617 | Прием сигнала SA5 | - |  |  |
| 153618 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 160 ) | 76 |  |  |
| 153619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |  |
| 153620 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG и положения дверей

Таблица  662 - Конфигурирование рабочих крышек SG и положения дверей

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156651 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного тока Q01' | [002044] SG Q01 |  |
| 156652 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного тока Q02' | [002045] SG Q02 |  |
| 156653 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного тока Q03' | [002046] SG Q03 |  |
| 156654 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного тока Q04' | [002047] SG Q04 |  |
| 156659 | Прием сигнала 'SG Цепи ТН1' | [002048] SG ТН1 |  |
| 156671 | Прием сигнала 'Дверь шкафа открыта' | - |  |

Конфигурирование

Таблица  673 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 126801 | Восстановление фиксации присоединений при неисправности ШР | - |  |

Таблица  684 - Конфигурирование фиксации присоединения Q01

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126820 | Прием сигнала 'Фиксация Q01' по входу | - |  |
| 126822 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q01' по входу | - |  |

Таблица  69 - Конфигурирование фиксации присоединения Q02

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126823 | Прием сигнала 'Фиксация Q02' по входу | - |  |
| 126825 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q02' по входу | - |  |

Таблица  706 - Конфигурирование фиксации присоединения Q03

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126826 | Прием сигнала 'Фиксация Q03' по входу | - |  |
| 126828 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q03' по входу | - |  |

Таблица  717 - Конфигурирование фиксации присоединения Q04

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 126829 | Прием сигнала 'Фиксация Q04' по входу | - |  |
| 126831 | Прием сигнала 'Исправность ШР Q04' по входу | - |  |

Таблица  728 - Конфигурирование ДЗО

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 134701 | Прием сигнала 'Возврат блокировки ДЗО' по входу | [002008] ВозвратБлДЗО |  |

Таблица  79 - Конфигурирование цепей напряжения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 142701 | Прием сигнала 'Ремонт ТН1' по входу | - |  |

Таблица  730 - Конфигурирование опробования

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 101701 | Прием сигнала 'KCC Q01' по входу | [002014] KCC Q01 |  |
| 101702 | Прием сигнала 'KCC Q02' по входу | [002015] KCC Q02 |  |
| 101703 | Прием сигнала 'KCC Q03' по входу | [002016] KCC Q03 |  |
| 101704 | Прием сигнала 'KCC Q04' по входу | [002017] KCC Q04 |  |

Таблица  741 - Конфигурирование группового УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111805 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего УРОВ' по входу | [002013] Отключение от внешнего УРОВ |  |
| 111815 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ' по входу | - |  |

Таблица  752 - Конфигурирование УРОВ Q01

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111821 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q01' по входу | [002018] Пуск УРОВ Q01 |  |
| 111822 | Прием сигнала 'KQC Q01' по входу | [002022] KQC Q01 |  |
| 111823 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q01' по входу | - |  |
| 111824 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q01' по входу | - |  |

Таблица  763 - Конфигурирование УРОВ Q02

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111826 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q02' по входу | [002019] Пуск УРОВ Q02 |  |
| 111827 | Прием сигнала 'KQC Q02' по входу | [002023] KQC Q02 |  |
| 111828 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q02' по входу | - |  |
| 111829 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q02' по входу | - |  |

Таблица  774 - Конфигурирование УРОВ Q03

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111831 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q03' по входу | [002020] Пуск УРОВ Q03 |  |
| 111832 | Прием сигнала 'KQC Q03' по входу | [002024] KQC Q03 |  |
| 111833 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q03' по входу | - |  |
| 111834 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q03' по входу | - |  |

Таблица  785 - Конфигурирование УРОВ Q04

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111836 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q04' по входу | [002021] Пуск УРОВ Q04 |  |
| 111837 | Прием сигнала 'KQC Q04' по входу | [002025] KQC Q04 |  |
| 111838 | Прием сигнала 'Откл. от внешнего УРОВ Q04' по входу | - |  |
| 111839 | Прием сигнала 'ЗАПВ от внешнего УРОВ Q04' по входу | - |  |

Таблица  796 - Конфигурирование МТЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112801 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q01' по входу | - |  |
| 112802 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q02' по входу | - |  |
| 112803 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q03' по входу | - |  |
| 112804 | Прием сигнала 'Срабатывание РТ Q04' по входу | - |  |

Таблица  807 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |
| 155703 | Прием DT103 | - |  |
| 155704 | Прием DT104 | - |  |
| 155705 | Прием DT105 | - |  |

Таблица  818 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |
| 155719 | Прием DT203 | - |  |
| 155720 | Прием DT204 | - |  |
| 155721 | Прием DT205 | - |  |

Таблица  89 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |
| 155803 | Прием DT303 | - |  |
| 155804 | Прием DT304 | - |  |
| 155805 | Прием DT305 | - |  |

Таблица  820 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |
| 155819 | Прием DT403 | - |  |
| 155820 | Прием DT404 | - |  |
| 155821 | Прием DT405 | - |  |

Таблица  831 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [111075] Пуск УРОВ Q01 |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [111076] Пуск УРОВ Q02 |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [111077] Пуск УРОВ Q03 |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [150001] Отключение Q01 |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [150002] Отключение Q02 |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [150003] Отключение Q03 |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [150004] Отключение Q04 |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [150045] Отключение ТСН1 |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [111078] Пуск УРОВ Q04 |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [111051] Останов ВЧ Q01 |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | - |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [151001] Запрет АПВ Q01 |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [151002] Запрет АПВ Q02 |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [151003] Запрет АПВ Q03 |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [151004] Запрет АПВ Q04 |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [111052] Останов ВЧ Q02 |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [111053] Останов ВЧ Q03 |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [150041] Отключение Г1 |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [150042] К техн.защ. Г1 |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [111054] Останов ВЧ Q04 |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | - |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [151041] Изб. ЗАПВ Q01 |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [151042] Изб. ЗАПВ Q02 |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [150050] Отключение ТСН2 |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | [150043] Бл.Рел.Форс.Г1 |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | [151043] Изб. ЗАПВ Q03 |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | [151044] Изб. ЗАПВ Q04 |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | [150044] Гаш.возбужд.Г1 |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | [150046] Отключение Г2 |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | [150047] К техн.защ. Г2 |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | [150048] Бл.Рел.Форс.Г2 |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | [150049] Гаш.возбужд.Г2 |  |
| 003901 | Вывод на выходное реле К4 БП | - |  |

Таблица  842 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [134061] Сраб.ДЗО-A |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [134062] Сраб.ДЗО-B |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [134063] Сраб.ДЗО-C |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [134001] Опроб. Q01 |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [134002] Опробование Q02 |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [134003] Опробование Q03 |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [134004] Опробование Q04 |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [111100] Сраб. УРОВ |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [151100] Запрет АПВ |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [134154] Неуспешное АПВ |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [102001] Обрыв цепей I-A |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [102002] Обрыв цепей I-В |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [102003] Обрыв цепей I-С |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [142001] Неиспр. цепей U |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [134134] ОчувствлениеДЗО |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим проверки |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [112001] Сраб. МТЗ Q01 |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [112002] Сраб.МТЗ Q02 |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [111001] УРОВ Q01-1 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [111026] Сраб.УРОВ Q01-2 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [111002] УРОВ Q02-1 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [111027] Сраб.УРОВ Q02-2 |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [111003] УРОВ Q03-1 |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [111028] Сраб.УРОВ Q03-2 |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [111004] УРОВ Q04-1 |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [111029] Сраб.УРОВ Q04-2 |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  853 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

GOOSE

Таблица  864 - Исходящее GOOSE сообщение

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 204001 | Разрешение на передачу GOOSE ( нет, есть ) | нет |  |
| 204002 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |  |
| 204003 | Приоритет VLAN ( 0 .. 7 ) | 4 |  |
| 204004 | Номер VLAN сети ( 0 .. 4095 ) | 0 |  |
| 204005 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId ( 0 .. 16383 ) | 1 |  |
| 204006 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |  |
| 204007 | Номер конфигурации confRev ( 0 .. 65535 ) | 1 |  |
| 204008 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений ( 1.0 .. 60.0 ) ,с [шаг 0.1] | 2.0 |  |
| 204009 | Добавление поля качества q к выходным сигналам ( нет, вперед, назад ) | нет |  |
| 204010 | Сообщение с постоянными смещениями ( нет, есть ) | есть |  |
| 204021 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 | - |  |
| 204022 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 | - |  |
| 204023 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 | - |  |
| 204024 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 | - |  |
| 204025 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 | - |  |
| 204026 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 | - |  |
| 204027 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 | - |  |
| 204028 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 | - |  |
| 204029 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 | - |  |
| 204030 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 | - |  |
| 204031 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 | - |  |
| 204032 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 | - |  |
| 204033 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 | - |  |
| 204034 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 | - |  |
| 204035 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 | - |  |
| 204036 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 | - |  |
| 204037 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 | - |  |
| 204038 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 | - |  |
| 204039 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 | - |  |
| 204040 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 | - |  |
| 204041 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 | - |  |
| 204042 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 | - |  |
| 204043 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 | - |  |
| 204044 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 | - |  |
| 204045 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 | - |  |
| 204046 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 | - |  |
| 204047 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 | - |  |
| 204048 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 | - |  |
| 204049 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 | - |  |
| 204050 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 | - |  |
| 204051 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 | - |  |
| 204052 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 | - |  |
| 204053 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 | - |  |
| 204054 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 | - |  |
| 204055 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 | - |  |
| 204056 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 | - |  |
| 204057 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 | - |  |
| 204058 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 | - |  |
| 204059 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 | - |  |
| 204060 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 | - |  |
| 204061 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 | - |  |
| 204062 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 | - |  |
| 204063 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 | - |  |
| 204064 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 | - |  |
| 204065 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 | - |  |
| 204066 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 | - |  |
| 204067 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 | - |  |
| 204068 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 | - |  |

Таблица  875 - Управление битом тестирования

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 204091 | Использование фикс. значения в режиме тестирования ( нет, есть ) | нет |  |
| 204092 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 - 16 GOOSE ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204093 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 - 32 GOOSE ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204094 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 - 48 GOOSE ( 0 .. 65535 ) | 0 |  |
| 204095 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки ( нет, есть ) | нет |  |
| 204096 | Игнорирование бита тестирования ( нет, есть ) | нет |  |
| 204097 | Время сброса значения по умолчанию - последнее GOOSE входящего ( 1 .. 3000 ) ,с [шаг 1] | 60 |  |
| 204100 | Ускоренный прием сообщений с постоянными смещениями ( нет, есть ) | есть |  |
| 204098 | Подключение блока K1300 ( нет, есть ) | нет |  |
| 204099 | Тип резервирования блока K1300 ( PRP, HSR ) | PRP |  |

Таблица  886 – Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элемента данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

Таблица 897 -Настройка светодиодов терминала

Конфигурирование / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица 908 -Настройка светодиодов электронных ключей терминала

Конфигурирование / Параметры электронных ключей

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 800001 | Электронный ключ 1 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 ( красный, зеленый ) | красный |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 ( красный, зеленый ) | красный |  |

Таблица 99- Перечень аналоговых каналов*

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | По умолчанию | Настройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осциллограф. | Осциллограф. |
| 001001 | [001001] Q01-A | V |  |
| 001002 | [001002] Q01-B | V |  |
| 001003 | [001003] Q01-C | V |  |
| 001004 | [001004] Q02-A | V |  |
| 001005 | [001005] Q02-B | V |  |
| 001006 | [001006] Q02-C | V |  |
| 001007 | [001007] Q03-A | - |  |
| 001008 | [001008] Q03-B | - |  |
| 001009 | [001009] Q03-C | - |  |
| 001010 | [001010] Q04-A | - |  |
| 001011 | [001011] Q04-B | - |  |
| 001012 | [001012] Q04-C | - |  |
| 001013 | [001013] Uab-1 | - |  |
| 001014 | [001014] Ubc-1 | - |  |
| 001015 | [001015] Uab-2 | - |  |
| 001016 | [001016] Ubc-2 | - |  |
| 001017 | [001017] Iдиф-А | - |  |
| 001018 | [001018] Порог ДЗО-А | - |  |
| 001019 | [001019] Iторм-A | - |  |
| 001020 | [001020] Iдиф-B | - |  |
| 001021 | [001021] Порог ДЗШ-B | - |  |
| 001022 | [001022] Iторм-B | - |  |
| 001023 | [001023] Iдиф-C | - |  |
| 001024 | [001024] Порог ДЗШ-C | - |  |
| 001025 | [001025] Iторм-C | - |  |

Таблица 910 - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Не использовать для регистрации | Не использовать для пуска осциллографа | Уставки по умолчанию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пуск осциллографа c 0/1 | Пуск осциллографа c 1/0 | Осциллографирование | Регистрация сигналов |
| 002001 | РазрешОпр | Разрешение опробования (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002002 | ВывБлДЗО-ОЦТ | Выв. блок. ДЗО при обрыве ЦТ (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002003 | Опер.ЗАПВ-ДЗО | Оперативный ЗАПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002004 | Вывод УРОВ Q01 | Вывод УРОВ Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002005 | Вывод УРОВ Q02 | Вывод УРОВ Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002006 | Вывод УРОВ Q03 | Вывод УРОВ Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002007 | Вывод УРОВ Q04 | Вывод УРОВ Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002008 | ВозвратБлДЗО | Возврат блокировки ДЗО (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002009 | Съем сигнализ. | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002010 | Вывод ДЗО | Вывод ДЗО (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002011 | ОперВв.ОчувДЗО | Опер.ввод очувствления ДЗО (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002012 | НормРежОчувДЗО | Норм.режим очувствления ДЗО (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002013 | ОтклВнешУРОВ | Отключение от внешн. УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002014 | KCC Q01 | Ключ управления Q01 (KCC Q01) (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002015 | KCC Q02 | Ключ управления Q02 (KCC Q02) (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002016 | KCC Q03 | Ключ управления Q03 (KCC Q03) (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002017 | KCC Q04 | Ключ управления Q04 (KCC Q04) (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002018 | Пуск УРОВ Q01 | Пуск УРОВ Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002019 | Пуск УРОВ Q02 | Пуск УРОВ Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002020 | Пуск УРОВ Q03 | Пуск УРОВ Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002021 | Пуск УРОВ Q04 | Пуск УРОВ Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002022 | KQC Q01 | KQC Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002023 | KQC Q02 | KQC Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002024 | KQC Q03 | KQC Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002025 | KQC Q04 | KQC Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002026 | Вход 26 :X4 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002027 | Вход 27 :X4 | Вход 27 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002028 | Вход 28 :X4 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002029 | Вход 29 :X4 | Вход 29 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002030 | Вход 30 :X4 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002031 | Вход 31 :X4 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002032 | Вход 32 :X4 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002033 | Вход 33 :X5 | Вход 33 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002034 | Вход 34 :X5 | Вход 34 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002035 | Вход 35 :X5 | Вход 35 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002036 | Вход 36 :X5 | Вход 36 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002037 | Вход 37 :X5 | Вход 37 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002038 | Вход 38 :X5 | Вход 38 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002039 | Вход 39 :X5 | Вход 39 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002040 | Вывод вых.ц.Q01 | Вывод выходных цепей Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002041 | Вывод вых.ц.Q02 | Вывод выходных цепей Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002042 | Вывод вых.ц.Q03 | Вывод выходных цепей Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002043 | Вывод вых.ц.Q04 | Вывод выходных цепей Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002044 | SG Q01 | Работа SG Цепи пер.тока Q01 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002045 | SG Q02 | Работа SG Цепи пер.тока Q02 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002046 | SG Q03 | Работа SG Цепи пер. тока Q03 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002047 | SG Q04 | Работа SG Цепи пер. тока Q04 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 002048 | SG ТН1 | Работа SG Цепи ТН1 (вход) |  |  |  |  |  | V |
| 003001 | Пуск УРОВ Q01 | Пуск УРОВ Q01 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003002 | Пуск УРОВ Q02 | Пуск УРОВ Q02 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003003 | Пуск УРОВ Q03 | Пуск УРОВ Q03 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003004 | Отключение Q01 | Отключение Q01 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003005 | Отключение Q02 | Отключение Q02 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003006 | Отключение Q03 | Отключение Q03 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003007 | Отключение Q04 | Отключение Q04 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003008 | Отключение ТСН1 | Отключение трансформатора ТСН1 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003009 | Пуск УРОВ Q04 | Пуск УРОВ Q04 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003010 | Останов ВЧ Q01 | Останов ВЧ-передатчика Q01 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003011 | Реле К11 :X102 | Реле К11 :X102 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003012 | Запрет АПВ Q01 | Запрет АПВ Q01 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003013 | Запрет АПВ Q02 | Запрет АПВ Q02 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003014 | Запрет АПВ Q03 | Запрет АПВ Q03 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003015 | Запрет АПВ Q04 | Запрет АПВ Q04 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003016 | Останов ВЧ Q02 | Останов ВЧ-передатчика Q02 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003017 | Останов ВЧ Q03 | Останов ВЧ-передатчика Q03 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003018 | Отключение Г1 | Отключение генератора Г1 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003019 | К техн.защ. Г1 | К технологическим защитам Г1 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003020 | Останов ВЧ Q04 | Останов ВЧ-передатчика Q04 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003021 | Реле К21 :X103 | Реле К21 :X103 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003022 | Изб. ЗАПВ Q01 | Избирательный запрет АПВ Q01 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003023 | Изб. ЗАПВ Q02 | Избирательный запрет АПВ Q02 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003024 | Отключение ТСН2 | Отключение трансформатора ТСН2 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003025 | Бл.Рел.Форс.Г1 | Блокировка релейной форсировки Г1 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003026 | Изб. ЗАПВ Q03 | Избирательный запрет АПВ Q03 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003027 | Изб. ЗАПВ Q04 | Избирательный запрет АПВ Q04 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003028 | Гаш.возбужд.Г1 | Гашение возбуждения Г1 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003029 | Отключение Г2 | Отключение генератора Г2 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003030 | К техн.защ. Г2 | К технологическим защитам Г2 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003031 | Бл.Рел.Форс.Г2 | Блокировка релейной форсировки Г2 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 003032 | Гаш.возбужд.Г2 | Гашение возбуждения Г2 (реле) |  |  |  |  |  | V |
| 020033 | ПО Ia> ДЗО | ПО Iд> фазы А ДЗО |  |  | V |  | V | V |
| 020034 | ПО Ia> ДЗО | ПО Iд> фазы В ДЗО |  |  | V |  | V | V |
| 020035 | ПО Ia> ДЗО | ПО Iд> фазы С ДЗО |  |  | V |  | V | V |
| 020063 | БлЧПО Ia> ДЗО | Блокировка чувствительного ПО Iд> фазы A ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 020064 | Бл.ЧПО Ib> ДЗО | Блокировка чувствительного ПО Iд> фазы В ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 020065 | Бл.ЧПО Ic> ДЗО | Блокировка чувствительного ПО Iд> фазы С ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 020086 | ПО Ia> ДЗО-ЦT | ПО Iд> фазы А ДЗО для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |
| 020087 | ПО Ib> ДЗО-ЦT | ПО Iд> фазы В ДЗО для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |
| 020088 | ПО Ic> ДЗО-ЦT | ПО Iд> фазы С ДЗО для контроля токовых цепей |  |  |  |  | V | V |
| 020101 | ЧПО Ia> ДЗО | Чувствительный ПО Iд> фазы A ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 020102 | ЧПО Ib> ДЗО | Чувствительный ПО Iд> фазы B ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 020103 | ЧПО Ic> ДЗО | Чувствительный ПО Iд> фазы C ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 012060 | ПО Ia>Q01_УРОВ | ПО I> Q01 фазы А УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012061 | ПО Ib>Q01_УРОВ | ПО I> Q01 фазы В УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012062 | ПО Ic>Q01_УРОВ | ПО I> Q01 фазы С УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012064 | ПО Ia>Q02_УРОВ | ПО I> Q02 фазы А УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012065 | ПО Ib>Q02_УРОВ | ПО I> Q02 фазы В УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012066 | ПО Ic>Q02_УРОВ | ПО I> Q02 фазы С УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012068 | ПО Ia>Q03_УРОВ | ПО I> Q03 фазы А УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012069 | ПО Ib>Q03_УРОВ | ПО I> Q03 фазы В УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012070 | ПО Ic>Q03_УРОВ | ПО I> Q03 фазы С УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012072 | ПО Ia>Q04_УРОВ | ПО I> Q04 фазы А УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012073 | ПО Ib>Q04_УРОВ | ПО I> Q04 фазы В УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 012074 | ПО Ic>Q04_УРОВ | ПО I> Q04 фазы С УРОВ |  |  |  |  | V |  |
| 015004 | ПО Uмф>ТН1 | ПО U> ТН1 [ИЛИ(АВ,ВС,CA)] |  |  |  |  | V | V |
| 015009 | ПО Uмф>ТН2 | ПО U> ТН2 [ИЛИ(АВ,ВС,CA)] |  |  |  |  | V | V |
| 015025 | ПО U2>ТН1_ЦН | ПО U2> для контроля цепей напряжения ТН1 |  |  |  |  | V | V |
| 015027 | ПО U2>ТН2_ЦН | ПО U2> для контроля цепей напряжения ТН2 |  |  |  |  | V | V |
| 014001 | ПО Uab<ТН1_ЦН | ПО Uab< для контроля цепей напряжения ТН1 |  |  |  |  | V | V |
| 014002 | ПО Ubc<ТН1_ЦН | ПО Ubc< для контроля цепей напряжения ТН1 |  |  |  |  | V | V |
| 014003 | ПО Uca<ТН1_ЦН | ПО Uca< для контроля цепей напряжения ТН1 |  |  |  |  | V | V |
| 014007 | ПО Uab<ТН2_ЦН | ПО Uab< для контроля цепей напряжения ТН2 |  |  |  |  | V | V |
| 014008 | ПО Ubc<ТН2_ЦН | ПО Ubc< для контроля цепей напряжения ТН2 |  |  |  |  | V | V |
| 014009 | ПО Uca<ТН2_ЦН | ПО Uca< для контроля цепей напряжения ТН2 |  |  |  |  | V | V |
| 059001 | Нет опробования | Нет опробования |  |  |  |  |  | V |
| 059002 | Откл.ошиновки | Отключение ошиновки |  |  |  |  |  | V |
| 142005 | Ремонт ТН | Ремонт ТН |  |  |  |  |  | V |
| 102001 | Обрыв цепей I-A | Обрыв цепей тока фазы A |  |  |  |  |  | V |
| 102002 | Обрыв цепей I-В | Обрыв цепей тока фазы В |  |  |  |  |  | V |
| 102003 | Обрыв цепей I-С | Обрыв цепей тока фазы С |  |  |  |  |  | V |
| 134031 | Сраб.ЧПО-A | Срабатывание чувствительного токового ПО фазы A |  |  |  |  |  | V |
| 134032 | Сраб.ЧПО-B | Срабатывание чувствительного токового ПО фазы B |  |  |  |  |  | V |
| 134033 | Сраб.ЧПО-C | Срабатывание чувствительного токового ПО фазы C |  |  |  |  |  | V |
| 134034 | Сраб.ЧПТ | Срабатывание чувствительного токового ПО общ. |  |  |  |  |  | V |
| 134061 | Сраб.ДЗО-A | Срабатывание ДЗО-A |  |  |  |  |  | V |
| 134062 | Сраб.ДЗО-B | Срабатывание ДЗО-B |  |  |  |  |  | V |
| 134063 | Сраб.ДЗО-C | Срабатывание ДЗО-C |  |  |  |  |  | V |
| 134064 | Сраб.ДЗО | Срабатывание ДЗО |  |  |  |  | V | V |
| 134114 | Сраб.ДЗО-опроб | Срабатывание ДЗО при опробовании |  |  |  |  |  | V |
| 134134 | ОчувствлениеДЗО | Очувствление ДЗО |  |  |  |  |  | V |
| 134154 | Неуспешное АПВ | Неуспешное АПВ |  |  |  |  |  | V |
| 134174 | Начало циклаАПВ | Начало цикла АПВ |  |  |  |  |  | V |
| 134194 | Запом.Сраб.ДЗО | Запоминание срабатывания ДЗО в цикле АПВ |  |  |  |  |  | V |
| 111100 | Сраб. УРОВ | Срабатывание УРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 142001 | Неиспр. цепей U | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  | V |
| 150100 | Неполнофаз.Откл | Неполнофазное отключение |  |  |  |  |  | V |
| 151100 | Запрет АПВ | Запрет АПВ |  |  |  |  |  | V |
| 134001 | Опроб. Q01 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q01 |  |  |  |  |  |  |
| 112001 | Сраб. МТЗ Q01 | Срабатывание МТЗ Q01 |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | УРОВ Q01-1 | УРОВ Q01 'на себя' |  |  |  |  |  |  |
| 111026 | Сраб.УРОВ Q01-2 | Срабатывание УРОВ Q01 |  |  |  |  |  |  |
| 111051 | Останов ВЧ Q01 | Останов ВЧ-передатчика Q01 |  |  |  |  |  | V |
| 111075 | Пуск УРОВ Q01 | Пуск УРОВ Q01 |  |  |  |  |  | V |
| 150001 | Отключение Q01 | Отключение Q01 |  |  |  |  |  | V |
| 151001 | Запрет АПВ Q01 | Запрет АПВ Q01 |  |  |  |  |  | V |
| 151041 | Изб. ЗАПВ Q01 | Избирательный запрет АПВ Q01 |  |  |  |  |  |  |
| 134002 | Опробование Q02 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q02 |  |  |  |  |  |  |
| 112002 | Сраб.МТЗ Q02 | Срабатывание МТЗ Q02 |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | УРОВ Q02-1 | УРОВ Q02 'на себя' |  |  |  |  |  |  |
| 111027 | Сраб.УРОВ Q02-2 | Срабатывание УРОВ Q02 |  |  |  |  |  |  |
| 111052 | Останов ВЧ Q02 | Останов ВЧ-передатчика Q02 |  |  |  |  |  | V |
| 111076 | Пуск УРОВ Q02 | Пуск УРОВ Q02 |  |  |  |  |  | V |
| 150002 | Отключение Q02 | Отключение Q02 |  |  |  |  |  | V |
| 151002 | Запрет АПВ Q02 | Запрет АПВ Q02 |  |  |  |  |  | V |
| 151042 | Изб. ЗАПВ Q02 | Избирательный запрет АПВ Q02 |  |  |  |  |  |  |
| 134003 | Опробование Q03 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q03 |  |  |  |  |  |  |
| 111003 | УРОВ Q03-1 | УРОВ Q03 'на себя' |  |  |  |  |  |  |
| 111028 | Сраб.УРОВ Q03-2 | Срабатывание УРОВ Q03 |  |  |  |  |  |  |
| 111053 | Останов ВЧ Q03 | Останов ВЧ-передатчика Q03 |  |  |  |  |  | V |
| 111077 | Пуск УРОВ Q03 | Пуск УРОВ Q03 |  |  |  |  |  | V |
| 150003 | Отключение Q03 | Отключение Q03 |  |  |  |  |  | V |
| 151003 | Запрет АПВ Q03 | Запрет АПВ Q03 |  |  |  |  |  | V |
| 151043 | Изб. ЗАПВ Q03 | Избирательный запрет АПВ Q03 |  |  |  |  |  |  |
| 150041 | Отключение Г1 | Отключение генератора Г1 |  |  |  |  |  | V |
| 150042 | К техн.защ. Г1 | К технологическим защитам Г1 |  |  |  |  |  | V |
| 150043 | Бл.Рел.Форс.Г1 | Блокировка релейной форсировки Г1 |  |  |  |  |  | V |
| 150044 | Гаш.возбужд.Г1 | Гашение возбуждения Г1 |  |  |  |  |  | V |
| 150045 | Отключение ТСН1 | Отключение трансформатора ТСН1 |  |  |  |  |  | V |
| 134004 | Опробование Q04 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q04 |  |  |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ Q04-1 | УРОВ Q04 'на себя' |  |  |  |  |  |  |
| 111029 | Сраб.УРОВ Q04-2 | Срабатывание УРОВ Q04 |  |  |  |  |  |  |
| 111054 | Останов ВЧ Q04 | Останов ВЧ-передатчика Q04 |  |  |  |  |  | V |
| 111078 | Пуск УРОВ Q04 | Пуск УРОВ Q04 |  |  |  |  |  | V |
| 150004 | Отключение Q04 | Отключение Q04 |  |  |  |  |  | V |
| 151004 | Запрет АПВ Q04 | Запрет АПВ Q04 |  |  |  |  |  | V |
| 151044 | Изб. ЗАПВ Q04 | Избирательный запрет АПВ Q04 |  |  |  |  |  |  |
| 150046 | Отключение Г2 | Отключение генератора Г2 |  |  |  |  |  | V |
| 150047 | К техн.защ. Г2 | К технологическим защитам Г2 |  |  |  |  |  | V |
| 150048 | Бл.Рел.Форс.Г2 | Блокировка релейной форсировки Г2 |  |  |  |  |  | V |
| 150049 | Гаш.возбужд.Г2 | Гашение возбуждения Г2 |  |  |  |  |  | V |
| 150050 | Отключение ТСН2 | Отключение трансформатора ТСН2 |  |  |  |  |  | V |
| 134025 | Возвр.блок.ДЗО | Возврат блокировки ДЗО |  |  |  |  |  | V |
| 204121 | Готов.LAN-3A | Готовность LAN-3A |  |  |  |  |  | V |
| 204122 | Готов.LAN-3B | Готовность LAN-3B |  |  |  |  |  | V |
| 204123 | Готов.RedBox | Готовность RedBox K133x |  |  |  |  |  | V |
| 153001 | VIRT SA1 | VIRT SA1 |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | VIRT SA2 | VIRT SA2 |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | VIRT SA3 | VIRT SA3 |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | VIRT SA4 | VIRT SA4 |  |  |  |  |  |  |
| 153005 | VIRT SA5 | VIRT SA5 |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | VIRT XB1 | VIRT XB1 |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | VIRT XB2 | VIRT XB2 |  |  |  |  |  |  |
| 154003 | VIRT XB3 | VIRT XB3 |  |  |  |  |  |  |
| 154004 | VIRT XB4 | VIRT XB4 |  |  |  |  |  |  |
| 154005 | VIRT XB5 | VIRT XB5 |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 | DT101 |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 | DT102 |  |  |  |  |  |  |
| 155003 | DT103 | DT103 |  |  |  |  |  |  |
| 155004 | DT104 | DT104 |  |  |  |  |  |  |
| 155005 | DT105 | DT105 |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 | DT201 |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 | DT202 |  |  |  |  |  |  |
| 155019 | DT203 | DT203 |  |  |  |  |  |  |
| 155020 | DT204 | DT204 |  |  |  |  |  |  |
| 155021 | DT205 | DT205 |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 | DT301 |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 | DT302 |  |  |  |  |  |  |
| 155103 | DT303 | DT303 |  |  |  |  |  |  |
| 155104 | DT304 | DT304 |  |  |  |  |  |  |
| 155105 | DT305 | DT305 |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 | DT401 |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 | DT402 |  |  |  |  |  |  |
| 155035 | DT403 | DT403 |  |  |  |  |  |  |
| 155036 | DT404 | DT404 |  |  |  |  |  |  |
| 155037 | DT405 | DT405 |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический 0 | Логический ''0'' |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический 1 | Логический ''1'' |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим проверки | Режим проверки |  |  |  |  |  | V |
| 300003 | СигналСрабат. | Сигнал ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |
| 300004 | СигналНеиспр. | Сигнал ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |
| 300005 | СигналВывод | Сигнал HL''Вывод'' |  |  |  |  |  | V |
| 300007 | СигналКонтрHL | Сигнал HL''Контроль исправности ламп'' |  |  |  |  |  | V |
| 300008 | БИ выведены | БИ выведены |  |  |  |  |  | V |
| 300009 | Вых.цепи разобр | Выходные цепи разобраны |  |  |  |  |  | V |
| 300010 | СбросСигн | Cброс сигнализации |  |  |  |  |  | V |
| 500001 | GOOSEIN_1 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | ОшибкиGOOSEвх | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |
| 700005 | Акт.SNTP2server | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |
| 700006 | Готовность LAN1 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |
| 700007 | Готовность LAN2 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |
| 700008 | Использов.LAN1 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |
| 700009 | Использов.LAN2 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |
| 700010 | Местное управл. | Местное управление |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 (БП) | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле Срабат. | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |
| 700015 | Реле Неиспр. | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |
| 700016 | Пуск осцилогр. | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |
| 900001 | Сраб.ДЗО-A | Срабатывание ДЗО-A (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900002 | Сраб.ДЗО-B | Срабатывание ДЗО-B (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900003 | Сраб.ДЗО-C | Срабатывание ДЗО-C (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900004 | Опроб. Q01 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q01 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900005 | Опробование Q02 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q02 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900006 | Опробование Q03 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q03 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900007 | Опробование Q04 | Срабатывание ДЗО при опробовании Q04 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900008 | Сраб. УРОВ | Срабатывание УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900009 | Запрет АПВ | Запрет АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900010 | Неуспешное АПВ | Неуспешное АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900011 | Обрыв цепей I-A | Обрыв цепей тока фазы A (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900012 | Обрыв цепей I-В | Обрыв цепей тока фазы В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900013 | Обрыв цепей I-С | Обрыв цепей тока фазы С (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900014 | Неиспр. цепей U | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900015 | ОчувствлениеДЗО | Очувствление ДЗО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900016 | Режим проверки | Режим проверки (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900017 | Сраб. МТЗ Q01 | Срабатывание МТЗ Q01 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900018 | Сраб.МТЗ Q02 | Срабатывание МТЗ Q02 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900019 | УРОВ Q01-1 | УРОВ Q01 'на себя' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900020 | Сраб.УРОВ Q01-2 | Срабатывание УРОВ Q01 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900021 | УРОВ Q02-1 | УРОВ Q02 'на себя' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900022 | Сраб.УРОВ Q02-2 | Срабатывание УРОВ Q02 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900023 | УРОВ Q03-1 | УРОВ Q03 'на себя' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900024 | Сраб.УРОВ Q03-2 | Срабатывание УРОВ Q03 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900025 | УРОВ Q04-1 | УРОВ Q04 'на себя' (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900026 | Сраб.УРОВ Q04-2 | Срабатывание УРОВ Q04 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900027 | Светодиод 27 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900028 | Светодиод 28 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900029 | Светодиод 29 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900030 | Светодиод 30 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900031 | Светодиод 31 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900032 | Светодиод 32 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900033 | Светодиод 33 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900034 | Светодиод 34 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900035 | Светодиод 35 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900036 | Светодиод 36 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900037 | Светодиод 37 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900038 | Светодиод 38 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900039 | Светодиод 39 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900040 | Светодиод 40 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900041 | Светодиод 41 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900042 | Светодиод 42 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900043 | Светодиод 43 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900044 | Светодиод 44 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900045 | Светодиод 45 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900046 | Светодиод 46 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900047 | Светодиод 47 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 900048 | Светодиод 48 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |
| 550001 | GOOSEOUT_1 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Эл.ключ 1 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Эл.ключ 2 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Эл.ключ 3 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Эл.ключ 4 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Эл.ключ 5 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Эл.ключ 6 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Эл.ключ 7 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Эл.ключ 8 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Эл.ключ 9 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Эл.ключ 10 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Эл.ключ 11 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Эл.ключ 12 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Эл.ключ 13 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Эл.ключ 14 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Эл.ключ 15 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Эл.ключ 16 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Эл.ключ 17 | Электронный ключ 17 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Эл.ключ 18 | Электронный ключ 18 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Эл.ключ 19 | Электронный ключ 19 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Эл.ключ 20 | Электронный ключ 20 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Эл.ключ 21 | Электронный ключ 21 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Эл.ключ 22 | Электронный ключ 22 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Эл.ключ 23 | Электронный ключ 23 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Эл.ключ 24 | Электронный ключ 24 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Эл.ключ 25 | Электронный ключ 25 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Эл.ключ 26 | Электронный ключ 26 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Эл.ключ 27 | Электронный ключ 27 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Эл.ключ 28 | Электронный ключ 28 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Эл.ключ 29 | Электронный ключ 29 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Эл.ключ 30 | Электронный ключ 30 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Эл.ключ 31 | Электронный ключ 31 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Эл.ключ 32 | Электронный ключ 32 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Эл.кнопка SB1 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Эл.кнопка SB2 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Эл.кнопка SB3 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Эл.кнопка SB4 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202  _  г.