Бланк уставок

шкаф дистанционной и токовой защит секционного (шиносоединительного) выключателя

ШЭ2607 023(023023)

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.203 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |  |  |
| 050271 | Особая фаза в схеме ТН ( А, B, С ) | А |  |  |  |
| 050272 | Направление векторов звезды и треугольника ТН ( совпадает, не совпадает ) | совпадает |  |  |  |
| 050273 | Напряжение 3U0 ( от треугольника, от звезды ) | от звезды |  |  |  |
| 050274 | Модуль подстройки U ШОН ( 0.001 .. 10.000 ) | 1.000 |  |  |  |
| 050275 | Угол подстройки U ШОН ( -180.00 .. 180.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 050277 | Uср ПО минимального напряжения от ШОН ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050287 | Uср ПО минимального напряжения шин ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050301 | Iср ПО I2 БНН ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 050302 | Uср ПО U2 БНН ( 2.0-60.0 ) ,В [шаг 0.1] | 6600.0 | 6.0 |  |  |

Таблица  5 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050305 | XB1_ТН Место установки трансформатора напряжения ( на шинах, на линии ) | на шинах |  |
| 050307 | XB2_ТН Контроль ускорен.при вкл. В от напряжения на линии ( не предусмотрен, ШОН, РН на линии ) | не предусмотрен |  |
| 050308 | XB3_ТН Цепь напряжения разомкнутого треугольника ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод ускорения при вкл.В ( от РПО, внешний ) | от РПО |  |

Таблица  6 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |

ДЗ

Таблица  7 - Уставки РС(МФ)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106201 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 0.500-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 13.200 | 2.400 |  |  |
| 106202 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 0.500-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 6.600 | 1.200 |  |  |
| 106203 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106206 | Xуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 22.00 | 4.00 |  |  |
| 106207 | Rуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 11.00 | 2.00 |  |  |
| 106208 | Наклон ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106210 | Xуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 0.500-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 55.000 | 10.000 |  |  |
| 106211 | Rуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 0.500-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 27.500 | 5.000 |  |  |
| 106212 | Наклон ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106214 | Xуст ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106215 | Rуст ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 106216 | Наклон ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106218 | Xуст ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106219 | Rуст ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 106220 | Наклон ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106221 | Направленность ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( вперед, назад ) | вперед |  |  |  |

Таблица  8 - Уставки РС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106261 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |  |  |
| 106262 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |  |  |
| 106263 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106264 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |

Таблица  9 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 106301 | DT1_ДЗ Задержка ускор.при вкл.В от ДЗ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 106302 | DT2_ДЗ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 106303 | DT3_ДЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ с меньшей ВВ ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 106304 | DT4_ДЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 106305 | DT5_ДЗ Задержка на срабатывание III ст. ДЗ ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 106306 | DT6_ДЗ Задержка на срабатывание IV ст. ДЗ ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 106307 | DT7_ДЗ Задержка на срабатывание IV ст. ДЗ с меньшей ВВ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 106308 | DT8_ДЗ Задержка на срабатывание V ст. ДЗ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 106309 | DT9_ДЗ Задержка на срабатывание ст. ДЗ при ОУ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

Таблица  10 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 106351 | XB1_ДЗ Подхват срабатывания I,III ст. от ненаправленной II ст. ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 106352 | XB2_ДЗ Контроль действия ступеней ДЗ ( от БКб, от БКм ) | от БКб |  |
| 106353 | XB3_ДЗ Действие II ст. ДЗ с меньшей выдержкой времени ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 106354 | XB4_ДЗ Ускорение II ст. ДЗ при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 106355 | XB5_ДЗ Действие IV ст. ДЗ с меньшей выдержкой времени ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 106356 | XB6_ДЗ Ускорение IV ст. ДЗ при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 106357 | XB7_ДЗ Контроль действия ступеней от БНН ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 106358 | XB8_ДЗ V ст. ДЗ ( выведена, в работе ) | выведена |  |
| 106359 | XB9_ДЗ Ускорение V ст. ДЗ при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 106360 | XB10_ДЗ Оперативное ускорение II ст. ДЗ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 106361 | XB11_ДЗ Оперативное ускорение IV ст. ДЗ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 106362 | XB12_ДЗ Оперативное ускорение V ст. ДЗ ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 106363 | XB13_ДЗ Контроль V ст. ДЗ ( от БКб, от БКм, нет ) | нет |  |

БК

Таблица  11 - БК по dI/dt

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 107201 | Iср ПО DI2, чувствительный ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 99.996 | 0.500 |  |  |
| 107202 | Iср ПО DI2, грубый ( 0.060-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 299.998 | 1.500 |  |  |
| 107203 | Iср ПО DI1, чувствительный ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.984 | 2.000 |  |  |
| 107204 | Iср ПО DI1, грубый ( 0.120-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1199.99 | 6.000 |  |  |
| 107251 | DT1_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI чувст ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |  |  |
| 107252 | DT2_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI грубый ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.80 |  |  |  |
| 107253 | DT3_БК Время ввода медленнодействующих ступеней от ПО DI ( 2.00 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 8.00 |  |  |  |

Таблица  12 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 107451 | XB1_БК Ускоренный возврат БК при откл.В ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |

ТНЗНП

Таблица  13 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 108201 | Iср ПО I ст. ТНЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.00 | 25.00 |  |  |
| 108202 | Iср ПО II ст. ТНЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |
| 108203 | Iср ПО III ст. ТНЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 2.50 |  |  |
| 108204 | Iср ПО IV ст. ТНЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 108205 | Iср ПО V ст. ТНЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 108206 | Iср ПО VI ст. ТНЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

Таблица  14 - Уставки РМ

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 108251 | Iср ИО М0, блокирующий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 108252 | Iср ИО М0, разрешающий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 1.00 |  |  |
| 108253 | Uср ИО М0, блокирующий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 1270.2 | 2.0 |  |  |
| 108254 | Uср ИО М0, разрешающий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 2540.4 | 4.0 |  |  |

Таблица  15 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108301 | DT1_ТЗ Задержка ускор. при вкл.В от ТНЗНП ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 108302 | DT2_ТЗ Задержка на срабатывание I ст. ТНЗНП ( 0.01 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 108303 | DT3_ТЗ Задержка на срабатывание II ст. ТНЗНП ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 108304 | DT4_ТЗ Задержка на срабатывание III ст. ТНЗНП ( 0.01 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 108305 | DT5_ТЗ Задержка на срабатывание IV ст. ТНЗНП ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 108306 | DT6_ТЗ Задержка на срабатывание V ст. ТНЗНП ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 108307 | DT7_ТЗ Задержка на срабатывание VI ст. ТНЗНП ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 108308 | DT8_ТЗ Задержка на срабатывание ст. ТНЗНП при ОУ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

Таблица  16 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108351 | XB1_ТЗ Автомат.вывод направленности при срабатывании ТНЗНП ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 108352 | XB2_ТЗ Автомат.вывод направленности в режиме уск. при вкл.В ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 108353 | XB3_ТЗ Ускорение II ст. ТНЗНП при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108354 | XB4_ТЗ Ускорение IV ст. ТНЗНП при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108355 | XB5_ТЗ Принудительный вывод направленности ТНЗНП ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 108356 | XB6_ТЗ Оперативное ускорение II ст. ТНЗНП ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108357 | XB7_ТЗ Оперативное ускорение IV ст. ТНЗНП ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108359 | XB9_ТЗ V ст. ТНЗНП ( выведена, в работе ) | выведена |  |
| 108360 | XB10_ТЗ VI ст. ТНЗНП ( выведена, в работе ) | выведена |  |
| 108361 | XB11_ТЗ Оперативное ускорение V ст. ТНЗНП ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108362 | XB12_ТЗ Оперативное ускорение VI ст. ТНЗНП ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108363 | XB13_ТЗ Направленность V ст. ТНЗНП ( не предусмотрена, вперед, назад ) | не предусмотрена |  |
| 108364 | XB14_ТЗ Направленность VI ст. ТНЗНП ( не предусмотрена, вперед, назад ) | не предусмотрена |  |
| 108365 | XB15_ТЗ Отстройка V ст. ТНЗНП от БТНТ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 108366 | XB16_ТЗ Отстройка VI ст. ТНЗНП от БТНТ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 108367 | XB17_ТЗ Ускорение V ст. ТНЗНП при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108368 | XB18_ТЗ Ускорение VI ст. ТНЗНП при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 108383 | XB33_ТЗ Вывод направленности V ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 108384 | XB34_ТЗ Вывод направленности VI ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |

ТО

Таблица  17 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 109201 | Iср ПО ТО ( 0.35-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 109202 | Iср ПО ТО при вкл.В ( 0.35-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 3000.00 | 15.00 |  |  |

Таблица  18 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109251 | DT1_ТО Задержка на срабатывание ТО ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 109252 | DT2_ТО Задержка ускор.при вкл.В от ТО ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  19 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109301 | XB1_ТО Ускорение ТО при вкл.В ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

УРОВ

Таблица  20 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

Таблица  21 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  22 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 111303 | XB3_УРОВ Действие сигнала ВЧТО N1 ( с контролем, без контроля ) | с контролем |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111305 | XB5_УРОВ Контроль от сигнала РПО при приеме сигнала ВЧТО N1 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111307 | XB7_УРОВ Пуск УРОВ от внутренних защит ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |

МТЗ

Таблица  23 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112251 | Uср ПО максимального напряжения по U2 МТЗ ( 3.00-60.00 ) ,В [шаг 0.01] | 4400.0 | 4.00 |  |  |
| 112252 | Uср ПО минимального напряжения МТЗ ( 10-80 ) ,В [шаг 0.01] | 44000 | 40 |  |  |

Таблица  24 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112301 | DT1_МТЗ Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 112302 | DT2_МТЗ Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  25 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112351 | XB1_МТЗ II ст.МТЗ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 112352 | XB2_МТЗ Контроль I ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( не предусмотрен, вывод от БНН, перевод без БНН, ввод от БНН ) | не предусмотрен |  |
| 112353 | XB3_МТЗ Контроль II ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( не предусмотрен, вывод от БНН, перевод без БНН, ввод от БНН ) | не предусмотрен |  |
| 112354 | XB4_МТЗ Режим пуска по напряжению ( по U мин, по U мин или U2 ) | по U мин |  |

ТЗП

Таблица  26 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 113201 | Iср ПО ТЗП ст. на сигнализацию ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113202 | Iср ПО ТЗП I ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113203 | Iср ПО ТЗП II ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113204 | Iср ПО ТЗП III ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113205 | Iср ПО ТЗП IV ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113206 | Iср ПО ТЗП V ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |

Таблица  27 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113251 | DT1_ТЗП Задержка на срабатывание ст. ТЗП на сигнализацию ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113252 | DT2_ТЗП Задержка на срабатывание I ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113253 | DT3_ТЗП Задержка на срабатывание II ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113254 | DT4_ТЗП Задержка на срабатывание III ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113255 | DT5_ТЗП Задержка на срабатывание IV ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113256 | DT6_ТЗП Задержка на срабатывание V ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |

Таблица  28 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113301 | XB1_ТЗП Контроль направленности сигнальной ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, в линию, из линии ) | не предусмотрен |  |
| 113302 | XB2_ТЗП Контроль направленности I ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, в линию, из линии ) | не предусмотрен |  |
| 113303 | XB3_ТЗП Контроль направленности II ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, в линию, из линии ) | не предусмотрен |  |
| 113304 | XB4_ТЗП Контроль направленности III ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, в линию, из линии ) | не предусмотрен |  |
| 113305 | XB5_ТЗП Контроль направленности IV ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, в линию, из линии ) | не предусмотрен |  |
| 113306 | XB6_ТЗП Контроль направленности V ст. ТЗП от РНМПП ( не предусмотрен, в линию, из линии ) | не предусмотрен |  |

ЗНФР

Таблица  29 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 116201 | DT1_ЗНФР Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.25 .. 0.80 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |

Запрет АПВ

Таблица  30 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 151201 | XB1_ЗАПВ Запрет АПВ от ускорения при вкл.В ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 151202 | XB2_ЗАПВ Запрет АПВ при ОУ от ДЗ или ТНЗНП ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 151203 | XB3_ЗАПВ Запрет АПВ от 5ст. ДЗ ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  31 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  32 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  33 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  34 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  35 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  36 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002008] Вывод термин. |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | [002027] Вх1 гр.уставок |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | [002028] Вх2 гр.уставок |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | [002029] Вх3 гр.уставок |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA 'ДЗ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 106601 | Прием сигнала вывода ДЗ | [002005] Вывод ДЗ |  |
| 106603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 106605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA 'ОУ ДЗ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 106611 | Прием сигнала ввода ОУ ДЗ | [002018] Ввод ОУ ДЗ |  |
| 106613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 106615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'ТНЗНП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108601 | Прием сигнала вывода ТНЗНП | [002004] Вывод ТНЗНП |  |
| 108603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 108605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'ОУ ТНЗНП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108611 | Прием сигнала ввода ОУ ТНЗНП | [002019] Ввод ОУ ТНЗНП |  |
| 108613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 108615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'II ст.ДЗ и II ст.ТНЗНП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108646 | Прием сигнала ввода II ст.ДЗ и II ст.ТНЗНП | [002015] Ввод IIст.ДЗиТЗ |  |
| 108648 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'IV ст.ДЗ и IV ст.ТНЗНП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108650 | Прием сигнала ввода IV ст.ДЗ и IV ст.ТНЗНП | [002016] Ввод IVст.ДЗиТЗ |  |
| 108652 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'ТО'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109601 | Прием сигнала вывода ТО | [002007] Вывод ТО |  |
| 109603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 109605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала вывода УРОВ | [002006] Вывод УРОВ |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала цепей УРОВ | - |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA 'МТЗ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала вывода МТЗ | [300001] Логический 1 |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA 'ТЗП'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113601 | Прием сигнала вывода ТЗП | [300001] Логический 1 |  |
| 113603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 113605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA 'Отключение выключателя'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150601 | Прием сигнала отключения выключателя | [002025] Вывод Отключ.В |  |
| 150603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA 'Цепи пуска УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150611 | Прием сигнала вывода цепей пуска УРОВ | [002026] ВывЦеп.пускУРОВ |  |
| 150613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  51 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  54 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  55 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Цепи напряжения звезды | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Цепи напряжения треугольника | - |  |
| 156723 | Прием сигнала SG Цепи напряжения от ШОН | - |  |

Конфигурирование

Таблица  56 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050702 | Прием сигнала РПО | [002010] РПО |  |
| 050705 | Прием сигнала РПВ | [002011] РПВ |  |
| 050710 | Прием сигнала РКН на линии | - |  |
| 050741 | Прием сигнала внешнего ввода ускор.при вкл.В | - |  |

Таблица  57 - Конфигурирование ДЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 106709 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗ | - |  |
| 106710 | Прием сигнала вывода II ст. ДЗ | - |  |
| 106711 | Прием сигнала вывода III ст. ДЗ | - |  |
| 106712 | Прием сигнала вывода IV ст. ДЗ | - |  |
| 106713 | Прием сигнала вывода V ст. ДЗ | - |  |
| 106716 | Прием сигнала ввода I ст. ДЗ | - |  |
| 106717 | Прием сигнала ввода II ст. ДЗ | [108030] Вв.IIст.ДЗ,ТЗ |  |
| 106718 | Прием сигнала ввода III ст. ДЗ | - |  |
| 106719 | Прием сигнала ввода IV ст. ДЗ | [108031] Вв.IVст.ДЗ,ТЗ |  |
| 106720 | Прием сигнала ввода V ст. ДЗ | - |  |
| 106731 | Прием сигнала вывода АУ ДЗ | - |  |

Таблица  58 - Конфигурирование ТНЗНП

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 108705 | Прием сигнала вывода I ст. ТНЗНП | - |  |
| 108706 | Прием сигнала вывода II ст. ТНЗНП | - |  |
| 108707 | Прием сигнала вывода III ст. ТНЗНП | - |  |
| 108708 | Прием сигнала вывода IV ст. ТНЗНП | - |  |
| 108709 | Прием сигнала вывода V ст. ТНЗНП | - |  |
| 108710 | Прием сигнала вывода VI ст. ТНЗНП | - |  |
| 108723 | Прием сигнала вывода АУ ТНЗНП | - |  |
| 108718 | Прием сигнала ввода I ст. ТНЗНП | - |  |
| 108719 | Прием сигнала ввода II ст. ТНЗНП | [108030] Вв.IIст.ДЗ,ТЗ |  |
| 108720 | Прием сигнала ввода III ст. ТНЗНП | - |  |
| 108721 | Прием сигнала ввода IV ст. ТНЗНП | [108031] Вв.IVст.ДЗ,ТЗ |  |
| 108724 | Прием сигнала ввода V ст. ТНЗНП | - |  |
| 108725 | Прием сигнала ввода VI ст. ТНЗНП | - |  |
| 108722 | Прием сигнала вывода направленности ТНЗНП | - |  |

Таблица  59 - Конфигурирование ТО

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 109701 | Прием сигнала вывода АУ ТО | - |  |
| 109702 | Прием сигнала внешнего вывода ТО | - |  |

Таблица  60 - Конфигурирование УРОВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111701 | Прием сигнала отключения от УРОВ1 | - |  |
| 111702 | Прием сигнала отключения от УРОВ2 | - |  |
| 111703 | ПО УРОВ | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала пуска УРОВ от ВЗ | [002001] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111709 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ | [002003] ПускУРОВотДЗШ |  |
| 111712 | Прием сигнала внешнего пуска УРОВ | - |  |
| 111715 | Прием сигнала ВЧТО N1 | - |  |
| 111716 | Внешний пуск ВЧТО N1 | - |  |

Таблица  61 - Конфигурирование МТЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 112701 | Прием сигнала вывода I ст. МТЗ | - |  |
| 112702 | Прием сигнала вывода II ст. МТЗ | - |  |

Таблица  62 - Конфигурирование ТЗП

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113701 | Прием сигнала вывода сигн. ст. ТЗП | - |  |
| 113702 | Прием сигнала вывода I ст. ТЗП | - |  |
| 113703 | Прием сигнала вывода II ст. ТЗП | - |  |
| 113704 | Прием сигнала вывода III ст. ТЗП | - |  |
| 113705 | Прием сигнала вывода IV ст. ТЗП | - |  |
| 113706 | Прием сигнала вывода V ст. ТЗП | - |  |

Таблица  63 - Конфигурирование ЗНФР

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 116701 | ПО ЗНФР | [012028] ПО I0 IVст.ТЗ |  |
| 116702 | Прием сигнала пуска ЗНФР | - |  |

Таблица  64 - Конфигурирование логики отключения

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 150701 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (1) | - |  |
| 150702 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (2) | - |  |
| 150711 | Прием сигнала отключения (1) | - |  |
| 150712 | Прием сигнала отключения (2) | - |  |

Таблица  65 - Конфигурирование логики запрета АПВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 151701 | Прием сигнала запрета АПВ (1) | - |  |
| 151702 | Прием сигнала запрета АПВ (2) | - |  |

Таблица  66 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  67 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  68 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  69 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  70 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [150007] Отключение |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [150006] Срабат.защиты |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [150013] Запрет ВЧзащит |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [150006] Срабат.защиты |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [151001] Запрет АПВ |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | - |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | - |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [113002] ТЗП Iст. |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | - |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | - |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [150007] Отключение |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | - |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [113003] ТЗП IIст. |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | - |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [150006] Срабат.защиты |  |

Таблица  71 - Конфигурирование светодиодов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [150007] Отключение |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [106005] Iст. ДЗ |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [106007] IIст. ДЗ |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [106008] IIIст. ДЗ |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [106009] IVст. ДЗ |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [108001] Iст. ТНЗНП |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [108002] IIст. ТНЗНП |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [108003] IIIст. ТНЗНП |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [108004] IVст. ТНЗНП |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [109001] ТО |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [150011] Ускор.приВкл.В |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [111017] Пуск ВЧТО N1 |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | - |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | - |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | - |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | - |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | - |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | - |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | - |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | - |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  72 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 73  - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  74   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вход 2 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вывод ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Вывод ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Вывод ТО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Вход 12 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002013 | Вход 13 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | Вход 14 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | Ввод IIст.ДЗ и II ст.ТЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Ввод IVст.ДЗ и IV ст.ТЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | Ввод ОУ ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Ввод ОУ ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Вход 23 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | Вывод Отключение выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | Вывод цепей пуска УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Вх.1 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | Вх.2 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | Вх.3 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Вход 30 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002031 | Вход 31 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002032 | Вход 32 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003002 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Запрет пуска ВЧ от защит (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003005 | Запрет АПВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003006 | Реле К6 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003007 | Реле К7 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | ТЗП I ст. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003013 | Реле К13 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003014 | ТЗП II ст. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010001 | ИО Z I ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010002 | ИО Z I ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010003 | ИО Z I ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010004 | ИО Z II ст. AB |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010005 | ИО Z II ст. BC |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010006 | ИО Z II ст. CA |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010007 | ИО Z III ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010008 | ИО Z III ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010009 | ИО Z III ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010010 | ИО Z IV ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010011 | ИО Z IV ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010012 | ИО Z IV ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010013 | ИО Z V ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010014 | ИО Z V ст. BС |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010015 | ИО Z V ст. CА |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010016 | ИО Z II ст. ABC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011001 | ИО М0, разрешающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011002 | ИО М0, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011004 | ИО РНМПП из линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011005 | ИО РНМПП в линию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012025 | ПО I0 I ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012026 | ПО I0 II ст. ТНЗНП |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012027 | ПО I0 III ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012028 | ПО I0 IV ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012029 | ПО I0 V ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012030 | ПО I0 VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012031 | ПО ТО AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012032 | ПО ТО BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012033 | ПО ТО CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012034 | ПО ТО при вкл.В АB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012035 | ПО ТО при вкл.В BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012036 | ПО ТО при вкл.В СA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012049 | ПО ТЗП сигнальной ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012050 | ПО ТЗП I ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012051 | ПО ТЗП II ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012052 | ПО ТЗП III ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012053 | ПО ТЗП IV ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012054 | ПО ТЗП V ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013005 | ПО DI1, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013006 | ПО DI1, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013007 | ПО DI2, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013008 | ПО DI2, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014007 | ПО U мин. ШОН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014008 | ПО U мин. шин |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод ускорения при вкл.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050004 | ТН на линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106005 | I ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106007 | II ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106008 | III ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106009 | IV ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106011 | V ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106014 | ОУ ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106015 | Ускорение при вкл.В от ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106025 | Вывод и БНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106026 | Ускорение при вкл.В с ТН на линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107001 | Выход БКб |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107002 | Выход БКм |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108001 | I ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108002 | II ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108003 | III ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108004 | IV ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108005 | V ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108006 | VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108009 | ОУ ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108010 | Ускорение при вкл.В от ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108030 | Ввод IIст.ДЗ,ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108031 | Ввод IVст.ДЗ,ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109001 | ТО |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 109002 | Ускорение при вкл.В от ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111016 | ОТФ от внешнего УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111017 | Пуск ВЧТО N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111018 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113001 | ТЗП сигнальная ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113002 | ТЗП I ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113003 | ТЗП II ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113004 | ТЗП III ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113005 | ТЗП IV ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113006 | ТЗП V ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150003 | Отключение от ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150004 | Отключение от ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150005 | Отключение от КСЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150007 | Отключение |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150011 | Ускорение при вкл.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150013 | Запрет пуска ВЧ от защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Отключение (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | I ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | II ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | III ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | IV ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | I ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | II ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | III ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | IV ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | ТО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Ускорение при вкл.В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Пуск ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Светодиод 17 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Светодиод 18 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Светодиод 19 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Светодиод 20 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Светодиод 21 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Светодиод 22 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Светодиод 23 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.