Бланк уставок

шкаф защиты линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем

ШЭ2607 011(011011)

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050205 | Первичная величина датчика аналогового входа 3I0// ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050206 | Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0// ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.203 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | не используется |  |
| 050253 | ТТ 3I0 // линии ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |
| 050258 | Обнуление ТТ В2 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |  |  |
| 050271 | Особая фаза в схеме ТН ( А, B, С ) | А |  |  |  |
| 050272 | Направление векторов звезды и треугольника ТН ( совпадает, не совпадает ) | совпадает |  |  |  |
| 050273 | Напряжение 3U0 ( от треугольника, от звезды ) | от звезды |  |  |  |
| 050274 | Модуль подстройки U ШОН ( 0.001 .. 10.000 ) | 1.000 |  |  |  |
| 050275 | Угол подстройки U ШОН ( -180.00 .. 180.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 050276 | Uср ПО максимального напряжения от ШОН ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 77000 | 70.0 |  |  |
| 050277 | Uср ПО минимального напряжения от ШОН ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050286 | Uср ПО максимального напряжения шин ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 77000 | 70.0 |  |  |
| 050287 | Uср ПО минимального напряжения шин ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050301 | Iср ПО I2 БНН ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 050302 | Uср ПО U2 БНН ( 2.0-60.0 ) ,В [шаг 0.1] | 6600.0 | 6.0 |  |  |

Таблица  5 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |

Таблица  6 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050305 | XB1_ТН Место установки трансформатора напряжения ( 0 - на шинах, 1 - на линии ) | 0 - на шинах |  |
| 050307 | XB2_ТН Контроль ускорен.при вкл. В от напряжения на линии ( 1 - не предусмотрен, 2 - ШОН, 3 - РН на линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 050308 | XB3_ТН Цепь напряжения разомкнутого треугольника ( 0 - используется, 1 - не используется ) | 0 - используется |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод ускорения при вкл.В ( 0 - от РПО, 1 - внешний ) | 0 - от РПО |  |

Параметры линии

Таблица  7 - Параметры линии

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050341 | Длина линии (Lл) ( 0.00 .. 10000.00 ) ,км [шаг 0.01] | 100.00 |  |  |  |
| 050343 | Удельное активное сопротивление линии по ПП (r1) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0980 | 0.0178 |  |  |
| 050344 | Удельное реактивное сопротивление линии по ПП (x1) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.4220 | 0.0767 |  |  |
| 050346 | Удельное активное сопротивление линии по НП (r0) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.2480 | 0.0451 |  |  |
| 050347 | Удельное реактивное сопротивление линии по НП (x0) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 1.1790 | 0.2144 |  |  |
| 050348 | Удельное активн.сопрот.взаимоинд.линии с //ВЛ по НП (r0M) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0940 | 0.0171 |  |  |
| 050349 | Удельное реактивн.сопрот.взаимоинд.линии с //ВЛ по НП (x0M) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.3160 | 0.0575 |  |  |

ДЗ

Таблица  8 - Уставки РС(МФ)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106201 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106202 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 106203 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106204 | Наклон верхней части характеристики ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 106206 | Xуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 22.00 | 4.00 |  |  |
| 106207 | Rуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 11.00 | 2.00 |  |  |
| 106208 | Наклон ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106210 | Xуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 55.00 | 10.00 |  |  |
| 106211 | Rуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 27.50 | 5.00 |  |  |
| 106212 | Наклон ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106214 | Xуст ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106215 | Rуст ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 106216 | Наклон ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106217 | Направленность ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( вперед, назад ) | вперед |  |  |  |
| 106218 | Xуст ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106219 | Rуст ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 106220 | Наклон ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106221 | Направленность ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( вперед, назад ) | вперед |  |  |  |

Таблица  9 - Уставки РС(З)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106231 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(З) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106232 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(З) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 6.60 | 1.20 |  |  |
| 106233 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(З) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106251 | Коррект. множитель kkR коэф. компенсации тока 3I0 по R ( 0.00 .. 3.00 ) | 1.00 |  |  |  |
| 106252 | Коррект. множитель kkX коэф. компенсации тока 3I0 по X ( 0.00 .. 3.00 ) | 1.00 |  |  |  |

Таблица  10 - Уставки РС

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106261 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |  |  |
| 106262 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |  |  |
| 106263 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 106264 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |

Таблица  11 - Орган определяющий вид повреждения

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106271 | Uср ПО 3U0 РННП ( 6.00-15.00 ) ,В [шаг 0.01] | 3810.6 | 6.00 |  |  |
| 106272 | Iср ПО 3I0 РТНП ( 0.05-0.20 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 106273 | Коэффициент торможения ПО 3I0 РТНП ( 0.000 .. 0.150 ) ,о.е. [шаг 0.001] | 0.100 |  |  |  |
| 106274 | Iср ПО БТ ( 1.00-15.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.0 | 25.00 |  |  |

Таблица  12 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106301 | DT1_ДЗ Задержка ускор.при вкл.В от ДЗ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 106302 | DT2_ДЗ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 106303 | DT3_ДЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ с меньшей ВВ ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 106304 | DT4_ДЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 106305 | DT5_ДЗ Задержка на срабатывание III ст. ДЗ ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 4.00 |  |
| 106306 | DT6_ДЗ Задержка на срабатывание IV ст. ДЗ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 106307 | DT7_ДЗ Задержка на срабатывание V ст. ДЗ ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 106308 | DT8_ДЗ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ(З) ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 106309 | DT9_ДЗ Задержка на срабатывание ст. ДЗ при ОУ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 106310 | DT10_ДЗ Продление сигнала пуска ВЧТО N2 ( 0.00 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |
| 106311 | DT11_ДЗ Задержка на сраб.уск.ДЗ при приеме сигнала ВЧТО N2 ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  13 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106351 | XB1_ДЗ Подхват срабатывания I ст. от ненаправленной II ст. ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 106352 | XB2_ДЗ Контроль действия I ст. ДЗ (или II ст.с меньшей ВВ) ( 0 - от БКб, 1 - от БКм ) | 0 - от БКб |  |
| 106353 | XB3_ДЗ Действие II ст. ДЗ с меньшей выдержкой времени ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 106354 | XB4_ДЗ Ускоряемая ступень ДЗ при вкл.В ( 1 - не предусмотрена, 2 - II ступень, 3 - III ступень, 4 - настраиваемая ступень ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 106355 | XB5_ДЗ Контроль действия III ст. ДЗ ( 0 - от БК dI/dt, 1 - от БНН ) | 0 - от БК dI/dt |  |
| 106356 | XB6_ДЗ Оперативно ускоряемая ступень ДЗ ( 1 - I ступень, 2 - II ступень, 3 - III ступень, 4 - настраиваемая ступень ) | 2 - II ступень |  |
| 106357 | XB7_ДЗ Контроль действия ступеней от БНН ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 106358 | XB8_ДЗ Алгоритм БК ( 0 - dZ/dt, 1 - dI/dt ) | 1 - dI/dt |  |
| 106359 | XB9_ДЗ IV ст. ДЗ ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106360 | XB10_ДЗ V ст. ДЗ ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106361 | XB11_ДЗ I ст. ДЗ(З) ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106362 | XB12_ДЗ Контроль IV ст. ДЗ ( 1 - от БКб, 2 - от БКм, 3 - нет ) | 3 - нет |  |
| 106363 | XB13_ДЗ Контроль V ст. ДЗ ( 1 - от БКб, 2 - от БКм, 3 - нет ) | 3 - нет |  |
| 106364 | XB14_ДЗ Контроль I ст. ДЗ(З) ( 0 - от БКб , 1 - от БКм ) | 1 - от БКм |  |
| 106365 | XB15_ДЗ Контроль пуска от I(II) ст.ДЗ при приеме ВЧТО N1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 106366 | XB16_ДЗ Контроль от ст.ДЗ при приеме сигналов ВЧТО N1,2 ( 1 - I ступень, 2 - II ступень, 3 - III ступень ) | 2 - II ступень |  |
| 106367 | XB17_ДЗ Контроль от сигнала БКм при приеме сигнала ВЧТО N1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

БК

Таблица  14 - БК по dI/dt

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 107201 | Iср ПО DI2, чувствительный ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 99.996 | 0.500 |  |  |
| 107202 | Iср ПО DI2, грубый ( 0.060-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 299.998 | 1.500 |  |  |
| 107203 | Iср ПО DI1, чувствительный ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.984 | 2.000 |  |  |
| 107204 | Iср ПО DI1, грубый ( 0.120-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1199.99 | 6.000 |  |  |
| 107251 | DT1_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI чувст ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |  |  |
| 107252 | DT2_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI грубый ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.80 |  |  |  |
| 107253 | DT3_БК Время ввода медленнодействующих ступеней от ПО DI ( 2.00 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 8.00 |  |  |  |

Таблица  15 - БК по dZ/dt

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 107301 | Iср ПО по I2 для БК dZ/dt, %I1 ( 1.0 .. 50.0 ) | 10.0 |  |
| 107351 | Формирование области контроля БК dZ/dt относительно ( III ступени, II ступени ) | III ступени |  |
| 107401 | DT4_БК Время задержки БК dZ/dt ( 0.001 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.050 |  |
| 107402 | DT5_БК Время возврата БК dZ/dt ( 0.01 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  16 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 107451 | XB1_БК Ускоренный возврат БК при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

ТНЗНП

Таблица  17 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 108201 | Iср ПО 3I0 I ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.00 | 25.00 |  |  |
| 108202 | Iср ПО 3I0 II ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |
| 108203 | Iср ПО 3I0 III ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 2.50 |  |  |
| 108204 | Iср ПО 3I0 IV ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 108205 | Iср ПО 3I0 V ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 108206 | Iср ПО 3I0 VI ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

Таблица  18 - Уставки РМ

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 108251 | Iср ИО М0, блокирующий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 108252 | Iср ИО М0, разрешающий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 1.00 |  |  |
| 108253 | Uср ИО М0, блокирующий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 1270.2 | 2.0 |  |  |
| 108254 | Uср ИО М0, разрешающий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 2540.4 | 4.0 |  |  |
| 108255 | Коэффициент выноса ТН на линию для ИО М0 ( 0.00 .. 0.50 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |

Таблица  19 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108301 | DT1_ТЗ Задержка ускор. при вкл.В от ТНЗНП ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 108302 | DT2_ТЗ Задержка на срабатывание I ст. ТНЗНП ( 0.01 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 108303 | DT3_ТЗ Задержка на срабатывание II ст. ТНЗНП ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 108304 | DT4_ТЗ Задержка на срабатывание III ст. ТНЗНП ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 108305 | DT5_ТЗ Задержка на срабатывание IV ст. ТНЗНП ( 0.05 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 108306 | DT6_ТЗ Задержка на срабатывание V ст. ТНЗНП ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 108307 | DT7_ТЗ Задержка на срабатывание VI ст. ТНЗНП ( 0.00 .. 15.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 108308 | DT8_ТЗ Задержка на срабатывание ст. ТНЗНП при ОУ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 108309 | DT9_ТЗ Задержка на сраб.уск.ТНЗНП при приеме сигнала ВЧТО N3 ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.05 |  |
| 108310 | DT10_ТЗ Продление сигнала пуска ВЧТО N3 ( 0.00 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |
| 108311 | DT11_ТЗ Время ожидания при внешних повреждениях ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |
| 108312 | DT12_ТЗ Задержка пуска ВЧТО N3 при реверсе мощности ( 0.01 .. 0.30 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |
| 108313 | DT13_ТЗ Задержка на сраб.уск.ТНЗНП от защиты //ВЛ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 5.00 |  |

Таблица  20 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108351 | XB1_ТЗ Автомат.вывод направленности при срабатывании ТНЗНП ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108352 | XB2_ТЗ Автомат.вывод направленности в режиме уск. при вкл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108353 | XB3_ТЗ Контроль направленности I ст. ТНЗНП ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108354 | XB4_ТЗ Контроль направленности II ст. ТНЗНП ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108355 | XB5_ТЗ Контроль направленности III ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108356 | XB6_ТЗ Контроль направленности IV ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108357 | XB7_ТЗ Отстройка III ст. ТНЗНП от БТНТ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 108358 | XB8_ТЗ Отстройка IV ст. ТНЗНП от БТНТ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 108359 | XB9_ТЗ V ст. ТНЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 108360 | XB10_ТЗ VI ст. ТНЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 108361 | XB11_ТЗ Контроль направленности V ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108362 | XB12_ТЗ Контроль направленности VI ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108363 | XB13_ТЗ Направленность V ст. ТНЗНП ( 0 - вперед, 1 - назад ) | 0 - вперед |  |
| 108364 | XB14_ТЗ Направленность VI ст. ТНЗНП ( 0 - вперед, 1 - назад ) | 0 - вперед |  |
| 108365 | XB15_ТЗ Отстройка V ст. ТНЗНП от БТНТ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 108366 | XB16_ТЗ Отстройка VI ст. ТНЗНП от БТНТ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 108367 | XB17_ТЗ Оперативно ускоряемая ступень ТНЗНП ( 1 - II ступень, 2 - III ступень, 3 - IV ступень, 4 - настраиваемая ступень ) | 2 - III ступень |  |
| 108368 | XB18_ТЗ Ускоряемая ступень ТНЗНП при вкл.В ( 1 - не предусмотрена, 2 - II ступень, 3 - III ступень, 4 - настраиваемая ступень ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 108369 | XB19_ТЗ Контроль пуска от ПО IV ст.ТНЗНП при приеме ВЧТО N1 ( 1 - не предусмотрен, 2 - без ОНМ, 3 - с ОНМ ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108370 | XB20_ТЗ Контроль ВЧТО N3 от ПО ст. ТНЗНП ( 0 - III ступень, 1 - IV ступень ) | 0 - III ступень |  |
| 108379 | XB29_ТЗ Вывод направленности I ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108380 | XB30_ТЗ Вывод направленности II ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108381 | XB31_ТЗ Вывод направленности III ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108382 | XB32_ТЗ Вывод направленности IV ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108383 | XB33_ТЗ Вывод направленности V ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108384 | XB34_ТЗ Вывод направленности VI ст. ТНЗНП при неиспр.цепей U ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

ТО

Таблица  21 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 109201 | Iср ПО ТО ( 0.35-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 109202 | Iср ПО ТО при вкл.В ( 0.35-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 3000.00 | 15.00 |  |  |

Таблица  22 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109251 | DT1_ТО Задержка на срабатывание ТО ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 109252 | DT2_ТО Задержка ускор.при вкл.В от ТО ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  23 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109301 | XB1_ТО Ускорение ТО при вкл.В ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |

УРОВ

Таблица  24 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

Таблица  25 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  26 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 111303 | XB3_УРОВ Действие сигнала ВЧТО N1 ( 0 - с контролем, 1 - без контроля ) | 0 - с контролем |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111305 | XB5_УРОВ Контроль от сигнала РПО при приеме сигнала ВЧТО N1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111307 | XB7_УРОВ Пуск УРОВ от внутренних защит ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

МТЗ

Таблица  27 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112251 | Uср ПО максимального напряжения по U2 МТЗ ( 3.00-60.00 ) ,В [шаг 0.01] | 4400.0 | 4.00 |  |  |
| 112252 | Uср ПО минимального напряжения МТЗ ( 10-80 ) ,В [шаг 0.01] | 44000 | 40 |  |  |

Таблица  28 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112301 | DT1_МТЗ Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 112302 | DT2_МТЗ Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  29 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112351 | XB1_МТЗ II ст.МТЗ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 112352 | XB2_МТЗ Контроль I ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( 1 - не предусмотрен, 2 - вывод от БНН, 3 - перевод без БНН, 4 - ввод от БНН ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 112353 | XB3_МТЗ Контроль II ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( 1 - не предусмотрен, 2 - вывод от БНН, 3 - перевод без БНН, 4 - ввод от БНН ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 112354 | XB4_МТЗ Режим пуска по напряжению ( 0 - по U мин, 1 - по U мин или U2 ) | 0 - по U мин |  |

ТЗП

Таблица  30 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 113201 | Iср ПО ТЗП ст. на сигнализацию ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113202 | Iср ПО ТЗП I ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113203 | Iср ПО ТЗП II ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113204 | Iср ПО ТЗП III ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113205 | Iср ПО ТЗП IV ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 113206 | Iср ПО ТЗП V ст. ( 0.10-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |

Таблица  31 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 113251 | DT1_ТЗП Задержка на срабатывание ст. ТЗП на сигнализацию ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113252 | DT2_ТЗП Задержка на срабатывание I ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113253 | DT3_ТЗП Задержка на срабатывание II ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113254 | DT4_ТЗП Задержка на срабатывание III ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113255 | DT5_ТЗП Задержка на срабатывание IV ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 113256 | DT6_ТЗП Задержка на срабатывание V ст. ТЗП ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |

Таблица  32 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 113301 | XB1_ТЗП Контроль направленности сигнальной ст. ТЗП от РНМПП ( 1 - не предусмотрен, 2 - в линию, 3 - из линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 113302 | XB2_ТЗП Контроль направленности I ст. ТЗП от РНМПП ( 1 - не предусмотрен, 2 - в линию, 3 - из линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 113303 | XB3_ТЗП Контроль направленности II ст. ТЗП от РНМПП ( 1 - не предусмотрен, 2 - в линию, 3 - из линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 113304 | XB4_ТЗП Контроль направленности III ст. ТЗП от РНМПП ( 1 - не предусмотрен, 2 - в линию, 3 - из линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 113305 | XB5_ТЗП Контроль направленности IV ст. ТЗП от РНМПП ( 1 - не предусмотрен, 2 - в линию, 3 - из линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 113306 | XB6_ТЗП Контроль направленности V ст. ТЗП от РНМПП ( 1 - не предусмотрен, 2 - в линию, 3 - из линии ) | 1 - не предусмотрен |  |

АУВ и АПВ

Таблица  33 - Уставки ПО, ИО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 114201 | Разность напряжений ИО контроля синхронизма ( 5-50 ) ,В [шаг 0.1] | 33000 | 30 |  |  |
| 114202 | Угол между напряжениями ИО контроля синхронизма ( 5 .. 89 ) ,° [шаг 1] | 45 |  |  |  |
| 114203 | Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма ( 0.025 .. 0.400 ) ,Гц [шаг 0.001] | 0.250 |  |  |  |
| 114204 | Предельная скорость изменения угла ИО контроля синхронизма ( 0.025 .. 2.000 ) ,Гц [шаг 0.001] | 2.000 |  |  |  |

Таблица  34 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114221 | DT1_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 114222 | DT2_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФ ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 114223 | DT3_АУВ Задержка на срабатывание защиты ЭМУ ( 1.0 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 114224 | DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В ( 10.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 200.0 |  |
| 114225 | DT5_АУВ Время первого цикла АПВ ( 0.25 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 114226 | DT6_АУВ Время второго цикла АПВ ( 0.25 .. 160.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.50 |  |
| 114227 | DT7_АУВ Время включения от АПВ ( 0.00 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 114228 | DT8_АУВ Время подготовки АПВ ( 2 .. 120 ) ,с [шаг 1] | 15 |  |
| 114229 | DT9_АУВ Время ожидания КС(УС) ( 5 .. 840 ) ,с [шаг 1] | 160 |  |
| 114230 | DT10_АУВ Время опережения включения ( 0.020 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.200 |  |

Таблица  35 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114241 | XB1_АУВ Привод выключателя ( 0 - трехфазный, 1 - пофазный ) | 0 - трехфазный |  |
| 114242 | XB2_АУВ Второй электромагнит отключения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114243 | XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блокировка вкл. и откл.' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114244 | XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114245 | XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114246 | XB6_АУВ Второй цикл АПВ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 114247 | XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114248 | XB8_АУВ Улавливание синхронизма ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114249 | XB9_АУВ Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 114250 | XB10_АУВ Включение с контролем отсутствия напряжения ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 114251 | XB11_АУВ Логика включения с КС ( 0 - типовая, 1 - нетиповая ) | 0 - типовая |  |
| 114252 | XB12_АУВ Контроль положения разъединителей ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 114253 | XB13_АУВ Контроль синхронизма ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |

АВР

Таблица  36 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 115201 | DT1_АВР Задержка на срабатывание АВР шин ( 0.00 .. 60.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 115202 | DT2_АВР Задержка на срабатывание АВР линии ( 0.00 .. 60.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

Таблица  37 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 115251 | XB1_АВР Выбор режима АВР ( 1 - двусторонний, 2 - шин, 3 - линии ) | 1 - двусторонний |  |

Ресурс выключателя

Таблица  38 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117201 | Контроль ресурса выключателя ( выведен, введен ) | выведен |  |
| 117202 | Выбор вида контроля ресурса ( 0 - RMS, 1 - I2t ) | 0 - RMS |  |
| 117203 | Пуск расчета ресурса выключателя | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 117204 | Сброс счётчиков ресурса выключателя ( 0-1 ) |  |  |

Таблица  39 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117211 | Время начала расхождения контактов ( 0.001 .. 0.200 ) | 0.020 |  |

Таблица  40 - Механический ресурс выключателя

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117221 | Число коммутаций ( 0-10000 ) |  |  |
| 117223 | Аварийный порог числа коммутаций ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |
| 117224 | Допустимое число коммутаций ( 0 .. 10000 ) | 10000 |  |

Таблица  41 - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117231 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза A ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117232 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза B ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117233 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза C ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117235 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

Таблица  42 - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117241 | Ток точки 1 (минимальный) ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 1.25 |  |
| 117242 | Число коммутаций точки 1 ( 1 .. 10000 ) | 10000 |  |
| 117243 | Ток коммутационного ресурса точки 2 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 6.00 |  |
| 117244 | Число коммутаций точки 2 ( 1 .. 10000 ) | 945 |  |
| 117245 | Ток коммутационного ресурса точки 3 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 30.00 |  |
| 117246 | Число коммутаций точки 3 ( 1 .. 10000 ) | 80 |  |
| 117247 | Ток коммутационного ресурса точки 4 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117248 | Число коммутаций точки 4 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117249 | Ток коммутационного ресурса точки 5 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117250 | Число коммутаций точки 5 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117251 | Ток коммутационного ресурса точки 6 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117252 | Число коммутаций точки 6 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117253 | Ток коммутационного ресурса точки 7 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117254 | Число коммутаций точки 7 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117255 | Ток коммутационного ресурса точки 8 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117256 | Число коммутаций точки 8 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |

Таблица  43 - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117261 | Суммарное значение I2t фазы A ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117262 | Суммарное значение I2t фазы B ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117263 | Суммарное значение I2t фазы C ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117264 | Максимальное значение ресурса по I2t ( 0.000 .. 20000.000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] | 2200.000 |  |
| 117266 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

Дистанционное управление коммутационными аппаратами

Таблица  44 - Авторизация

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127201 | Местный пароль для переключений ( 0-4 ) |  |  |
| 127202 | Дистанционный пароль для переключений ( 0-20 ) |  |  |
| 127203 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 ( нет, есть ) | есть |  |

Таблица  45 - Управление

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127251 | Аппарат 1 ( 0-3 ) |  |  |
| 127291 | Выбор аппарата для отключения ( 0-1 ) |  |  |
| 127292 | Выбор аппарата для включения ( 0-1 ) |  |  |
| 127293 | Выполнить команду управления ( 0-1 ) |  |  |
| 127294 | Отменить команду управления ( 0-1 ) |  |  |

Таблица  46 - Аппарат 1

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127301 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127302 | Наименование аппарата () | 1 |  |
| 127303 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | избирательное с проверкой выполнения |  |
| 127304 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127305 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127306 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127307 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [114051] РПВ (выход) |  |
| 127308 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [114030] РПО (выход) |  |
| 127315 | Прием сигнала вывода дистанционного управления выключателем | [114040] Мест.управление |  |

Запрет АПВ

Таблица  47 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 151201 | XB1_ЗАПВ Запрет АПВ от ускорения при вкл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 151202 | XB2_ЗАПВ Запрет АПВ при ОУ от ДЗ или ТНЗНП ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 151203 | XB3_ЗАПВ Запрет АПВ от ст. ДЗ ( 1 - не предусмотрен, 2 - III ступень, 3 - IV ступень, 4 - V ступень ) | 1 - не предусмотрен |  |

ОМП

Таблица  48 - ОМП

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 159201 | Функция ОМП ( выведена, введена ) | выведена |  |
| 159203 | Выбор линии ( однородная ЛЭП, неоднородная ЛЭП 1, неоднородная ЛЭП 2, неоднородная ЛЭП 3, неоднородная ЛЭП 4, неоднородная ЛЭП 5, неоднородная ЛЭП 6, неоднородная ЛЭП 7, неоднородная ЛЭП 8 ) | однородная ЛЭП |  |
| 159204 | DT1_ОМП Время задержки подготовки данных ОМП ( 0.02 .. 0.06 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  49 - Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  50 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  51 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  52 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  53 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  54 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002008] Вывод термин. |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  55 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | [002021] Вх1 гр.уставок |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | [002022] Вх2 гр.уставок |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | [002023] Вх3 гр.уставок |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 33 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  56 - Конфигурирование SA 'ДЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106601 | Прием сигнала вывода ДЗ | [002001] Вывод ДЗ |  |
| 106602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 106603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 106604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 106605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  57 - Конфигурирование SA 'ОУ ДЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106611 | Прием сигнала ввода ОУ ДЗ | [002005] Ввод ОУ ДЗ |  |
| 106612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 106613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 106614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 106615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  58 - Конфигурирование SA 'ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108601 | Прием сигнала вывода ТНЗНП | [002002] Вывод ТНЗНП |  |
| 108602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 108603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 108604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA 'ОУ ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108611 | Прием сигнала ввода ОУ ТНЗНП | [002006] Ввод ОУ ТНЗНП |  |
| 108612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 108613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 108614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  60 - Конфигурирование SA 'Выводимые ст.ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108621 | Прием сигнала вывода выводимых ст.ТНЗНП | - |  |
| 108622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 108623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 108624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  61 - Конфигурирование SA 'ТНЗНП двойной чувствительности'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108631 | Прием сигнала на вх.1 двойной чувств.ТНЗНП | - |  |
| 108632 | Прием сигнала на вх.2 двойной чувств.ТНЗНП | - |  |
| 108633 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 108634 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 108635 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  62 - Конфигурирование SA 'Ускорение от защит параллельной линии'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108641 | Прием сигнала на вх.1 ускорения от защит //ВЛ | [002018] Вх1 режима УПЛ |  |
| 108642 | Прием сигнала на вх.2 ускорения от защит //ВЛ | [002019] Вх2 режима УПЛ |  |
| 108643 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 108644 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 108645 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  63 - Конфигурирование SA 'ТО'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109601 | Прием сигнала вывода ТО | [002004] Вывод ТО |  |
| 109602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 109603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 109604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 109605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  64 - Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала вывода УРОВ | [002003] Вывод УРОВ |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  65 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала цепей УРОВ | - |  |
| 111632 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 22 |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111634 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  66 - Конфигурирование SA 'МТЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала вывода МТЗ | [300001] Логическая '1' |  |
| 112602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  67 - Конфигурирование SA 'ТЗП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 113601 | Прием сигнала вывода ТЗП | [300001] Логическая '1' |  |
| 113602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 113603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 113604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 113605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  68 - Конфигурирование SA 'Режимы АПВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114601 | Прием сигнала на вх.1 режима АПВ | [002013] Вх1 режима АПВ |  |
| 114602 | Прием сигнала на вх.2 режима АПВ | [002014] Вх2 режима АПВ |  |
| 114603 | Прием сигнала на вх.3 режима АПВ | [002015] Вх3 режима АПВ |  |
| 114604 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 114605 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 114606 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA 'Режим включения выключателя'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114607 | Прием сигнала разрешения включения с КС | [002007] Включение с КС |  |
| 114608 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 114609 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 114610 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  70 - Конфигурирование SA 'АПВ1'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114611 | Прием сигнала вывода АПВ1 | [002016] Вывод АПВ1 |  |
| 114612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 114613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 114614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  71 - Конфигурирование SA 'АПВ2'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114616 | Прием сигнала вывода АПВ2 | [002017] Вывод АПВ2 |  |
| 114617 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 114618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 114619 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  72 - Конфигурирование SA 'Запрет АПВ от ДЗШ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114623 | Прием сигнала ввода запрета АПВ от ДЗШ | [002020] Вв.запр.АПВ ДЗШ |  |
| 114624 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 18 |  |
| 114625 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 114626 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  73 - Конфигурирование SA 'Фиксация выключателя'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114639 | Прием сигнала вывода выключателя в ремонт | - |  |
| 114640 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 19 |  |
| 114641 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 114642 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  74 - Конфигурирование SA 'Цепи управления'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114644 | Прием сигнала вывода цепей управления | - |  |
| 114645 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 20 |  |
| 114646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 114647 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114648 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  75 - Конфигурирование SA 'Цепи пуска УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150611 | Прием сигнала вывода цепей пуска УРОВ | - |  |
| 150612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 21 |  |
| 150613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  76 - Конфигурирование SA1

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 25 |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  77 - Конфигурирование SA2

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 26 |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  78 - Конфигурирование SA3

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 27 |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  79 - Конфигурирование SA4

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 28 |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  80 - Конфигурирование SA5

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153617 | Прием сигнала SA5 | - |  |
| 153618 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 153619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153620 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  81 - Конфигурирование SA6

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153621 | Прием сигнала SA6 | - |  |
| 153622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 153623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  82 - Конфигурирование SA7

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153625 | Прием сигнала SA7 | - |  |
| 153626 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 153627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153628 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  83 - Конфигурирование SA8

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153629 | Прием сигнала SA8 | - |  |
| 153630 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 153631 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153632 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  84 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Ток выключателя | - |  |
| 156702 | Прием сигнала SG Ток ремонтной перемычки | - |  |
| 156703 | Прием сигнала SG Ток 3I0 парал. линии | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Напряжение от 'звезды' ТН | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Напряжение от 'треугольника' ТН | - |  |
| 156723 | Прием сигнала SG Напряжение от ШОН или ТН | - |  |

Конфигурирование

Таблица  85 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050702 | Прием сигнала РПО | [002010] РПО |  |
| 050704 | Прием сигнала РПО В2 | [300001] Логическая '1' |  |
| 050708 | Прием сигнала РПВ1 | [002011] РПВ1 |  |
| 050709 | Прием сигнала РПВ2 | [002012] РПВ2 |  |
| 050710 | Прием сигнала РКН на линии | - |  |
| 050713 | Прием сигнала от цепей опер.тока | [002043] Цепи опер.тока |  |
| 050741 | Прием сигнала внешнего ввода ускор.при вкл.В | - |  |

Таблица  86 - Конфигурирование ДЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106701 | Прием сигнала на I ст. ДЗ | - |  |
| 106702 | Прием сигнала на IV ст. ДЗ | - |  |
| 106703 | Действие IV ст. ДЗ на отключение | - |  |
| 106704 | Прием сигнала на V ст. ДЗ | - |  |
| 106705 | Действие V ст. ДЗ на отключение | - |  |
| 106706 | Оперативно ускоряемая ступень ДЗ | - |  |
| 106707 | Ускоряемая ступень ДЗ при вкл.В | - |  |
| 106708 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗЗ | - |  |
| 106709 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗ | - |  |
| 106710 | Прием сигнала вывода II ст. ДЗ | - |  |
| 106711 | Прием сигнала вывода III ст. ДЗ | - |  |
| 106712 | Прием сигнала вывода IV ст. ДЗ | - |  |
| 106713 | Прием сигнала вывода V ст. ДЗ | - |  |
| 106714 | Прием сигнала ВЧТО N2 | [002028] Прием ВЧТО N2 |  |
| 106715 | Внешний пуск ВЧТО N2 | - |  |
| 106731 | Прием сигнала вывода АУ ДЗ | - |  |

Таблица  87 - Конфигурирование ТНЗНП

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108701 | Действие V ст. ТНЗНП на отключение | - |  |
| 108702 | Действие VI ст. ТНЗНП на отключение | - |  |
| 108703 | Оперативно ускоряемая ступень ТНЗНП | - |  |
| 108704 | Ускоряемая ступень ТНЗНП при вкл.В | - |  |
| 108705 | Прием сигнала вывода I ст. ТНЗНП | - |  |
| 108706 | Прием сигнала вывода II ст. ТНЗНП | - |  |
| 108707 | Прием сигнала вывода III ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108708 | Прием сигнала вывода IV ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108709 | Прием сигнала вывода V ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108710 | Прием сигнала вывода VI ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108711 | Прием сигнала ВЧТО N3 | [002029] Прием ВЧТО N3 |  |
| 108712 | Внешний пуск ВЧТО N3 | - |  |
| 108713 | Прием сигнала РНМб и РПВ //ВЛ | [002033] PHMб и РПВ //ВЛ |  |
| 108714 | Прием сигнала РПВ ШСВ | [002034] РПВ ШСВ |  |
| 108715 | Прием сигнала РТ //ВЛ | - |  |
| 108716 | Прием сигнала очувствления II ст. ТНЗНП | [300001] Логическая '1' |  |
| 108717 | Прием сигнала очувствления III ст. ТНЗНП | [300001] Логическая '1' |  |
| 108723 | Прием сигнала вывода АУ ТНЗНП | - |  |

Таблица  88 - Конфигурирование ТО

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109701 | Прием сигнала вывода АУ ТО | - |  |
| 109702 | Прием сигнала внешнего вывода ТО | - |  |

Таблица  89 - Конфигурирование УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111701 | Прием сигнала отключения от УРОВ1 | - |  |
| 111702 | Прием сигнала отключения от УРОВ2 | - |  |
| 111703 | ПО УРОВ | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала пуска УРОВ от ВЗ | [002037] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111709 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ | [002038] ПускУРОВотДЗШ |  |
| 111712 | Прием сигнала внешнего пуска УРОВ | - |  |
| 111715 | Прием сигнала ВЧТО N1 | [002027] Прием ВЧТО N1 |  |
| 111716 | Внешний пуск ВЧТО N1 | - |  |

Таблица  90 - Конфигурирование МТЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112701 | Прием сигнала вывода I ст. МТЗ | - |  |
| 112702 | Прием сигнала вывода II ст. МТЗ | - |  |

Таблица  91 - Конфигурирование ТЗП

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 113701 | Прием сигнала вывода сигн. ст. ТЗП | - |  |
| 113702 | Прием сигнала вывода I ст. ТЗП | - |  |
| 113703 | Прием сигнала вывода II ст. ТЗП | - |  |
| 113704 | Прием сигнала вывода III ст. ТЗП | - |  |
| 113705 | Прием сигнала вывода IV ст. ТЗП | - |  |
| 113706 | Прием сигнала вывода V ст. ТЗП | - |  |

Таблица  92 - Конфигурирование АУВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114701 | ПО ЗНФР | [012028] ПО 3I0 IVст.ТЗ |  |
| 114702 | Прием сигнала пуска ЗНФР | - |  |
| 114703 | Прием сигнала РПО смежного выключателя | [300001] Логическая '1' |  |
| 114704 | Прием сигнала пуска ЗНФ | [002040] Пуск ЗНФ |  |
| 114705 | Прием сигнала срабатывания ЗНФ | - |  |
| 114711 | Прием сигнала от датчика тока ЭМВ | [002031] Ток в ЭМВ |  |
| 114712 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО1 | [002030] Ток в ЭМО1 |  |
| 114713 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО2 | [002032] Ток в ЭМО2 |  |
| 114714 | Неисправность Э2801 | - |  |
| 114715 | Прием сигнала на отключение выключателя | - |  |
| 114716 | Прием Н.О. блок-контакта линейного разъединителя | - |  |
| 114717 | Прием Н.О. блок-контакта шинного разъединителя | - |  |
| 114721 | Прием сигнала блокировки включения и отключения | [002042] Блок.Вкл Откл |  |
| 114722 | Прием сигнала о низком давлении элегаза | [002041] Низк.давл. ЭГ |  |
| 114723 | Прием сигнала отключения заводки пружин | [002044] ЗаводПружОткл |  |
| 114724 | Прием сигнала о незаведенной пружине | [002045] Пруж.не завед. |  |
| 114725 | Прием сигнала неисправности обогрева выключателя | [002046] Неисп.обогр.В |  |
| 114726 | Прием сигнала о авар. снижении давления элегаза в ТТ | [002048] Авария ТТ |  |
| 114727 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ | [002047] Низкое давл.ТТ |  |
| 114728 | Прием сигнала блокировки сигнализации | - |  |
| 114729 | Прием сигнала перевода выключ. в положение 'Местное' | - |  |
| 114731 | Прием сигнала блокировки включения | - |  |
| 114732 | Прием сигнала блокировки включения с ОН | - |  |
| 114735 | Прием сигнала команды включения (КСС) | [002025] КСС |  |
| 114736 | Прием сигнала команды отключения (КСТ) | [002026] КСТ |  |
| 114741 | Прием сигнала на блокировку АПВ | - |  |
| 114742 | Прием сигнала на запрет АПВ1 внешний | - |  |
| 114743 | Прием сигнала на запрет АПВ2 внешний | - |  |
| 114744 | Прием сигнала на запрет АПВ внешний | [002036] Вход 36 :X5 |  |
| 114745 | Прием сигнала сброса РФП | - |  |
| 114746 | Прием сигнала на запрет АПВ от ДЗШ | [002035] Запрет АПВ ДЗШ |  |
| 114747 | Прием сигнала на пуск АПВ | [114052] Сигн.несоответ |  |
| 114751 | Прием сигн. нетиповой логики вкл. с КС | - |  |
| 114752 | Прием сигнала на включение выключателя | - |  |
| 115701 | Прием сигнала на установку триггера | - |  |
| 115702 | Прием сигнала на сброс триггера | - |  |

Таблица  93 - Конфигурирование логики отключения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150701 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (1) | - |  |
| 150702 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (2) | - |  |
| 150711 | Прием сигнала отключения (1) | - |  |
| 150712 | Прием сигнала отключения (2) | - |  |

Таблица  94 - Конфигурирование ОМП

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 159701 | Прием сигнала старта ОМП | - |  |
| 159702 | Прием сигнала пуска подготовки ОМП | - |  |

Таблица  95 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  96 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  97 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  98 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  99 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [114030] РПО (выход) |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [114084] Пуск ВЧ АПВ |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [114022] Защита ЭМО2 |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [114081] Включ.В |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [114085] КСС (выход) |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [114003] Конт.ЭМВ,ЭМО |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [150013] Запрет ВЧзащит |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [114068] РФП |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [114033] КСТ (выход) |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [014007] ПО Uмин. ШОН |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [114030] РПО (выход) |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [114024] ЗащитаЭМО1,ЭМВ |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [111017] Пуск ВЧТО N1 |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [106016] Пуск ВЧТО N2 |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [108013] Пуск ВЧТО N3 |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [108017] К защите //ВЛ |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [113002] ТЗП Iст. |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | [113003] ТЗП IIст. |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [150038] Пуск УРОВ |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [150038] Пуск УРОВ |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [150006] Срабат.защиты |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | - |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | - |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | - |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | - |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | - |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | - |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | - |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | - |  |

Таблица  100 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [106001] I ст. ДЗ(З) |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [106006] Iст. ДЗ сигнал |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [106007] IIст. ДЗ |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [106013] III-Vст. ДЗ |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [108001] Iст. ТНЗНП |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [108002] IIст. ТНЗНП |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [108007] III-VIст. ТНЗНП |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [106014] ОУ ДЗ |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [108009] ОУ ТНЗНП |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [150011] Ускор.приВкл.В |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [109001] ТО |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [112001] Iст. МТЗ |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [112002] IIст. МТЗ |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [114062] Раб.1цикла АПВ |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [114063] Раб.2цикла АПВ |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [114002] ЗНФ |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [114001] ЗНФР |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [114046] Неисп.обогрева |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [050065] Неиспр.опер.ток |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [114043] Низкое давл.ЭГ |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [114045] Пруж.не завед. |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [114044] Зав.пруж.откл |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | [114042] Блок.Вкл,Откл |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [114011] Неисп.цеп.упр. |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [114049] Низкое давл.ТТ |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | [114047] Авария в ТТ |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  101 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Состояние переключателей

Таблица   102    - Состояние переключателей

| Номер сигнала | Наименование переключателя (положения переключателя) | Положение |
| --- | --- | --- |
| 050501 | SA 'Терминал' (Работа,Вывод) |  |
| 050502 | SA 'Группа уставок' (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) |  |
| 106501 | SA 'ДЗ' (Работа,Вывод) |  |
| 106502 | SA 'ОУ ДЗ' (Вывод,Работа) |  |
| 108501 | SA 'ТНЗНП' (Работа,Вывод) |  |
| 108502 | SA 'ОУ ТНЗНП' (Вывод,Работа) |  |
| 108503 | SA 'Выводимые ст.ТНЗНП' (Работа,Вывод) |  |
| 108504 | SA 'ТНЗНП двойной чувствительности' (Автомат.переключ.уставок,Параллел.линия отключена,Параллел.линия включена) |  |
| 108505 | SA 'Ускорение от защит параллельной линии' (В работе ШСВ,Вывод,Выведен ШСВ) |  |
| 109501 | SA 'ТО' (Работа,Вывод) |  |
| 111501 | SA 'УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 111512 | SA 'Цепи УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 112501 | SA 'МТЗ' (Работа,Вывод) |  |
| 113501 | SA 'ТЗП' (Работа,Вывод) |  |
| 114501 | SA 'Режимы АПВ' (Слепое,Ш,Л,ШЛ,U,КС) |  |
| 114502 | SA 'Режим включения выключателя' (без КС,с КС) |  |
| 114503 | SA 'АПВ1' (Работа,Вывод) |  |
| 114504 | SA 'АПВ2' (Работа,Вывод) |  |
| 114505 | SA 'Запрет АПВ от ДЗШ' (Вывод,Работа) |  |
| 114515 | SA 'Фиксация выключателя' (Работа,Ремонт) |  |
| 114521 | SA 'Цепи управления' (Работа,Вывод) |  |
| 150511 | SA 'Цепи пуска УРОВ' (Работа,Вывод) |  |

Таблица 103  - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  104   - Перечень аналоговых каналов

| Номер канала | Наименование аналогового канала | Осциллографирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По умолчанию | Значение |
| 1 | Ia | V |  |
| 2 | Ib | V |  |
| 3 | Ic | V |  |
| 4 | Ia B2 | V |  |
| 5 | Ib B2 | V |  |
| 6 | Ic B2 | V |  |
| 7 | 3I0// | V |  |
| 8 | Ua | V |  |
| 9 | Ub | V |  |
| 10 | Uc | V |  |
| 11 | Uни | V |  |
| 12 | Uик | V |  |
| 13 | U | V |  |

Таблица  105   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Вывод ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вывод ТО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Ввод ОУ ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Ввод ОУ ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Включение с КС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПВ1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | РПВ2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вх.1 режима АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вх.2 режима АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вх.3 режима АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вывод АПВ1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | Вывод АПВ2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | Вх.1 режима УПЛ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Вх.2 режима УПЛ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Ввод запрета АПВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Вх.1 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Вх.2 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Вх.3 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вход 24 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002025 | КСС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | КСТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Прием ВЧТО N1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | Прием ВЧТО N2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | Прием ВЧТО N3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Датчик тока ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Датчик тока ЭМВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Датчик тока ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002033 | РНМб и РПВ //ВЛ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002034 | РПВ ШСВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002035 | Запрет АПВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002036 | Вход 36 :X5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002037 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002038 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002039 | Вход 39 :X5 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002040 | Пуск ЗНФ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002041 | Низкое давление элегаза (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002042 | Блокир. включения и отключения (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002043 | Цепи опер.тока (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002044 | Заводка пружин отключена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002045 | Пружина не заведена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002046 | Неисправность обогрева выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002047 | Низкое давление элегаза в ТТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002048 | Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | РПО (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003002 | Пуск ВЧ передатчика от АПВ, РКО, РКВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Защита ЭМО2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Отключение ЭМ (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003005 | Включение выключателя (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003006 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Запрет пуска ВЧ от защит (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Реле фиксации положения (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | КСТ(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | ПО U мин. ШОН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Отключение ЭМ (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003014 | РПО (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Защита ЭМО1, ЭМВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | Пуск ВЧТО N1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003017 | Пуск ВЧТО N2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003018 | Пуск ВЧТО N3 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003019 | К защите //ВЛ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003020 | ТЗП I ст. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003021 | ТЗП II ст. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003022 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003023 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003024 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003025 | Реле К25 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003026 | Реле К26 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003027 | Реле К27 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003028 | Реле К28 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003029 | Реле К29 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003030 | Реле К30 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003031 | Реле К31 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003032 | Реле К32 :X104 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010001 | ИО Z I ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010002 | ИО Z I ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010003 | ИО Z I ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010004 | ИО Z II ст. AB |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010005 | ИО Z II ст. BC |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010006 | ИО Z II ст. CA |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010007 | ИО Z III ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010008 | ИО Z III ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010009 | ИО Z III ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010010 | ИО Z IV ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010011 | ИО Z IV ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010012 | ИО Z IV ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010013 | ИО Z V ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010014 | ИО Z V ст. BС |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010015 | ИО Z V ст. CА |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010016 | ИО Z II ст. ABC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010017 | ИО Z I ст. АN |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010018 | ИО Z I ст. BN |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010019 | ИО Z I ст. CN |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010035 | ИО dZ/dt |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 011001 | ИО М0, разрешающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011002 | ИО М0, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011004 | ИО М1 из линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011005 | ИО М1 в линию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012025 | ПО 3I0 I ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012026 | ПО 3I0 II ст. ТНЗНП |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012027 | ПО 3I0 III ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012028 | ПО 3I0 IV ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012029 | ПО 3I0 V ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012030 | ПО 3I0 VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012031 | ПО ТО AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012032 | ПО ТО BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012033 | ПО ТО CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012034 | ПО ТО при вкл.В АB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012035 | ПО ТО при вкл.В BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012036 | ПО ТО при вкл.В СA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012037 | ПО I2 для БК dZ/dt |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012039 | ПО 3I0 РТНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012040 | ПО БТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012049 | ПО ТЗП сигнальной ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012050 | ПО ТЗП I ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012051 | ПО ТЗП II ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012052 | ПО ТЗП III ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012053 | ПО ТЗП IV ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012054 | ПО ТЗП V ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013005 | ПО DI1, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013006 | ПО DI1, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013007 | ПО DI2, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013008 | ПО DI2, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014007 | ПО U мин. ШОН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014008 | ПО U мин. шин |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015010 | ПО U макс. ШОН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015011 | ПО U макс. шин |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015014 | ПО U0 РННП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017001 | ИО КС по DU |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017002 | ИО КС по FI |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017003 | ИО КС по DFI |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017004 | Запрещающий ИО КС по DFI |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод ускорения при вкл.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050004 | ТН на линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050005 | РН Uмин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050065 | Неисправность цепей опер.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106001 | I ст. ДЗ(З) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106002 | I ст. ДЗ(З) ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106003 | I ст. ДЗ(З) ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106004 | I ст. ДЗ(З) ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106005 | I ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106006 | I ст. ДЗ (сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106007 | II ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106008 | III ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106009 | IV ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106010 | IV ст. ДЗ от всех видов КЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106011 | V ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106012 | V ст. ДЗ от всех видов КЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106013 | III-V ст. ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106014 | ОУ ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106015 | Ускорение при вкл.В от ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106016 | Пуск ВЧТО N2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106021 | Контроль приема ВЧТО N1 от ст.ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106022 | Контроль приема ВЧТО N1 от БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106023 | Контроль приема ВЧТО N2 от ст.ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106024 | Ускорение при приеме ВЧТО N2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106025 | Вывод и БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106026 | Ускорение при вкл.В с ТН на линии |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106027 | Пуск ОМП от II ст. ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106028 | Пуск ОМП от III ст. ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106029 | ИО Z I ст. ДЗ(МФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106030 | ИО Z II ст. ДЗ(МФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106031 | ИО Z III ст. ДЗ(МФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106032 | Перевод на dI/dt |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106033 | I ст. ДЗ без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106034 | II ст. ДЗ без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106035 | III ст. ДЗ без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106036 | IV ст. ДЗ без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106037 | V ст. ДЗ без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107001 | Выход БКб |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107002 | Выход БКм |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107003 | Выход БКz |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108001 | I ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108002 | II ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108003 | III ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108004 | IV ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108005 | V ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108006 | VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108007 | III-VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108009 | ОУ ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108010 | Ускорение при вкл.В от ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108011 | Ускорение при приеме ВЧТО N3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108012 | Направленность ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108013 | Пуск ВЧТО N3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108016 | Контроль приема ВЧТО N1 от РТ IVст. ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108017 | К защите //ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108018 | Ускорение от защит //ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108019 | Очувствление II, III ст.ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108020 | Пуск ОМП от II ст. ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108021 | Пуск ОМП от III ст. ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108022 | I ст. ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108023 | II ст. ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108024 | III ст. ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108025 | IV ст. ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108026 | V ст. ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108027 | VI ст. ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108028 | ПО V ст. ТНЗНП для порога БТНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108029 | ПО VI ст. ТНЗНП для порога БТНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108046 | Ускорение от срабатывания защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109001 | ТО |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 109002 | Ускорение при вкл.В от ТО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111016 | ОТФ от внешнего УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111017 | Пуск ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111018 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 113001 | ТЗП сигнальная ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 113002 | ТЗП I ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 113003 | ТЗП II ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 113004 | ТЗП III ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 113005 | ТЗП IV ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 113006 | ТЗП V ст. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114002 | ЗНФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114003 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114011 | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114021 | Защита ЭМО1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114022 | Защита ЭМО2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114023 | Защита ЭМВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114024 | Защита ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114030 | РПО (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114031 | Отключение ЭМ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114032 | Пуск ФОЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114033 | КСТ(выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114034 | ФОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114035 | ФВВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114040 | Местное управление |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114041 | Неисправность выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114042 | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114043 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114044 | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114045 | Пружина не заведена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114046 | Неисправность обогрева выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114047 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114048 | Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114049 | Низкое давление элегаза в ТТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114050 | Запрет АПВ от 'Местное управление' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114051 | РПВ (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114052 | Сигнал несоответствия |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 114053 | Разрешение АПВ с УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114054 | Ввод УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114055 | Пуск УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114057 | Сигнализация режима АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 1 цикл АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114059 | 2 цикл АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114061 | Работа АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114062 | Работа 1 цикла АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114063 | Работа 2 цикла АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114064 | Время ожидания АПВ с КС(УС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114068 | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114081 | Включение выключателя |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 114082 | Включение выключателя с КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114083 | Включение выключателя с УС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114084 | Пуск ВЧ передатчика от АПВ, РКО, РКВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114085 | КСС(выход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114086 | Ввод КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114088 | Пуск включения выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 115001 | АВР шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115002 | АВР линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115003 | Режим АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115004 | Выход триггера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127021 | Включение КА1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127022 | Отключение КА1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150003 | Отключение от ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150004 | Отключение от ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150005 | Отключение от КСЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150010 | Отключение от защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150011 | Ускорение при вкл.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150012 | Ускорение от ВЧТО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150013 | Запрет пуска ВЧ от защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153005 | SA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153006 | SA6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153007 | SA7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153008 | SA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164021 | SA 'ДЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164022 | SA 'ОУ ДЗ' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164041 | SA 'ТНЗНП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164042 | SA 'ОУ ТНЗНП' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164043 | SA 'Выводимые ст.ТНЗНП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164044 | SA 'Ускорение от защит параллельной линии' Вх.1 режима УПЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164045 | SA 'Ускорение от защит параллельной линии' Вх.2 режима УПЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164046 | SA 'ТНЗНП двойной чувствительности' Вх.1 режима ДЧ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164047 | SA 'ТНЗНП двойной чувствительности' Вх.2 режима ДЧ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164071 | SA 'ТО' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164091 | SA 'МТЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164102 | SA 'ТЗП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164112 | SA 'Пуск УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164151 | SA 'Режимы АПВ' Вх.1режима АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164152 | SA 'Режимы АПВ' Вх.2режима АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164153 | SA 'Режимы АПВ' Вх.3режима АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164154 | SA 'Режим включения В' с КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164155 | SA 'АПВ1' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164157 | SA 'АПВ2' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164158 | SA 'Запрет АПВ от ДЗШ' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164165 | SA 'Фиксация выключателя' ремонт |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164166 | SA 'Цепи управления' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700001 | Пуск расчета ресурса выключателя |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700002 | Готовность данных ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700003 | Аварийный порог ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700012 | Пуск ОМП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700013 | Готовность данных ОМП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | I ст. ДЗ(З) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | I ст. ДЗ (сигнал) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | II ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | III-V ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | I ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | II ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | III-VI ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | ОУ ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | ОУ ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Ускорение при вкл.В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | ТО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | I ст. МТЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | II ст. МТЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Работа 1 цикла АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Работа 2 цикла АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | ЗНФ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | ЗНФР (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Неисправность обогрева выключателя (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Неисправность цепей опер.тока (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Низкое давление элегаза (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Пружина не заведена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Заводка пружин отключена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Блокировка включения и отключения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Неисправность цепей управления (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Низкое давление элегаза в ТТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | РПВ (выход) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | РФП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127101 | Remote1IN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127102 | Remote1IN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.