Бланк уставок

шкаф резервной защиты и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя

ШЭ2607 015(015015)

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.203 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050271 | Особая фаза в схеме ТН ( А, B, С ) | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050272 | Направление векторов звезды и треугольника ТН ( совпадает, не совпадает ) | совпадает |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050273 | Напряжение 3U0 ( от треугольника, от звезды ) | от звезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050274 | Модуль подстройки U Ш2 ( 0.001 .. 10.000 ) | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050275 | Угол подстройки U Ш2 ( -180.00 .. 180.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050276 | Uср ПО максимального напряжения Ш2 ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 77000 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050277 | Uср ПО минимального напряжения Ш2 ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050286 | Uср ПО максимального напряжения Ш1 ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 77000 | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050287 | Uср ПО минимального напряжения Ш1 ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050301 | Iср ПО I2 БНН ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050302 | Uср ПО U2 БНН ( 2.0-60.0 ) ,В [шаг 0.1] | 6600.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  5 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  6 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 050308 | XB3_ТН Цепь напряжения разомкнутого треугольника ( 0 - используется, 1 - не используется ) | 0 - используется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод ускорения при вкл.В ( 0 - от РПО, 1 - внешний ) | 0 - от РПО |  |  |  |  |  |  |  |  |

УРОВ

Таблица  7 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  8 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  9 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111307 | XB7_УРОВ Пуск УРОВ от внутренних защит ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |

МТЗ

Таблица  10 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112251 | Uср ПО максимального напряжения по U2 МТЗ ( 3.00-60.00 ) ,В [шаг 0.01] | 4400.0 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112252 | Uср ПО минимального напряжения МТЗ ( 10-80 ) ,В [шаг 0.01] | 44000 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  11 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112301 | DT1_МТЗ Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112302 | DT2_МТЗ Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112305 | DT3_МТЗ Задержка ускор.при вкл.В от МТЗ ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112306 | DT4_МТЗ Задержка на срабатывание ст. МТЗ при ОУ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  12 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112351 | XB1_МТЗ II ст.МТЗ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112352 | XB2_МТЗ Контроль I ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( 1 - не предусмотрен, 2 - вывод от БНН, 3 - перевод без БНН, 4 - ввод от БНН ) | 1 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112353 | XB3_МТЗ Контроль II ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( 1 - не предусмотрен, 2 - вывод от БНН, 3 - перевод без БНН, 4 - ввод от БНН ) | 1 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112354 | XB4_МТЗ Режим пуска по напряжению ( 0 - по U мин, 1 - по U мин или U2 ) | 0 - по U мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112355 | XB5_МТЗ Ускорение II ст. МТЗ при вкл.В ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112356 | XB6_МТЗ Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ( 0 - I ступень, 1 - II ступень ) | 0 - I ступень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112357 | XB7_МТЗ Пуск УРОВ от МТЗ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |

АУВ и АПВ

Таблица  13 - Уставки ПО, ИО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 114201 | Разность напряжений ИО контроля синхронизма ( 5-50 ) ,В [шаг 0.1] | 33000 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114202 | Угол между напряжениями ИО контроля синхронизма ( 5 .. 89 ) ,° [шаг 1] | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114203 | Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма ( 0.025 .. 0.400 ) ,Гц [шаг 0.001] | 0.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114204 | Предельная скорость изменения угла ИО контроля синхронизма ( 0.025 .. 2.000 ) ,Гц [шаг 0.001] | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  14 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114221 | DT1_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114222 | DT2_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФ ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114223 | DT3_АУВ Задержка на срабатывание защиты ЭМУ ( 1.0 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114224 | DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В ( 10.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114225 | DT5_АУВ Время первого цикла АПВ ( 0.25 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114226 | DT6_АУВ Время второго цикла АПВ ( 0.25 .. 160.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114227 | DT7_АУВ Время включения от АПВ ( 0.00 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114228 | DT8_АУВ Время подготовки АПВ ( 2 .. 120 ) ,с [шаг 1] | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114229 | DT9_АУВ Время ожидания КС(УС) ( 5 .. 840 ) ,с [шаг 1] | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114230 | DT10_АУВ Время опережения включения ( 0.020 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  15 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114241 | XB1_АУВ Привод выключателя ( 0 - трехфазный, 1 - пофазный ) | 0 - трехфазный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114242 | XB2_АУВ Второй электромагнит отключения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114243 | XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блокировка вкл. и откл.' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114244 | XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114245 | XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114246 | XB6_АУВ Второй цикл АПВ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114247 | XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114248 | XB8_АУВ Улавливание синхронизма ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114249 | XB9_АУВ Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114250 | XB10_АУВ Включение с контролем отсутствия напряжения ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114251 | XB11_АУВ Логика включения с КС ( 0 - типовая, 1 - нетиповая ) | 0 - типовая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114252 | XB12_АУВ Контроль положения разъединителей ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114253 | XB13_АУВ Контроль синхронизма ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |

АВР

Таблица  16 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115201 | DT1_АВР Задержка на срабатывание АВР Ш1 ( 0.00 .. 60.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115202 | DT2_АВР Задержка на срабатывание АВР Ш2 ( 0.00 .. 60.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  17 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115251 | XB1_АВР Выбор режима АВР ( 1 - двусторонний, 2 - Ш1, 3 - Ш2 ) | 1 - двусторонний |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурс выключателя

Таблица  18 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117201 | Контроль ресурса выключателя ( выведен, введен ) | выведен |  |
| 117202 | Выбор вида контроля ресурса ( 0 - RMS, 1 - I2t ) | 0 - RMS |  |
| 117203 | Пуск расчета ресурса выключателя | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 117204 | Сброс счётчиков ресурса выключателя ( 0-1 ) |  |  |

Таблица  19 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117211 | Время начала расхождения контактов ( 0.001 .. 0.200 ) | 0.020 |  |

Таблица  20 - Механический ресурс выключателя

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117221 | Число коммутаций ( 0-10000 ) |  |  |
| 117223 | Аварийный порог числа коммутаций ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |
| 117224 | Допустимое число коммутаций ( 0 .. 10000 ) | 10000 |  |

Таблица  21 - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117231 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза A ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117232 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза B ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117233 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза C ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117235 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

Таблица  22 - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117241 | Ток точки 1 (минимальный) ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 1.25 |  |
| 117242 | Число коммутаций точки 1 ( 1 .. 10000 ) | 10000 |  |
| 117243 | Ток коммутационного ресурса точки 2 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 6.00 |  |
| 117244 | Число коммутаций точки 2 ( 1 .. 10000 ) | 945 |  |
| 117245 | Ток коммутационного ресурса точки 3 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 30.00 |  |
| 117246 | Число коммутаций точки 3 ( 1 .. 10000 ) | 80 |  |
| 117247 | Ток коммутационного ресурса точки 4 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117248 | Число коммутаций точки 4 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117249 | Ток коммутационного ресурса точки 5 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117250 | Число коммутаций точки 5 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117251 | Ток коммутационного ресурса точки 6 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117252 | Число коммутаций точки 6 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117253 | Ток коммутационного ресурса точки 7 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117254 | Число коммутаций точки 7 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117255 | Ток коммутационного ресурса точки 8 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117256 | Число коммутаций точки 8 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |

Таблица  23 - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117261 | Суммарное значение I2t фазы A ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117262 | Суммарное значение I2t фазы B ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117263 | Суммарное значение I2t фазы C ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117264 | Максимальное значение ресурса по I2t ( 0.000 .. 20000.000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] | 2200.000 |  |
| 117266 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

ТЗНП

Таблица  24 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 120201 | Iср ПО I ст. ТЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 10000.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120202 | Iср ПО II ст. ТЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120203 | Iср ПО III ст. ТЗНП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2500.00 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  25 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 120221 | DT1_ТЗНП Задержка на срабатывание I ст. ТЗНП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120222 | DT2_ТЗНП Задержка на срабатывание II ст. ТЗНП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120223 | DT3_ТЗНП Задержка на срабатывание III ст. ТЗНП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120224 | DT4_ТЗНП Задержка ускор. при вкл.В от ТЗНП ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120225 | DT5_ТЗНП Задержка на срабатывание ст. ТЗНП при ОУ ( 0.05 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  26 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 120301 | XB1_ТЗНП I ст. ТЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120302 | XB2_ТЗНП II ст. ТЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120303 | XB3_ТЗНП III ст. ТЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120304 | XB4_ТЗНП Оперативно ускоряемая ступень ТЗНП ( 1 - I ступень, 2 - II ступень, 3 - III ступень ) | 1 - I ступень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120305 | XB5_ТЗНП Ускоряемая ступень ТЗНП при вкл.В ( 1 - не предусмотрена, 2 - II ступень, 3 - III ступень ) | 1 - не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120306 | XB6_ТЗНП Пуск УРОВ от ТЗНП ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дистанционное управление коммутационными аппаратами

Таблица  27 - Авторизация

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127201 | Местный пароль для переключений ( 0-4 ) |  |  |
| 127202 | Дистанционный пароль для переключений ( 0-20 ) |  |  |
| 127203 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 ( нет, есть ) | есть |  |

Таблица  28 - Управление

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127251 | Аппарат 1 ( 0-3 ) |  |  |
| 127291 | Выбор аппарата для отключения ( 0-1 ) |  |  |
| 127292 | Выбор аппарата для включения ( 0-1 ) |  |  |
| 127293 | Выполнить команду управления ( 0-1 ) |  |  |
| 127294 | Отменить команду управления ( 0-1 ) |  |  |

Таблица  29 - Аппарат 1

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127301 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127302 | Наименование аппарата () | 1 |  |
| 127303 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | избирательное с проверкой выполнения |  |
| 127304 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127305 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127306 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127307 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [114051] РПВ (выход) |  |
| 127308 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [114030] РПО (выход) |  |
| 127315 | Прием сигнала вывода дистанционного управления выключателем | [114040] Мест.управление |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  30 - Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  31 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  32 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  33 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  34 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  35 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002008] Вывод термин. |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  36 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | [002027] Вх1 гр.уставок |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 17 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала вывода УРОВ | [002006] Вывод УРОВ |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала цепей УРОВ | - |  |
| 111632 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 111634 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA 'МТЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала вывода МТЗ | [002005] Вывод МТЗ |  |
| 112602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 112604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'ОУ МТЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112606 | Прием сигнала ввода ОУ МТЗ | - |  |
| 112607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 112608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 112609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112610 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'Режимы АПВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114601 | Прием сигнала на вх.1 режима АПВ | [002013] Вх1 режима АПВ |  |
| 114602 | Прием сигнала на вх.2 режима АПВ | [002014] Вх2 режима АПВ |  |
| 114603 | Прием сигнала на вх.3 режима АПВ | [002015] Вх3 режима АПВ |  |
| 114604 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 114605 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 114606 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'Режим включения выключателя'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114607 | Прием сигнала разрешения включения с КС | [002007] Включение с КС |  |
| 114608 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 114609 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 114610 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'АПВ1'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114611 | Прием сигнала вывода АПВ1 | [002016] Вывод АПВ1 |  |
| 114612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 114613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 114614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'АПВ2'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114616 | Прием сигнала вывода АПВ2 | [002017] Вывод АПВ2 |  |
| 114617 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 114618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 114619 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'Запрет АПВ от ДЗШ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114623 | Прием сигнала ввода запрета АПВ от ДЗШ | [002002] Вв.запр.АПВ ДЗШ |  |
| 114624 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 114625 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 114626 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA 'Фиксация выключателя'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114639 | Прием сигнала вывода выключателя в ремонт | - |  |
| 114640 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 114641 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 114642 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA 'Цепи управления'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114644 | Прием сигнала вывода цепей управления | - |  |
| 114645 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 114646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 114647 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114648 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  48 - Конфигурирование SA 'ТЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120601 | Прием сигнала вывода ТЗНП | [002004] Вывод ТЗНП |  |
| 120602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 120603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 120604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 120605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA 'ОУ ТЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120611 | Прием сигнала ввода ОУ ТЗНП | - |  |
| 120612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 120613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 120614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 120615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  50 - Конфигурирование SA1

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA2

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA3

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA4

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  54 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Цепи напряжения звезды | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Цепи напряжения треугольника | - |  |
| 156723 | Прием сигнала SG Цепи напряжения от Ш2 | - |  |

Конфигурирование

Таблица  55 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050702 | Прием сигнала РПО | [002010] РПО |  |
| 050708 | Прием сигнала РПВ1 | [002011] РПВ1 |  |
| 050709 | Прием сигнала РПВ2 | [002012] РПВ2 |  |
| 050713 | Прием сигнала от цепей опер.тока | [002022] Цепи опер.тока |  |
| 050741 | Прием сигнала внешнего ввода ускор.при вкл.В | - |  |

Таблица  56 - Конфигурирование УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111703 | ПО УРОВ | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала пуска УРОВ от ВЗ | [002001] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111709 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ | [002003] ПускУРОВотДЗШ |  |
| 111712 | Прием сигнала внешнего пуска УРОВ | - |  |
| 111717 | Прием сигнала УРОВ стороны НН | - |  |

Таблица  57 - Конфигурирование МТЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112701 | Прием сигнала вывода I ст. МТЗ | - |  |
| 112702 | Прием сигнала вывода II ст. МТЗ | - |  |
| 112704 | Прием сигнала вывода АУ МТЗ | - |  |

Таблица  58 - Конфигурирование АУВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114701 | ПО ЗНФР | [012091] ПО I0 IIIстТЗНП |  |
| 114702 | Прием сигнала пуска ЗНФР | - |  |
| 114703 | Прием сигнала РПО смежного выключателя | [300001] Логическая '1' |  |
| 114704 | Прием сигнала пуска ЗНФ | - |  |
| 114705 | Прием сигнала срабатывания ЗНФ | - |  |
| 114711 | Прием сигнала от датчика тока ЭМВ | [002031] Ток в ЭМВ |  |
| 114712 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО1 | [002030] Ток в ЭМО1 |  |
| 114713 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО2 | [002032] Ток в ЭМО2 |  |
| 114714 | Неисправность Э2801 | - |  |
| 114715 | Прием сигнала на отключение выключателя | - |  |
| 114716 | Прием Н.О. блок-контакта линейного разъединителя | - |  |
| 114717 | Прием Н.О. блок-контакта шинного разъединителя | - |  |
| 114721 | Прием сигнала блокировки включения и отключения | [002021] Блок.Вкл Откл |  |
| 114722 | Прием сигнала о низком давлении элегаза | [002020] Низк.давл. ЭГ |  |
| 114723 | Прием сигнала отключения заводки пружин | [002023] ЗаводПружОткл |  |
| 114724 | Прием сигнала о незаведенной пружине | [002024] Пруж.не завед. |  |
| 114725 | Прием сигнала неисправности обогрева выключателя | [002019] Неисп.обогр.В |  |
| 114726 | Прием сигнала о авар. снижении давления элегаза в ТТ | [002018] Авария ТТ |  |
| 114727 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ | - |  |
| 114728 | Прием сигнала блокировки сигнализации | - |  |
| 114729 | Прием сигнала перевода выключ. в положение 'Местное' | - |  |
| 114731 | Прием сигнала блокировки включения | - |  |
| 114732 | Прием сигнала блокировки включения с ОН | - |  |
| 114735 | Прием сигнала команды включения (КСС) | [002025] КСС |  |
| 114736 | Прием сигнала команды отключения (КСТ) | [002026] КСТ |  |
| 114741 | Прием сигнала на блокировку АПВ | - |  |
| 114742 | Прием сигнала на запрет АПВ1 внешний | - |  |
| 114743 | Прием сигнала на запрет АПВ2 внешний | - |  |
| 114744 | Прием сигнала на запрет АПВ внешний | [002028] Вход 28 :X4 |  |
| 114745 | Прием сигнала сброса РФП | - |  |
| 114746 | Прием сигнала на запрет АПВ от ДЗШ | [002029] Запрет АПВ ДЗШ |  |
| 114747 | Прием сигнала на пуск АПВ | [114052] Сигн.несоответ |  |
| 114751 | Прием сигн. нетиповой логики вкл. с КС | - |  |
| 114752 | Прием сигнала на включение выключателя | - |  |
| 115701 | Прием сигнала на установку триггера | - |  |
| 115702 | Прием сигнала на сброс триггера | - |  |

Таблица  59 - Конфигурирование ТЗНП

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120701 | Прием сигнала вывода I ст. ТЗНП | - |  |
| 120702 | Прием сигнала вывода II ст. ТЗНП | - |  |
| 120703 | Прием сигнала вывода III ст. ТЗНП | - |  |
| 120711 | Прием сигнала вывода АУ ТЗНП | - |  |

Таблица  60 - Конфигурирование логики отключения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150701 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (1) | - |  |
| 150702 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (2) | - |  |
| 150703 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (3) | - |  |
| 150704 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (4) | - |  |
| 150711 | Прием сигнала отключения (1) | - |  |
| 150712 | Прием сигнала отключения (2) | - |  |
| 150713 | Прием сигнала отключения (3) | - |  |
| 150714 | Прием сигнала отключения (4) | - |  |

Таблица  61 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  62 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  63 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  64 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  65 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | - |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | - |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [114022] Защита ЭМО2 |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [114081] Включ.В |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [014017] ПО U мин. Ш2 |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [114030] РПО (выход) |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [114003] Конт.ЭМВ,ЭМО |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | - |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [114085] КСС (выход) |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [150006] Срабат.защиты |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [114024] ЗащитаЭМО1,ЭМВ |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [111002] Действие УРОВ |  |

Таблица  66 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [112001] Iст. МТЗ |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [112002] IIст. МТЗ |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [112007] УскПриВкл.В МТЗ |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [120001] Iст. ТЗНП |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [120002] IIст. ТЗНП |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [120003] IIIст. ТЗНП |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [120012] УскПриВкл.В ТЗ |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [114062] Раб.1цикла АПВ |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [114063] Раб.2цикла АПВ |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [114002] ЗНФ |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [114001] ЗНФР |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | - |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | - |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [050065] Неиспр.опер.ток |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [114043] Низкое давл.ЭГ |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [114045] Пруж.не завед. |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [114044] Зав.пруж.откл |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [114042] Блок.Вкл,Откл |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [114011] Неисп.цеп.упр. |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [114046] Неисп.обогрева |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [114047] Авария в ТТ |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  67 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Состояние переключателей

Таблица   68    - Состояние переключателей

| Номер сигнала | Наименование переключателя (положения переключателя) | Положение |
| --- | --- | --- |
| 050501 | SA 'Терминал' (Работа,Вывод) |  |
| 050502 | SA 'Группа уставок' (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) |  |
| 111501 | SA 'УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 111512 | SA 'Цепи УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 112501 | SA 'МТЗ' (Работа,Вывод) |  |
| 112502 | SA 'ОУ МТЗ' (Вывод,Работа) |  |
| 114501 | SA 'Режимы АПВ' (Слепое,Ш1,Ш2,Ш1Ш2,U,КС) |  |
| 114502 | SA 'Режим включения выключателя' (без КС,с КС) |  |
| 114503 | SA 'АПВ1' (Работа,Вывод) |  |
| 114504 | SA 'АПВ2' (Работа,Вывод) |  |
| 114505 | SA 'Запрет АПВ от ДЗШ' (Вывод,Работа) |  |
| 114515 | SA 'Фиксация выключателя' (Работа,Ремонт) |  |
| 114521 | SA 'Цепи управления' (Работа,Вывод) |  |
| 120501 | SA 'ТЗНП' (Работа,Вывод) |  |
| 120502 | SA 'ОУ ТЗНП' (Вывод,Работа) |  |

Таблица 69  - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  70   - Перечень аналоговых каналов

| Номер канала | Наименование аналогового канала | Осциллографирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По умолчанию | Значение |
| 1 | Ia | V |  |
| 2 | Ib | V |  |
| 3 | Ic | V |  |
| 4 | - | V |  |
| 5 | - | V |  |
| 6 | - | V |  |
| 7 | - | V |  |
| 8 | Ua | V |  |
| 9 | Ub | V |  |
| 10 | Uc | V |  |
| 11 | Uни | V |  |
| 12 | Uик | V |  |
| 13 | U | V |  |

Таблица  71   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Ввод запрета АПВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вывод ТЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Вывод МТЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Включение с КС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПВ1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | РПВ2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вх.1 режима АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вх.2 режима АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вх.3 режима АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вывод АПВ1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | Вывод АПВ2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Неисправность обогрева выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Низкое давление элегаза (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Блокир. включения и отключения (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Цепи опер.тока (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Заводка пружин отключена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Пружина не заведена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | КСС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | КСТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Вх.1 группы уставок (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | Запрет АПВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Датчик тока ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Датчик тока ЭМВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Датчик тока ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Реле К1 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X101 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Защита ЭМО2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Отключение ЭМ (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003005 | Включение выключателя (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003006 | ПО U мин. Ш2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | РПО (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | РПВ (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Отключение ЭМ (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003014 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Защита ЭМО1, ЭМВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012089 | ПО I0 I ст. ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012090 | ПО I0 II ст. ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012091 | ПО I0 III ст. ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014017 | ПО U мин. Ш2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014018 | ПО U мин. Ш1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015037 | ПО U макс. Ш2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015038 | ПО U макс. Ш1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017001 | ИО КС по DU |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017002 | ИО КС по FI |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017003 | ИО КС по DFI |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 017004 | Запрещающий ИО КС по DFI |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод ускорения при вкл.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050065 | Неисправность цепей опер.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112006 | ОУ МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112007 | Ускорение при вкл.В от МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112008 | Пуск УРОВ от МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114002 | ЗНФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114003 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114011 | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114021 | Защита ЭМО1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114022 | Защита ЭМО2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114023 | Защита ЭМВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114024 | Защита ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114030 | РПО (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114031 | Отключение ЭМ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114032 | Пуск ФОЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114033 | КСТ(выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114034 | ФОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114035 | ФВВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114040 | Местное управление |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114041 | Неисправность выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114042 | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114043 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114044 | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114045 | Пружина не заведена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114046 | Неисправность обогрева выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114047 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114048 | Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114049 | Низкое давление элегаза в ТТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114050 | Запрет АПВ от 'Местное управление' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114051 | РПВ (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114052 | Сигнал несоответствия |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 114053 | Разрешение АПВ с УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114054 | Ввод УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114055 | Пуск УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114057 | Сигнализация режима АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 1 цикл АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114059 | 2 цикл АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114061 | Работа АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114062 | Работа 1 цикла АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114063 | Работа 2 цикла АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114064 | Время ожидания АПВ с КС(УС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114068 | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114081 | Включение выключателя |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 114082 | Включение выключателя с КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114083 | Включение выключателя с УС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114084 | Пуск ВЧ передатчика от АПВ, РКО, РКВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114085 | КСС(выход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114086 | Ввод КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114088 | Пуск включения выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 115001 | АВР Ш1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115002 | АВР Ш2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115003 | Режим АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115004 | Выход триггера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120001 | I ст. ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120002 | II ст. ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120003 | III ст. ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120009 | Работа ТЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120011 | ОУ ТЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120012 | Ускорение при вкл.В от ТЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120013 | Пуск УРОВ от ТЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127021 | Включение КА1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127022 | Отключение КА1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150010 | Отключение от защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150011 | Ускорение при вкл.В |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150014 | Отключение от МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150015 | Отключение от ТЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164041 | SA 'ТЗНП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164042 | SA 'ОУ ТЗНП' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164091 | SA 'МТЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164093 | SA 'ОУ МТЗ' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164151 | SA 'Режимы АПВ' Вх.1режима АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164152 | SA 'Режимы АПВ' Вх.2режима АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164153 | SA 'Режимы АПВ' Вх.3режима АПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164154 | SA 'Режим включения В' с КС |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164155 | SA 'АПВ1' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164157 | SA 'АПВ2' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164158 | SA 'Запрет АПВ от ДЗШ' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164165 | SA 'Фиксация выключателя' ремонт |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164166 | SA 'Цепи управления' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700001 | Пуск расчета ресурса выключателя |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700002 | Готовность данных ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700003 | Аварийный порог ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | I ст. МТЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | II ст. МТЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Ускорение при вкл.В от МТЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | I ст. ТЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | II ст. ТЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | III ст. ТЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Ускорение при вкл.В от ТЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Работа 1 цикла АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Работа 2 цикла АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | ЗНФ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | ЗНФР (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Неисправность цепей опер.тока (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Низкое давление элегаза (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Пружина не заведена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Заводка пружин отключена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Блокировка включения и отключения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Неисправность цепей управления (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Неисправность обогрева выключателя (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | РПВ (выход) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | РФП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127101 | Remote1IN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127102 | Remote1IN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.