Бланк уставок

шкаф основной высокочастотной защиты линии

ШЭ2607 081

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Тип ВЧ защиты   _____________________

(ДФЗ  /  НВЧЗ  /  ВЧБ)

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050205 | Первичная величина датчика аналогового входа 3I0// ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050206 | Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0// ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.195 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050253 | ТТ 3I0 // линии ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |
| 050258 | Обнуление ТТ В2 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |  |  |
| 050271 | Особая фаза в схеме ТН ( А, B, С ) | А |  |  |  |
| 050272 | Направление векторов звезды и треугольника ТН ( совпадает, не совпадает ) | совпадает |  |  |  |
| 050273 | Напряжение 3U0 ( от треугольника, от звезды ) | от звезды |  |  |  |
| 050274 | Модуль подстройки U ШОН ( 0.001 .. 10.000 ) | 1.000 |  |  |  |
| 050275 | Угол подстройки U ШОН ( -180.00 .. 180.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 050277 | Uср ПО минимального напряжения от ШОН ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050287 | Uср ПО минимального напряжения шин ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050301 | Iср ПО I2 БНН ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 100.00 | 0.50 |  |  |
| 050302 | Uср ПО U2 БНН ( 2.0-60.0 ) ,В [шаг 0.1] | 6600.0 | 6.0 |  |  |

Таблица  5 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050305 | XB1_ТН Место установки трансформатора напряжения ( 0 - на шинах, 1 - на линии ) | 0 - на шинах |  |
| 050307 | XB2_ТН Контроль ускорен.при вкл. В от напряжения на линии ( 1 - не предусмотрен, 2 - ШОН, 3 - РН на линии ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 050308 | XB3_ТН Цепь напряжения разомкнутого треугольника ( 0 - используется, 1 - не используется ) | 0 - используется |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод ускорения при вкл.В ( 0 - от РПО, 1 - внешний ) | 0 - от РПО |  |

Таблица  6 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |

Параметры линии

Таблица  7 - Параметры линии

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050341 | Длина линии Lл ( 0.00 .. 10000.00 ) ,км [шаг 0.01] | 100.00 |  |  |  |
| 050343 | Удельное активное сопротив.прямой последовательности ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0980 | 0.0178 |  |  |
| 050344 | Удельное реактивное сопротив.прямой последовательности ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.4220 | 0.0767 |  |  |
| 050346 | Удельное активное сопротив.нулевой последовательности ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.2480 | 0.0451 |  |  |
| 050347 | Удельное реактивное сопротив.нулевой последовательности ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 1.1790 | 0.2144 |  |  |
| 050348 | Удельное активное сопротив.взаимоинд.нулевой послед.r0M с //ВЛ ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0940 | 0.0171 |  |  |
| 050349 | Удельное реактивное сопротив.взаимоинд.нулевой послед.x0M с //ВЛ ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.3160 | 0.0575 |  |  |

ДФЗ

Таблица  8 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 103201 | Iср ПО 3I0, блокирующий ( 0.10-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 750.00 | 3.75 |  |  |
| 103202 | Iср ПО 3I0, отключающий ( 0.20-2.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |
| 103203 | Iср ПО I2, блокирующий ( 0.05-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |
| 103204 | Iср ПО I2, отключающий ( 0.10-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 2.50 |  |  |
| 103205 | Iср ПО Iл (AB), блокирующий ( 0.20-4.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.00 | 10.00 |  |  |
| 103206 | Iср ПО Iл (AB), отключающий ( 0.40-8.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 4000.00 | 20.00 |  |  |
| 103207 | Iср ПО DI2, блокирующий ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 99.996 | 0.500 |  |  |
| 103208 | Iср ПО DI2, отключающий ( 0.060-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 299.998 | 1.500 |  |  |
| 103209 | Iср ПО DI1, блокирующий ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.984 | 2.000 |  |  |
| 103210 | Iср ПО DI1, отключающий ( 0.120-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1199.99 | 6.000 |  |  |

Таблица  9 - Уставки ОМ, ОСФ

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103251 | Коэффициент К комбинированного фильтра ( 4.00 .. 10.00 ) | 8.00 |  |
| 103252 | Угол блокировки защиты ( 40.00 .. 65.00 ) ,° [шаг 0.01] | 60.00 |  |
| 103253 | Удлинение сигнала ВЧ приемника ( 0.00 .. 2.40 ) ,мс [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  10 - Уставки РС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 103301 | Хуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 22.000 | 4.000 |  |  |
| 103302 | Rуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 11.000 | 2.000 |  |  |
| 103303 | Наклон ИО Z, отключающий ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 103304 | Хуст ИО Z, ответвления ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 22.000 | 4.000 |  |  |
| 103305 | Rуст ИО Z, ответвления ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 11.000 | 2.000 |  |  |
| 103306 | Наклон ИО Z, ответвления ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 103307 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |  |  |
| 103308 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |  |  |
| 103309 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 103310 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |

Таблица  11 - Уставки РМ

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 103311 | Iср ИО М0, разрешающий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 1.00 |  |  |
| 103312 | Uср ИО М0, разрешающий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 2540.5 | 4.0 |  |  |
| 103313 | Коэффициент выноса ТН на линию для ИО М0 ( 0.00 .. 0.50 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |

Таблица  12 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103351 | DT1_ДФЗ Задержка сигнала отключения ( 0.001 .. 0.150 ) ,с [шаг 0.001] | 0.020 |  |

Таблица  13 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103401 | XB1_ДФЗ Работа на ВЛ с ответвлениями ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 103402 | XB2_ДФЗ Блокировка режима с ответвлениями ( 0 - не предусмотрена, 1 - при неисправности цепей U ) | 1 - при неисправности цепей U |  |
| 103403 | XB3_ДФЗ Работа в сети с тяговой нагрузкой ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 103404 | XB4_ДФЗ Пуск ВЧ при выводе защиты ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 103405 | XB5_ДФЗ Сигнализация пуска на отключение ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 103406 | XB6_ДФЗ ПО DI ( 0 - выведен, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |
| 103407 | XB7_ДФЗ ПО I0 ( 0 - выведен, 1 - в работе ) | 0 - выведен |  |

Таблица  14 - Совместная работа с другим типом ДФЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103451 | Совместная работа с другим МП ДФЗ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 103452 | Совместная работа с ЭМ ДФЗ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 103453 | Тип ЭМ ДФЗ ( ДФЗ-201, ДФЗ-504 ) | ДФЗ-201 |  |
| 103454 | Инверсия выхода ОМ ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| 103455 | Доворот (I1+kI2) на угол (ДФЗ-201) ( 5°, 0°, -5°, -10°, -15° ) | 0° |  |
| 103456 | Доворот (I1+kI2) на угол (ДФЗ-504) ( -30.00 .. 30.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |

НВЧЗ

Таблица  15 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 104201 | Iср ПО I2, блокирующий ( 0.025-0.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 250.000 | 1.250 |  |  |
| 104202 | Iср ПО I2, отключающий ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 2.50 |  |  |
| 104203 | Iср ПО Iт2, пускающий БК ( 0.025-0.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 250.000 | 1.250 |  |  |
| 104204 | Iср ПО Iт2, отключающий ( 0.05-1.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 2.50 |  |  |
| 104205 | Коэффициент торможения ПО тока Iт2 от и Iт2 пуск ( 0.00 .. 0.15 ) | 0.10 |  |  |  |
| 104206 | Iср ПО 3I0, отключающий ( 0.05-3.20 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |
| 104207 | Iср ПО DI2, блокирующий ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 99.996 | 0.500 |  |  |
| 104208 | Iср ПО DI2, отключающий ( 0.060-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 299.998 | 1.500 |  |  |
| 104209 | Iср ПО DI1, блокирующий ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.984 | 2.000 |  |  |
| 104210 | Iср ПО DI1, отключающий ( 0.120-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1199.99 | 6.000 |  |  |
| 104211 | Uср ПО U2, блокирующий ( 1.0-2.5 ) ,В [шаг 0.1] | 2200.0 | 2.0 |  |  |
| 104212 | Uср ПО U2, отключающий ( 1.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 4400.0 | 4.0 |  |  |

Таблица  16 - Уставки РС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 104251 | Хуст ИО Z, блокирующий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 22.000 | 4.000 |  |  |
| 104252 | Rуст ИО Z, блокирующий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 11.000 | 2.000 |  |  |
| 104253 | Наклон ИО Z, блокирующий ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 104254 | Хуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 22.000 | 4.000 |  |  |
| 104255 | Rуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 11.000 | 2.000 |  |  |
| 104256 | Наклон ИО Z, отключающий ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 104257 | Хуст ИО Z, ответвления ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 22.000 | 4.000 |  |  |
| 104258 | Rуст ИО Z, ответвления ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 11.000 | 2.000 |  |  |
| 104259 | Наклон ИО Z, ответвления ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 104260 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |  |  |
| 104261 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |  |  |
| 104262 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 104263 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |

Таблица  17 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 104301 | DT1_НВЧЗ Время ввода Zот от БК ( 0.2 .. 1.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.4 |  |
| 104302 | DT2_НВЧЗ Время вывода Zот от БК ( 3 .. 12 ) ,с [шаг 1] | 8 |  |
| 104303 | DT3_НВЧЗ Задержка на срабатывание при работе с ЭМ ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.01 |  |

Таблица  18 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 104351 | XB1_НВЧЗ Работа на ВЛ с ответвлениями ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 104352 | XB2_НВЧЗ Действие БНН на пуск ВЧ передатчика ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 104353 | XB3_НВЧЗ Работа в сети с тяговой нагрузкой ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 104354 | XB4_НВЧЗ Пуск ВЧ при выводе защиты ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 104355 | XB5_НВЧЗ Сигнализация пуска на отключение ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 104356 | XB6_НВЧЗ Действие Iт2 от ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 104357 | XB7_НВЧЗ Ускорение НВЧЗ при вкл.В ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 104358 | XB8_НВЧЗ Ускоренный возврат БК при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 104359 | XB9_НВЧЗ Совместная работа с другим типом НВЧЗ ( 1 - не предусмотрена, 2 - ПДЭ2802, 3 - ЭМ НВЧЗ ) | 1 - не предусмотрена |  |

ВЧБ

Таблица  19 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 105201 | Iср ПО 3I0, блокирующий ( 0.025-30.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 750.000 | 3.750 |  |  |
| 105202 | Iср ПО 3I0, отключающий ( 0.050-30.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1500.000 | 7.500 |  |  |
| 105203 | Iср ПО DI2, блокирующий ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 99.996 | 0.500 |  |  |
| 105204 | Iср ПО DI1, блокирующий ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.984 | 2.000 |  |  |
| 105205 | Uср ПО U0, отключающий ( 2.0-20.0 ) ,В [шаг 0.1] | 2540.5 | 4.0 |  |  |
| 105206 | Iср ПО Iт2, пускающий БК ( 0.025-0.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 250.000 | 1.250 |  |  |
| 105207 | Коэффициент торможения ПО тока Iт2 пуск ( 0.00 .. 0.15 ) | 0.10 |  |  |  |

Таблица  20 - Уставки РС

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 105251 | Хуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 22.000 | 4.000 |  |  |
| 105252 | Rуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 11.000 | 2.000 |  |  |
| 105253 | Наклон ИО Z, отключающий ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 105254 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |  |  |
| 105255 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |  |  |
| 105256 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 13.20 | 2.40 |  |  |
| 105257 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |

Таблица  21 - Уставки РМ

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 105258 | Iср ИО М0, разрешающий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 1.00 |  |  |
| 105259 | Uср ИО М0, разрешающий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 2540.5 | 4.0 |  |  |
| 105260 | Коэффициент выноса ТН на линию для ИО М0 ( 0.00 .. 0.50 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |

Таблица  22 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 105301 | DT1_ВЧБ Время ввода Zот от БК ( 0.2 .. 1.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.4 |  |
| 105302 | DT2_ВЧБ Время вывода Zот от БК ( 3 .. 12 ) ,с [шаг 1] | 8 |  |
| 105303 | DT3_ВЧБ Задержка останова ВЧ передатчика ( 0.025 .. 0.100 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 105304 | DT4_ВЧБ Продление пуска ВЧ передатчика при однофазных КЗ ( 0.040 .. 0.400 ) ,с [шаг 0.001] | 0.040 |  |
| 105305 | DT5_ВЧБ Продление сигнала РПО ( 0.2 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.2 |  |

Таблица  23 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 105351 | XB1_ВЧБ Вывод защиты от КЗ на землю при вкл.В ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 105352 | XB2_ВЧБ Действие БНН на пуск ВЧ передатчика ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 105353 | XB3_ВЧБ ПО Iт2 пуск ( 0 - выведен, 1 - в работе ) | 0 - выведен |  |
| 105354 | XB4_ВЧБ Пуск ВЧ при выводе защиты ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 105355 | XB5_ВЧБ Сигнализация пуска на отключение ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 105356 | XB6_ВЧБ Блокирование действия ДЗ при срабатывании ПО по I0 ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 105357 | XB7_ВЧБ Блокирование действия ДЗ при срабатывании ПО по U0 ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 105358 | XB8_ВЧБ Ускоренный возврат БК при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 105359 | XB9_ВЧБ Совместная работа с ЭПЗ1643 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |

УРОВ

Таблица  24 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

Таблица  25 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  26 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 111303 | XB3_УРОВ Действие сигнала ВЧТО N1 ( 0 - с контролем, 1 - без контроля ) | 0 - с контролем |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111305 | XB5_УРОВ Контроль от сигнала РПО при приеме сигнала ВЧТО N1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111307 | XB7_УРОВ Пуск УРОВ от внутренних защит ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

МТЗ

Таблица  27 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112251 | Uср ПО максимального напряжения по U2 МТЗ ( 3.00-60.00 ) ,В [шаг 0.01] | 4400.0 | 4.00 |  |  |
| 112252 | Uср ПО минимального напряжения МТЗ ( 10-80 ) ,В [шаг 0.01] | 44000 | 40 |  |  |

Таблица  28 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112301 | DT1_МТЗ Задержка на срабатывание I ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 112302 | DT2_МТЗ Задержка на срабатывание II ст. МТЗ ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  29 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112351 | XB1_МТЗ II ст.МТЗ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 112352 | XB2_МТЗ Контроль I ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( 1 - не предусмотрен, 2 - вывод от БНН, 3 - перевод без БНН, 4 - ввод от БНН ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 112353 | XB3_МТЗ Контроль II ст. МТЗ от комбинированного ПО напряжения ( 1 - не предусмотрен, 2 - вывод от БНН, 3 - перевод без БНН, 4 - ввод от БНН ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 112354 | XB4_МТЗ Режим пуска по напряжению ( 0 - по U мин, 1 - по U мин или U2 ) | 0 - по U мин |  |

ОАПВ

Таблица  30 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152331 | DT1_ОАПВ Задержка ОТФ при отказе ОАПВ ( 0.10 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица  31 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152401 | XB1_ОАПВ Работа с внешним ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 152402 | XB2_ОАПВ Перевод на ОТФ при отказе ОАПВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

ОМП

Таблица  32 - ОМП

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 159201 | Функция ОМП ( выведена, введена ) | выведена |  |
| 159203 | Выбор линии ( однородная ЛЭП, неоднородная ЛЭП 1, неоднородная ЛЭП 2, неоднородная ЛЭП 3, неоднородная ЛЭП 4, неоднородная ЛЭП 5, неоднородная ЛЭП 6, неоднородная ЛЭП 7, неоднородная ЛЭП 8 ) | однородная ЛЭП |  |
| 159204 | DT1_ОМП Время задержки подготовки данных ОМП ( 0.02 .. 0.06 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  33 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  34 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  35 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  36 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  37 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  38 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002008] Вывод термин. |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 17 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'АПК'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 102601 | Прием сигнала вывода АПК | [002013] Вывод АПК |  |
| 102602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 102603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 102604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 102605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'ВЧ защита'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 102615 | Прием сигнала вывода ВЧЗ | [002014] Вывод ВЧЗ |  |
| 102616 | Прием сигнала вывода ВЧЗ на сигнал | [002015] Вывод ВЧЗсигнал |  |
| 102617 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 102618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 102619 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 102620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала вывода УРОВ | [002002] Вывод УРОВ |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала цепей УРОВ | - |  |
| 111632 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111634 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'МТЗ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала вывода МТЗ | [300001] Логическая '1' |  |
| 112602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'Отключение выключателя'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150601 | Прием сигнала отключения выключателя | [002023] Вывод Отключ.В |  |
| 150602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 150603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA 'Цепи пуска УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150611 | Прием сигнала вывода цепей пуска УРОВ | [002024] ВывЦеп.пускУРОВ |  |
| 150612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 150613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 150614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 150615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA 'Режим работы'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152601 | Прием сигнала работы с внешним ОАПВ | - |  |
| 152602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 152603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 152604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  48 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  52 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Ток выключателя | - |  |
| 156702 | Прием сигнала SG Ток ремонтной перемычки | - |  |
| 156703 | Прием сигнала SG Ток 3I0 парал. линии | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Напряжение от 'звезды' ТН | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Напряжение от 'треугольника' ТН | - |  |
| 156723 | Прием сигнала SG Напряжение от ШОН или ТН | - |  |

Конфигурирование

Таблица  53 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050702 | Прием сигнала РПО | [002007] РПО |  |
| 050705 | Прием сигнала РПВ | [002001] РПВ |  |
| 050710 | Прием сигнала РКН на линии | - |  |
| 050741 | Прием сигнала внешнего ввода ускор.при вкл.В | - |  |

Таблица  54 - Конфигурирование ВЧЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 102701 | Прием сигнала Н.З. контакта АПК | [002003] Н.З.контакт АПК |  |
| 102702 | Прием сигнала неисправности ПП | [002010] Неисправн.ПП |  |
| 102703 | Прием сигнала пуска ВЧ от кнопки | [002006] Пуск ВЧкнопкой |  |
| 102704 | Прием сигнала внешнего пуска ВЧ | - |  |
| 102705 | Прием сигнала запрета пуска ВЧ от УРОВ | [002005] ЗапретВЧотУРОВ |  |
| 102706 | Прием сигнала запрета пуска ВЧ от ВЗ | [002004] ЗапретВЧотВЗ |  |
| 102707 | Прием сигнала запрета пуска ВЧ от ОАПВ | - |  |
| 102708 | Прием сигнала внешнего запрета ВЧ | - |  |
| 102709 | Прием сигнала действия ДЗШ | - |  |

Таблица  55 - Конфигурирование УРОВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111701 | Прием сигнала отключения от УРОВ1 | - |  |
| 111702 | Прием сигнала отключения от УРОВ2 | - |  |
| 111703 | ПО УРОВ | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала пуска УРОВ от ВЗ | [002012] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111709 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ | [002011] ПускУРОВотДЗШ |  |
| 111712 | Прием сигнала внешнего пуска УРОВ | - |  |
| 111715 | Прием сигнала ВЧТО N1 | [002018] Прием ВЧТО N1 |  |
| 111716 | Внешний пуск ВЧТО N1 | - |  |

Таблица  56 - Конфигурирование МТЗ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112701 | Прием сигнала вывода I ст. МТЗ | - |  |
| 112702 | Прием сигнала вывода II ст. МТЗ | - |  |

Таблица  57 - Конфигурирование логики отключения

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150701 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (1) | - |  |
| 150702 | Прием сигнала на сраб.защиты и отключение (2) | - |  |
| 150711 | Прием сигнала отключения (1) | - |  |
| 150712 | Прием сигнала отключения (2) | - |  |

Таблица  58 - Конфигурирование логики запрета АПВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 151701 | Прием сигнала запрета АПВ (1) | - |  |
| 151702 | Прием сигнала запрета АПВ (2) | - |  |

Таблица  59 - Конфигурирование ОАПВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152701 | Прием сигнала неисправности от ОАПВ | - |  |

Таблица  60 - Конфигурирование ОМП

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 159701 | Прием сигнала старта ОМП | - |  |
| 159702 | Прием сигнала пуска подготовки ОМП | - |  |

Таблица  61 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  62 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  63 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  64 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  65 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [150007] Отключение |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | - |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [151001] Запрет АПВ |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | - |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | - |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | - |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [150038] Пуск УРОВ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [111017] Пуск ВЧТО N1 |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | - |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | - |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [150007] Отключение |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [150006] Срабат.защиты |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | - |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | - |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | - |  |

Таблица  66 - Конфигурирование светодиодов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [150007] Отключение |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [102011] Срабатыв. ВЧЗ |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [102022] ВЧЗ на сигнал |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [102005] Выв.неиспр.ПП |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [102006] Сигн.неиспр.ПП |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [102002] Запрет ВЧсигн. |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [102013] Вызов |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [103005] Длит.ВЧ сигнал |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [111018] Уск.при ВЧТО1 |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [111017] Пуск ВЧТО N1 |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | - |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | - |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | - |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | - |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | - |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | - |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | - |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | - |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | - |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | - |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | - |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | - |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | - |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | - |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | - |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | - |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | - |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | - |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  67 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Состояние переключателей

Таблица   68    - Состояние переключателей

| Номер сигнала | Наименование переключателя (положения переключателя) | Положение |
| --- | --- | --- |
| 050501 | SA 'Терминал' (Работа,Вывод) |  |
| 050502 | SA 'Группа уставок' (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) |  |
| 102501 | SA 'АПК' (Работа,Вывод) |  |
| 102503 | SA 'ВЧ защита' (Работа,Сигнал,Вывод) |  |
| 111501 | SA 'УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 111512 | SA 'Цепи УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 112501 | SA 'МТЗ' (Работа,Вывод) |  |
| 150509 | SA 'Отключение выключателя' (Работа,Вывод) |  |
| 150511 | SA 'Цепи пуска УРОВ' (Работа,Вывод) |  |
| 152501 | SA 'Режим работы' (Без ОАПВ,С ОАПВ) |  |

Таблица 69  -Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  70   - Перечень аналоговых каналов

| Номер канала | Наименование аналогового канала | Осциллографирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По умолчанию | Значение |
| 1 | Ia | V |  |
| 2 | Ib | V |  |
| 3 | Ic | V |  |
| 4 | Ia РП | V |  |
| 5 | Ib РП | V |  |
| 6 | Ic РП | V |  |
| 7 | 3I0// | V |  |
| 8 | Ua | V |  |
| 9 | Ub | V |  |
| 10 | Uc | V |  |
| 11 | Uни | V |  |
| 12 | Uик | V |  |
| 13 | U | V |  |

Таблица  71   - Перечень дискретных сигналов ДФЗ  (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | РПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Н.З. контакт АПК (блок.вых.цепей) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Запрет пуска ВЧ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Запрет пуска ВЧ от УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Пуск ВЧ ПРД от кнопки (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | Неисправность ПП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вывод АПК (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вывод ВЧЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вывод ВЧЗ на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | Прием ВЧТО N1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Вход 19 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Вывод Отключение выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вывод цепей пуска УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Запрет АПВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Реле К4 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Реле К5 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Реле К7 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Пуск ВЧТО N1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003013 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Реле К14 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010029 | ИО Z АB, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010030 | ИО Z BC, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010031 | ИО Z CA, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010032 | ИО Z АB, ответвления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010033 | ИО Z BС, ответвления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010034 | ИО Z CA, ответвления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 011001 | ИО М0, разрешающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012007 | ПО I2, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012008 | ПО I2, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012009 | ПО 3I0, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012010 | ПО 3I0, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012011 | ПО Iл (AB), блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012012 | ПО Iл (AB), отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013001 | ПО DI1, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013002 | ПО DI1, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 013003 | ПО DI2, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013004 | ПО DI2, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102001 | Запрет пуска ВЧ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102002 | Запрет пуска ВЧ (сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102003 | ВЧЗ введена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102004 | ВЧЗ выведена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102006 | Сигнализация неисправности ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102007 | Пуск ВЧ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102008 | Пуск ВЧ передатчика |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102009 | Выход ВЧ приемника | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102010 | Пуск защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102011 | Срабатывание ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102012 | Действие ВЧЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102013 | Вызов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102014 | Блокировка пуска АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102015 | Пуск на отключение для линий с ответвлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102016 | Пуск ОМП от ВЧЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102020 | Прием от ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102021 | Действие ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102022 | Перевод ВЧЗ на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 103001 | Разрешение ОМ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 103002 | Разрешение ОСФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 103003 | Выход ОСФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 103004 | Пуск ВЧ при выводе ДФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103005 | Длительный ВЧ сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111016 | ОТФ от внешнего УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111017 | Пуск ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111018 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150002 | Отключение от ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150007 | Отключение |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 152001 | Пуск ОАПВ (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152002 | Действие быстродействующих защит на ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152003 | Перевод на ОТФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164015 | SA 'ВЧЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164016 | SA 'ВЧЗ' выведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164019 | SA 'АПК' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164091 | SA 'МТЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164105 | SA 'Режим работы' с ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164111 | SA 'Отключение выключателя' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164112 | SA 'Пуск УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700012 | Пуск ОМП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700013 | Готовность данных ОМП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Отключение (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Срабатывание ВЧЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Перевод ВЧЗ на сигнал (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Сигнализация неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Запрет пуска ВЧ (сигнал) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Вызов (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Длительный ВЧ сигнал (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Пуск ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Светодиод 17 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Светодиод 18 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Светодиод 19 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Светодиод 20 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Светодиод 21 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Светодиод 22 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Светодиод 23 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  72   - Перечень дискретных сигналов НВЧЗ  (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала осциллографирования и регистрации событий | Не использовать для регистрации | Не использовать для пуска осциллографа | Настройки по умолчанию |  |  |  | Изменения в настройках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осциллографа c 0/1 | Пуск осциллографа c 1/0 | Осциллографирование | Регистрация сигналов | Пуск осциллографа c 0/1 | Пуск осциллографа c 1/0 | Осциллографирование | Регистрация сигналов |
| 002001 | РПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Н.З. контакт АПК (блок.вых.цепей) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Запрет пуска ВЧ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Запрет пуска ВЧ от УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Пуск ВЧ ПРД от кнопки (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | Неисправность ПП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вывод АПК (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вывод ВЧЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вывод ВЧЗ на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | Прием ВЧТО N1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Вход 19 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Вывод Отключение выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вывод цепей пуска УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Запрет АПВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Реле К4 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Реле К5 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Реле К7 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Пуск ВЧТО N1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003013 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Реле К14 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010026 | ИО Z АB, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010027 | ИО Z BC, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010028 | ИО Z CA, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010029 | ИО Z АB, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010030 | ИО Z BC, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010031 | ИО Z CA, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010032 | ИО Z АB, ответвления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010033 | ИО Z BС, ответвления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010034 | ИО Z CA, ответвления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 011003 | ИО М2, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012007 | ПО I2, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012008 | ПО I2, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012010 | ПО 3I0, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012013 | ПО Iт2, пускающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012014 | ПО Iт2, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012015 | ПО I0 отсечки |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013001 | ПО DI1, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013002 | ПО DI1, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 013003 | ПО DI2, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013004 | ПО DI2, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014007 | ПО U мин. ШОН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014008 | ПО U мин. шин |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015004 | ПО U2, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015005 | ПО U2, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод ускорения при вкл.В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102001 | Запрет пуска ВЧ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102002 | Запрет пуска ВЧ (сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102003 | ВЧЗ введена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102004 | ВЧЗ выведена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102006 | Сигнализация неисправности ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102007 | Пуск ВЧ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102008 | Пуск ВЧ передатчика |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102009 | Выход ВЧ приемника | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102010 | Пуск защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102011 | Срабатывание ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102012 | Действие ВЧЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102013 | Вызов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102014 | Блокировка пуска АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102015 | Пуск на отключение для линий с ответвлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102016 | Пуск ОМП от ВЧЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102017 | Запрет повторного ввода Zот от БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102018 | Ввод Zот от БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102019 | Пуск на отключение от Zот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102020 | Прием от ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102021 | Действие ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102022 | Перевод ВЧЗ на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 104001 | Пуск блокировки от защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104002 | Действие ПО I2 бл и U2 бл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104003 | Действие ПО I2 от и U2 от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104004 | Пуск на отключение от Iт2 от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104005 | Пуск на отключение от M2 от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111016 | ОТФ от внешнего УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111017 | Пуск ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111018 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150002 | Отключение от ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150007 | Отключение |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 152001 | Пуск ОАПВ (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152002 | Действие быстродействующих защит на ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152003 | Перевод на ОТФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164015 | SA 'ВЧЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164016 | SA 'ВЧЗ' выведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164019 | SA 'АПК' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164091 | SA 'МТЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164105 | SA 'Режим работы' с ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164111 | SA 'Отключение выключателя' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164112 | SA 'Пуск УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700012 | Пуск ОМП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700013 | Готовность данных ОМП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Отключение (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Срабатывание ВЧЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Перевод ВЧЗ на сигнал (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Сигнализация неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Запрет пуска ВЧ (сигнал) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Вызов (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Светодиод 9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Пуск ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Светодиод 17 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Светодиод 18 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Светодиод 19 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Светодиод 20 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Светодиод 21 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Светодиод 22 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Светодиод 23 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица  73   - Перечень дискретных сигналов ВЧБ  (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала осциллографирования и регистрации событий | Не использовать для регистрации | Не использовать для пуска осциллографа | Настройки по умолчанию |  |  |  | Изменения в настройках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осциллографа c 0/1 | Пуск осциллографа c 1/0 | Осциллографирование | Регистрация сигналов | Пуск осциллографа c 0/1 | Пуск осциллографа c 1/0 | Осциллографирование | Регистрация сигналов |
| 002001 | РПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Н.З. контакт АПК (блок.вых.цепей) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Запрет пуска ВЧ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Запрет пуска ВЧ от УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Пуск ВЧ ПРД от кнопки (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | Неисправность ПП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вывод АПК (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Вывод ВЧЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Вывод ВЧЗ на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Вход 17 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002018 | Прием ВЧТО N1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Вход 19 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002020 | Вход 20 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002021 | Вход 21 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002022 | Вход 22 :X3 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002023 | Вывод Отключение выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Вывод цепей пуска УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003002 | Реле К2 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003003 | Запрет АПВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Реле К4 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003005 | Реле К5 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003006 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Реле К7 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003008 | Пуск УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | Пуск ВЧТО N1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Реле К10 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003011 | Реле К11 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003012 | Отключение (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003013 | Срабатывание защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Реле К14 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003015 | Реле К15 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003016 | Реле К16 :X32 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010029 | ИО Z АB, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010030 | ИО Z BC, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010031 | ИО Z CA, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011001 | ИО М0, разрешающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012009 | ПО 3I0, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012010 | ПО 3I0, отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012013 | ПО Iт2, пускающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО МТЗ I ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО МТЗ I ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО МТЗ I ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО МТЗ II ст. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО МТЗ II ст. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО МТЗ II ст. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012079 | ПО I2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012080 | ПО I0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013001 | ПО DI1, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013003 | ПО DI2, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014004 | ПО U мин. МТЗ AB |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014005 | ПО U мин. МТЗ BC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014006 | ПО U мин. МТЗ CA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015006 | ПО U0, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015008 | ПО U2 МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015015 | ПО U2 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015029 | ПО U0 БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050011 | Срабатывание ПО БНН или НЦН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102001 | Запрет пуска ВЧ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102002 | Запрет пуска ВЧ (сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102003 | ВЧЗ введена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102004 | ВЧЗ выведена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102006 | Сигнализация неисправности ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102007 | Пуск ВЧ |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102008 | Пуск ВЧ передатчика |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102009 | Выход ВЧ приемника | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102010 | Пуск защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102011 | Срабатывание ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102012 | Действие ВЧЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 102013 | Вызов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102014 | Блокировка пуска АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102016 | Пуск ОМП от ВЧЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102017 | Запрет повторного ввода Zот от БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102018 | Ввод Zот от БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102019 | Пуск на отключение от Zот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102020 | Прием от ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102021 | Действие ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102022 | Перевод ВЧЗ на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 105001 | Пуск на отключение от M0 от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111016 | ОТФ от внешнего УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111017 | Пуск ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111018 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | I ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | II ст. МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150002 | Отключение от ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Срабатывание защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150007 | Отключение |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 150038 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151001 | Запрет АПВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 152001 | Пуск ОАПВ (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152002 | Действие быстродействующих защит на ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152003 | Перевод на ОТФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164015 | SA 'ВЧЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164016 | SA 'ВЧЗ' выведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164019 | SA 'АПК' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164091 | SA 'МТЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164105 | SA 'Режим работы' с ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164111 | SA 'Отключение выключателя' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164112 | SA 'Пуск УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700012 | Пуск ОМП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700013 | Готовность данных ОМП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Отключение (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Срабатывание ВЧЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Перевод ВЧЗ на сигнал (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Сигнализация неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Запрет пуска ВЧ (сигнал) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Вызов (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Светодиод 9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Пуск ВЧТО N1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Светодиод 13 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Светодиод 14 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Светодиод 15 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Светодиод 17 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Светодиод 18 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Светодиод 19 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Светодиод 20 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Светодиод 21 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Светодиод 22 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Светодиод 23 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Светодиод 24 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Светодиод 25 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Светодиод 26 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Светодиод 27 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Светодиод 28 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Светодиод 29 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Светодиод 31 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Светодиод 32 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.