Бланк уставок

шкаф дифференциально-фазной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и устройства однофазного автоматического повторного включения

ШЭ2710 582

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 2000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 1 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 2000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 1 |  |
| 050205 | Первичная величина аналогового входа Ia Р/Л ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 2000.000 |  |
| 050206 | Вторичная величина аналогового входа Ia Р/Л ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 1 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа 3I0// ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 2000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0// ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 1 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 500000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050211 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 500000.000 |  |
| 050212 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.203 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050252 | ТТ В3 ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050253 | ТТ 3I0 // линии ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050255 | Цепи тока ( Iв и Iр, Iв и Iл ) | Iв и Iр |  |
| 050256 | Ток реактора на линии ( вычитается, суммируется ) | вычитается |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |
| 050273 | Напряжение 3U0 ( от треугольника, от звезды ) | от звезды |  |
| 050289 | Схема подключения ТН ( вариант 1, вариант 2, вариант 3 ) | вариант 1 |  |

Таблица  5 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода ускорения при вкл.В ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.5 |  |

Таблица  6 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050309 | XB1_ТН Контроль исправности напряжения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |

Параметры линии

Таблица  7 - Параметры линии

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050341 | Длина линии (Lл) ( 0.00 .. 10000.00 ) ,км [шаг 0.01] | 400.00 |  |  |  |
| 050342 | Удельная проводимость линии по ПП (b1*10^-6) ( 0.00-300.00 ) Iном,Cим/км [шаг 0.01] | 3.90 | 9.75 |  |  |
| 050343 | Удельное активное сопротивление линии по ПП (r1) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0500 | 0.0200 |  |  |
| 050344 | Удельное реактивное сопротивление линии по ПП (x1) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.3000 | 0.1200 |  |  |
| 050345 | Удельная проводимость линии по НП (b0*10^-6) ( 0.00-300.00 ) Iном,Cим/км [шаг 0.01] | 3.30 | 8.25 |  |  |
| 050346 | Удельное активное сопротивление линии по НП (r0) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.2000 | 0.0800 |  |  |
| 050347 | Удельное реактивное сопротивление линии по НП (x0) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.9000 | 0.3600 |  |  |
| 050348 | Удельное активн.сопрот.взаимоинд.линии с //ВЛ по НП (r0M) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0025 | 0.0010 |  |  |
| 050349 | Удельное реактивн.сопрот.взаимоинд.линии с //ВЛ по НП (x0M) ( 0.0001-100.00 ) /Iном,Ом/км [шаг 0.0001] | 0.0025 | 0.0010 |  |  |
| 050361 | Rуст нагрузочного режима ИО Z ( 5.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 30.00 | 12.00 |  |  |
| 050362 | Угол выреза нагрузочного режима ИО Z ( 1 .. 70 ) ,° [шаг 1] | 15 |  |  |  |
| 050363 | Коррект. множитель kkR коэф. компенсации тока 3I0 по R ( 0.00 .. 3.00 ) | 1.00 |  |  |  |
| 050364 | Коррект. множитель kkX коэф. компенсации тока 3I0 по X ( 0.00 .. 3.00 ) | 1.00 |  |  |  |
| 050365 | Реактирование линии ( на одном или двух концах, отсутствует или на шинах ) | на одном или двух концах |  |  |  |

Блокировка при внешних КЗ

Таблица  8 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050351 | Iср блокировки внешнего КЗ ( 0.50-5.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 2000.0 | 1.00 |  |  |

Таблица  9 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050352 | Время ввода блокировки внешнего КЗ ( 0.01 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

Таблица  10 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050353 | Блокировка при внешних КЗ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 050356 | XB3_БЛВН Блокировка ОУ ст. ДЗ ( 1 - не предусмотрена, 2 - без ВВ, 3 - без ВВ и с ВВ ) | 3 - без ВВ и с ВВ |  |
| 050358 | XB5_БЛВН Блокировка ОУ ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрена, 2 - без ВВ, 3 - без ВВ и с ВВ ) | 3 - без ВВ и с ВВ |  |
| 050359 | XB6_БЛВН Блокировка ТО ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 050360 | XB7_БЛВН Блокировка ТЗО ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |

ДФЗ

Таблица  11 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 103203 | Iср ПО I2, блокирующий ( 0.025-0.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 500.000 | 0.250 |  |  |
| 103204 | Iср ПО I2, отключающий ( 0.050-1.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 1000.00 | 0.500 |  |  |
| 103205 | Iср ПО Iл (AB), блокирующий ( 0.20-4.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 4000.00 | 2.00 |  |  |
| 103206 | Iср ПО Iл (AB), отключающий ( 0.40-8.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 8000.00 | 4.00 |  |  |
| 103207 | Iср ПО DI2, блокирующий ( 0.020-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 199.992 | 0.100 |  |  |
| 103208 | Iср ПО DI2, отключающий ( 0.040-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 599.996 | 0.300 |  |  |
| 103209 | Iср ПО DI1, блокирующий ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 799.97 | 0.400 |  |  |
| 103210 | Iср ПО DI1, отключающий ( 0.160-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 2399.98 | 1.200 |  |  |
| 103221 | Uср ПО U2, блокирующий ( 2.00-6.00 ) ,В [шаг 0.01] | 20000 | 4.00 |  |  |
| 103222 | Uср ПО U2, отключающий ( 4.00-12.00 ) ,В [шаг 0.01] | 40000 | 8.00 |  |  |
| 103223 | Коэффициент выноса ТН на линию для U2 бл, U2 от ( 0.00 .. 1.00 ) | 0.00 |  |  |  |

Таблица  12 - Уставки ОМ, ОСФ

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103251 | Коэффициент К комбинированного фильтра ( 6.00 .. 10.00 ) | 8.00 |  |
| 103252 | Угол блокировки защиты ( 40.00 .. 70.00 ) ,° [шаг 0.01] | 60.00 |  |
| 103253 | Удлинение сигнала ВЧ приемника ( 0.00 .. 2.40 ) ,мс [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 103254 | ВЧ-обработанная фаза ( C, A, B ) | C |  |

Таблица  13 - Уставки РС

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 103301 | Хуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 50.000 | 20.000 |  |  |
| 103302 | Rуст ИО Z, отключающий ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 25.000 | 10.000 |  |  |
| 103303 | Наклон ИО Z, отключающий ( 45.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |

Таблица  14 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103351 | DT1_ДФЗ Задержка сигнала отключения ( 0.010 .. 0.050 ) ,с [шаг 0.001] | 0.020 |  |

Таблица  15 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 103401 | XB1_ДФЗ Вывод ДФЗ при неисправности цепей напряжения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 103402 | XB2_ДФЗ ПО U2 ( 0 - выведен, 1 - в работе ) | 0 - выведен |  |
| 103403 | XB3_ДФЗ Пуск ВЧ при выводе защиты ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 103404 | XB4_ДФЗ Сигнализация пуска на отключение ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |

Таблица  16 - Совместная работа с другим типом ДФЗ

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1034511) | Совм.работа с МП ДФЗ до версии 2xx включительно ( не предусмотрена, предусмотрена ) | не предусмотрена |  |
| Примечание: |  |  |  |

ДЗ

Таблица  17 - Уставки РС(МФ)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106201 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 30.00 | 12.00 |  |  |
| 106202 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 15.00 | 6.00 |  |  |
| 106203 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106204 | Наклон верхней части характеристики ИО Z I ст. ДЗ(МФ) ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 106206 | Xуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 50.00 | 20.00 |  |  |
| 106207 | Rуст ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 25.00 | 10.00 |  |  |
| 106208 | Наклон ИО Z II ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106210 | Xуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 125.00 | 50.00 |  |  |
| 106211 | Rуст ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 62.50 | 25.00 |  |  |
| 106212 | Наклон ИО Z III ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106214 | Xуст ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 30.00 | 12.00 |  |  |
| 106215 | Rуст ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 15.00 | 6.00 |  |  |
| 106216 | Наклон ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106217 | Направленность ИО Z IV ст. ДЗ(МФ) ( вперед, назад ) | вперед |  |  |  |
| 106218 | Xуст ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 30.00 | 12.00 |  |  |
| 106219 | Rуст ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 15.00 | 6.00 |  |  |
| 106220 | Наклон ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106221 | Направленность ИО Z V ст. ДЗ(МФ) ( вперед, назад ) | вперед |  |  |  |

Таблица  18 - Уставки РС(З)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106231 | Xуст ИО Z I ст. ДЗ(З) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 30.00 | 12.00 |  |  |
| 106232 | Rуст ИО Z I ст. ДЗ(З) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 15.00 | 6.00 |  |  |
| 106233 | Наклон ИО Z I ст. ДЗ(З) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |
| 106235 | Xуст ИО Z II ст. ДЗ(З) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 30.00 | 12.00 |  |  |
| 106236 | Rуст ИО Z II ст. ДЗ(З) ( 1.00-500.00 ) /Iном,Ом [шаг 0.01] | 15.00 | 6.00 |  |  |
| 106237 | Наклон ИО Z II ст. ДЗ(З) ( 30.00 .. 89.00 ) ,° [шаг 0.01] | 70.00 |  |  |  |

Таблица  19 - Уставки РС

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106261 | Наклон левой части ИО Z ( 91.00 .. 135.00 ) ,° [шаг 0.01] | 115.00 |  |
| 106262 | Наклон нижней правой части ИО Z ( -45.00 .. 0.00 ) ,° [шаг 0.01] | -15.00 |  |

Таблица  20 - Орган определяющий вид повреждения

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 106271 | Uср ПО 3U0 РННП ( 6.00-15.00 ) ,В [шаг 0.01] | 17321 | 6.00 |  |  |
| 106272 | Iср ПО 3I0 РТНП ( 0.05-0.20 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.10 |  |  |
| 106273 | Коэффициент торможения ПО 3I0 РТНП ( 0.000 .. 0.150 ) ,о.е. [шаг 0.001] | 0.100 |  |  |  |
| 106274 | Iср ПО БТ ( 1.00-15.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 10000.0 | 5.00 |  |  |

Таблица  21 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106336 | DT1_ДЗ Задержка ОТФ при АУ ст.ДЗ ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 106337 | DT2_ДЗ Задержка на срабатывание ст. ДЗ при ОУ без ВВ ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 106338 | DT3_ДЗ Задержка на срабатывание ст. ДЗ при ОУ с ВВ ( 0.050 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |

Таблица  22 - Уставки времени(МФ)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106321 | DT1_ДЗМФ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ(МФ,З) ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 106331 | DT1s_ДЗМФ Задержка на срабатывание I ст. ДЗ(МФ,З) с большей ВВ ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.500 |  |
| 106322 | DT2_ДЗМФ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ(МФ) ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 1.000 |  |
| 106326 | DT2s_ДЗМФ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ(МФ) с большей ВВ ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 2.000 |  |
| 106323 | DT3_ДЗМФ Задержка на срабатывание III ст. ДЗ(МФ) ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 4.000 |  |
| 106324 | DT4_ДЗМФ Задержка на срабатывание IV ст. ДЗ(МФ) ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 4.000 |  |
| 106325 | DT5_ДЗМФ Задержка на срабатывание V ст. ДЗ(МФ) ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 4.000 |  |

Таблица  23 - Уставки времени(З)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106332 | DT2_ДЗЗ Задержка на срабатывание II ст. ДЗ(З) ( 0.000 .. 15.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |

Таблица  24 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106351 | XB1_ДЗ IV ст. ДЗ ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106352 | XB2_ДЗ V ст. ДЗ ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106353 | XB3_ДЗ I ст. ДЗ(З) ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |
| 106354 | XB4_ДЗ II ст. ДЗ(З) ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106355 | XB5_ДЗ I ст. ДЗ от БКм ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 106357 | XB7_ДЗ Ввод ОУ ст. ДЗ при выводе ОЗ ( 1 - не предусмотрен, 2 - с ВВ, 3 - без ВВ и с ВВ ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 106358 | XB8_ДЗ Оперативно ускоряемая ступень ДЗ ( 1 - I ступень, 2 - II ступень, 3 - III ступень ) | 2 - II ступень |  |
| 106359 | XB9_ДЗ Подхват срабатывания I ст. от ненаправленной II ст. ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 106360 | XB10_ДЗ Контроль БК от ИО I-V ст. ДЗ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 106361 | XB11_ДЗ Алгоритм БК ( 0 - dZ/dt, 1 - dI/dt ) | 1 - dI/dt |  |
| 106362 | XB12_ДЗ Автоматическое ускорение II ст. ДЗ ( 1 - не предусмотрено, 2 - ненаправленной, 3 - направленной ) | 1 - не предусмотрено |  |
| 106363 | XB13_ДЗ Автоматическое ускорение III ст. ДЗ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 106365 | XB17_ДЗ Пуск ТК_ДЗ от ИО ст. ДЗ ( 0 - I ступень, 1 - II ступень ) | 1 - II ступень |  |
| 106366 | XB1_ДЗТЗ Инверсия входа приема сигнала ввода ОУ ДЗ,ТНЗНП ( 0 - нет, 1 - есть ) | 1 - есть |  |

БК

Таблица  25 - БК по dI/dt

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 107201 | Iср ПО DI2, чувствительный ( 0.040-1.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 199.992 | 0.100 |  |  |
| 107202 | Iср ПО DI2, грубый ( 0.060-2.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 600.00 | 0.300 |  |  |
| 107203 | Iср ПО DI1, чувствительный ( 0.080-3.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 799.97 | 0.400 |  |  |
| 107204 | Iср ПО DI1, грубый ( 0.120-5.000 ) Iном,А [шаг 0.001] | 2399.98 | 1.200 |  |  |
| 107251 | DT1_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI чувст ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.60 |  |  |  |
| 107252 | DT2_БК Время ввода быстродействующих ступеней от ПО DI грубый ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.80 |  |  |  |
| 107253 | DT3_БК Время ввода медленнодействующих ступеней от ПО DI ( 2.00 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 8.00 |  |  |  |
| 107255 | DT6_БК Время блокировки быстродействующих ступеней при качаниях ( 0.05 .. 0.10 ) ,с [шаг 0.01] | 0.05 |  |  |  |
| 107254 | DT7_БК Время блокировки быстродействующих ступеней при АХ ( 0.20 .. 1.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |  |  |

Таблица  26 - БК по dZ/dt

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 107301 | Iср ПО по I2 для БК dZ/dt, %I1 ( 1.0 .. 50.0 ) | 10.0 |  |
| 107351 | Формирование области контроля БК dZ/dt относительно ( III ступени, II ступени ) | III ступени |  |
| 107401 | DT4_БК Время задержки БК dZ/dt ( 0.001 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.050 |  |
| 107402 | DT5_БК Время возврата БК dZ/dt ( 0.01 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  27 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 107451 | XB1_БК Ускоренный возврат БК при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 107452 | XB2_БК Запрет действия быстрод.ст. при качании ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 107453 | XB3_БК Запрет действия быстрод.ст. при АХ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

ТНЗНП

Таблица  28 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 108201 | Iср ПО 3I0 I ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 10000.00 | 5.00 |  |  |
| 108202 | Iср ПО 3I0 II ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 3000.00 | 1.50 |  |  |
| 108203 | Iср ПО 3I0 III ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1000.00 | 0.50 |  |  |
| 108204 | Iср ПО 3I0 IV ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 0.25 |  |  |
| 108205 | Iср ПО 3I0 V ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 0.25 |  |  |
| 108206 | Iср ПО 3I0 VI ст. ТНЗНП ( 0.04-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 500.00 | 0.25 |  |  |

Таблица  29 - Уставки РМ

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 108251 | Iср ИО М0, блокирующий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.10 |  |  |
| 108252 | Iср ИО М0, разрешающий ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 400.00 | 0.20 |  |  |
| 108253 | Uср ИО М0, блокирующий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 5773.6 | 2.0 |  |  |
| 108254 | Uср ИО М0, разрешающий ( 0.5-5.0 ) ,В [шаг 0.1] | 11547.1 | 4.0 |  |  |
| 108255 | Коэффициент выноса ТН на линию для ИО М0 ( 0.00 .. 0.50 ) ,о.е. [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 108256 | Компенсация емкостного тока ИО М0 ( не предусмотрена, предусмотрена ) | предусмотрена |  |  |  |

Таблица  30 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108301 | DT1_ТЗ Задержка на срабатывание I ст. ТНЗНП ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 108302 | DT2_ТЗ Задержка на срабатывание II ст. ТНЗНП ( 0.050 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 1.000 |  |
| 108303 | DT3_ТЗ Задержка на срабатывание III ст. ТНЗНП ( 0.050 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 2.000 |  |
| 108304 | DT4_ТЗ Задержка на срабатывание IV ст. ТНЗНП ( 0.050 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 3.000 |  |
| 108305 | DT5_ТЗ Задержка на срабатывание V ст. ТНЗНП ( 0.050 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 3.000 |  |
| 108306 | DT6_ТЗ Задержка на срабатывание VI ст. ТНЗНП ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 3.000 |  |
| 108307 | DT7_ТЗ Задержка ОТФ при АУ ст.ТНЗНП ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 108308 | DT8_ТЗ Задержка на срабатывание ст. ТНЗНП при ОУ без ВВ ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 108309 | DT9_ТЗ Задержка на срабатывание ст. ТНЗНП при ОУ с ВВ ( 0.050 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |

Таблица  31 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108352 | XB2_ТЗ V ст. ТНЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 108353 | XB3_ТЗ VI ст. ТНЗНП ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 0 - выведена |  |
| 108354 | XB4_ТЗ Автоматический вывод направленности при АУ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108355 | XB5_ТЗ Автоматический вывод направленности при срабатыв. ТНЗНП ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108357 | XB7_ТЗ Ввод ОУ ст. ТНЗНП при выводе ОЗ ( 1 - не предусмотрен, 2 - с ВВ, 3 - без ВВ и с ВВ ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108358 | XB8_ТЗ Оперативно ускоряемая ступень ТНЗНП ( 1 - II ступень, 2 - III ступень, 3 - IV ступень ) | 2 - III ступень |  |
| 108359 | XB9_ТЗ Автоматически ускоряемая ступень ТНЗНП ( 0 - III ступень, 1 - IV ступень ) | 0 - III ступень |  |
| 108360 | XB10_ТЗ Контролирующая ЗНР ступень ТНЗНП ( 1 - IV ступень, 2 - V ступень, 3 - VI ступень ) | 1 - IV ступень |  |
| 108361 | XB11_ТЗ Контроль направленности I ст. ТНЗНП ( 0 - от РНМр, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108362 | XB12_ТЗ Контроль направленности II ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108363 | XB13_ТЗ Контроль направленности III ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108364 | XB14_ТЗ Контроль направленности IV ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108365 | XB15_ТЗ Контроль направленности V ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108366 | XB16_ТЗ Контроль направленности VI ст. ТНЗНП ( 1 - не предусмотрен, 2 - от РНМр, 3 - от РНМр или РНМб ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 108367 | XB17_ТЗ Пуск ТК_ТНЗНП от ПО ст. ТНЗНП ( 0 - III ступень, 1 - IV ступень ) | 0 - III ступень |  |
| 108368 | XB18_ТЗ Вывод направленности ТНЗНП при НЦН ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 108369 | XB19_ТЗ Ступень ТНЗНП для контроля ТК_ОАПВ ( 0 - III ступень, 1 - IV ступень ) | 0 - III ступень |  |
| 108371 | XB21_ТЗ Блокировка I ст. ТНЗНП в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 0 - предусмотрена |  |
| 108372 | XB22_ТЗ Блокировка II ст. ТНЗНП в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 0 - предусмотрена |  |
| 108373 | XB23_ТЗ Блокировка III ст. ТНЗНП в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 108374 | XB24_ТЗ Блокировка IV ст. ТНЗНП в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 108375 | XB25_ТЗ Блокировка V ст. ТНЗНП в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 108376 | XB26_ТЗ Блокировка VI ст. ТНЗНП в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |

ТО

Таблица  32 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 109201 | Iср ПО ТО ( 0.10-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 12000.00 | 6.00 |  |  |
| 109202 | Iср ПО ТО при вкл.В ( 0.10-50.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 3.00 |  |  |

Таблица  33 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109251 | DT1_ТО Задержка на срабатывание ТО ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.100 |  |
| 109252 | DT2_ТО Задержка ОТФ при АУ ТО ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.010 |  |

Таблица  34 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109302 | XB2_ТО Пофазная токовая отсечка в цикле ОАПВ ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 1 - предусмотрена |  |
| 109303 | XB3_ТО Токовая отсечка при вкл.В ( 1 - выведена, 2 - междуфазная, 3 - пофазная ) | 1 - выведена |  |

МТЗ аварийная

Таблица  35 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112261 | Iср ПО I ст. МТЗ аварийная ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 12000.00 | 6.00 |  |  |
| 112262 | Вид ПО МТЗ ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |  |  |
| 112263 | Iср ПО II ст. МТЗ аварийная ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 12000.00 | 6.00 |  |  |
| 112265 | Iср ПО III ст. МТЗ аварийная ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 12000.00 | 6.00 |  |  |

Таблица  36 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112321 | DT1_МТЗА Задержка на срабатывание I ст. МТЗ аварийная ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |
| 112322 | DT2_МТЗА Задержка на срабатывание II ст. МТЗ аварийная ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 112323 | DT3_МТЗА Задержка на срабатывание III ст. МТЗ аварийная ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 112331 | DT4_МТЗА Задержка ускор.при вкл.В от МТЗ аварийная ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |

Таблица  37 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112341 | XB1_МТЗА I ст. МТЗ аварийная ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |
| 112342 | XB2_МТЗА II ст. МТЗ аварийная ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |
| 112343 | XB3_МТЗА III ст. МТЗ аварийная ( 0 - выведена, 1 - в работе ) | 1 - в работе |  |
| 112345 | XB4_МТЗА Ускоряемая ступень МТЗ авар. при вкл.В ( 1 - не предусмотрена, 2 - I ступень, 3 - II ступень, 4 - III ступень ) | 3 - II ступень |  |

ТЗО

Таблица  38 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО ТЗО ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 12000.00 | 6.00 |  |  |

Таблица  39 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112301 | DT1_ТЗО Задержка на срабатывание ТЗО ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

ТЗОП

Таблица  40 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 125201 | Iср ПО ТЗОП ( 0.100-0.500 ) Iном,А [шаг 0.001] | 399.99 | 0.200 |  |  |

Таблица  41 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 125211 | DT1_ТЗОП Задержка на срабатывание ТЗОП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |

ОТФ или Пуск ОАПВ

Таблица  42 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152331 | DT1_ОТФ Задержка ОТФ при отказе ОАПВ ( 0.100 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.500 |  |
| 152332 | DT2_ОТФ Задержка на срабатывание ЗНР ( 0.250 .. 0.800 ) ,с [шаг 0.001] | 0.250 |  |
| 152333 | DT3_ОТФ Продление сигнала пуска телекоманд ( 0.000 .. 0.200 ) ,с [шаг 0.001] | 0.040 |  |

Таблица  43 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152381 | XB1_ОТФ Контроль приема сигнала ТК_УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152382 | XB2_ОТФ Контроль приема сигн.ТК_УРОВ от ДЗ,ТНЗНП ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152383 | XB3_ОТФ Контроль приема сигн.ТК_УРОВ при ФЦО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152384 | XB4_ОТФ Контроль приема сигн.ТК_ОТФ при ФЦО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152385 | XB5_ОТФ Перевод на ОТФ при отказе ОАПВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152386 | XB6_ОТФ Перевод на ОТФ ( 0 - типовая логика, 1 - программируемая логика ) | 0 - типовая логика |  |
| 152387 | XB7_ОТФ Действие РС II ст. в цикле ОАПВ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 152388 | XB8_ОТФ Инверсия входа приема сигнала негот-ти ОАПВ,ИПФ от ВЗ ( 0 - нет, 1 - есть ) | 0 - нет |  |
| 152389 | XB9_ОТФ Пуск ТК_УРОВ от ОТФ при АУ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

ОАПВ

Таблица  44 - Избиратели фаз

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 152301 | Xуст ИО Z ипф ( 5.000-500.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 15.000 | 6.000 |  |  |
| 152302 | Xуст смещения ИО Z ипф ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 5.000 | 2.000 |  |  |
| 152303 | Rуст ИО Z ипф ( 1.000-500.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 7.500 | 3.000 |  |  |
| 152304 | Xуст ИО Z ипфк ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 7.500 | 3.000 |  |  |
| 152305 | Rуст ИО Z ипфк ( 1.000-250.000 ) /Iном,Ом [шаг 0.001] | 7.500 | 3.000 |  |  |
| 152306 | kум ИО Z ипфк ( 0.00 .. 1.00 ) ,о.е [шаг 0.01] | 0.50 |  |  |  |
| 152307 | Наклон характеристик ИО Z ипф и Z ипфк ( 45 .. 89 ) ,° [шаг 1] | 70 |  |  |  |

Таблица  45 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 152321 | Iср ПО РТОП ( 0.10-0.30 ) Iном,А [шаг 0.01] | 399.99 | 0.20 |  |  |

Таблица  46 - ОКПД

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 152311 | Ток срабатывания ПО 3I0_ОКПД ( 0.10-0.25 ) Iном,А [шаг 0.01] | 200.00 | 0.10 |  |  |
| 152312 | Напряжение срабатывания грубого ПО Uо.ф ( 3.00-25.00 ) ,В [шаг 0.01] | 125000 | 25.00 |  |  |
| 152313 | Напряжение срабатывания чувствительного ПО Uо.ф ( 3.00-6.00 ) ,В [шаг 0.01] | 15000 | 3.00 |  |  |

Таблица  47 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152334 | DT1_ОАПВ Сброс фиксации пуска ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 152335 | DT2_ОАПВ Ввод ИПФ на заданное время ( 0.25 .. 2.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 152337 | DT4_ОАПВ Задержка сигнала ФКО1 для формирования ФЦО ( 0.01 .. 0.10 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 152338 | DT5_ОАПВ Резервирование отказа ИПФ при однофазном КЗ ( 0.10 .. 0.25 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 152339 | DT6_ОАПВ Резервирование отказа ИПФ при двухфазном КЗ ( 0.25 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.35 |  |
| 152340 | DT7_ОАПВ Время готовности выключателей В1,В2 ( 20.00 .. 180.00 ) ,с [шаг 0.01] | 20.00 |  |
| 152341 | DT8_ОАПВ Расчетная пауза ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.50 |  |
| 152342 | DT9_ОАПВ Расчетная пауза с АКР ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.25 |  |
| 152343 | DT10_ОАПВ Задержка на включение ведомого выключателя ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.18 |  |
| 152345 | DT12_ОАПВ Задержка включения 1 канала ОКПД ( 0.150 .. 5.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.200 |  |
| 152346 | DT13_ОАПВ Задержка включения 2 канала ОКПД ( 0.400 .. 5.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.400 |  |
| 152347 | DT14_ОАПВ Задержка на отключение 3-х фаз от ОКПДУВ ( 0.500 .. 5.000 ) ,с [шаг 0.001] | 2.000 |  |

Таблица  48 - Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152401 | XB1_ОАПВ Пуск ОАПВ ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |
| 152403 | XB3_ОАПВ Блокировка пуска ОАПВ от ТК в цикле ОАПВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 1 - не предусмотрена |  |
| 152404 | XB4_ОАПВ Ввод ИПФ на самостоятельное действие на время ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152405 | XB5_ОАПВ Запрет ТАПВ при ОТФ от ОКПДУВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152406 | XB6_ОАПВ Запрет ТАПВ при втором действии ОАПВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152407 | XB7_ОАПВ Запрет ТАПВ от ФКВ ( 1 - без контроля откл. фаз, 2 - с контролем откл. фаз, 3 - не предусмотрено ) | 2 - с контролем откл. фаз |  |
| 152408 | XB8_ОАПВ Включение ( 0 - РП, 1 - РП или ОКПДУВ ) | 0 - РП |  |
| 152409 | XB9_ОАПВ ОТФ от ОКПДУВ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 152410 | XB10_ОАПВ Блокировка канала 3U0 в ОВУВ ( 0 - предусмотрена, 1 - не предусмотрена ) | 0 - предусмотрена |  |
| 152411 | XB11_ОАПВ Включение от внешнего ОАПВ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 152412 | XB12_ОАПВ Запрет ТАПВ от ТЗО ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 152413 | XB13_ОАПВ Инверсия входа приема сигнала запрета Дист.ИПФ ( 0 - нет, 1 - есть ) | 0 - нет |  |
| 152414 | XB14_ОАПВ Инверсия входов приема сиг-ов запрета ОАПВ В1,В2 от ВЗ ( 0 - нет, 1 - есть ) | 0 - нет |  |
| 152415 | XB15_ОАПВ Второй цикл ОАПВ в другой фазе ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 0 - предусмотрен |  |

ОМП

Таблица  49 - ОМП

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 159201 | Функция ОМП ( выведена, введена ) | выведена |  |
| 159203 | Выбор линии ( однородная ЛЭП, неоднородная ЛЭП 1, неоднородная ЛЭП 2, неоднородная ЛЭП 3, неоднородная ЛЭП 4, неоднородная ЛЭП 5, неоднородная ЛЭП 6, неоднородная ЛЭП 7, неоднородная ЛЭП 8 ) | однородная ЛЭП |  |
| 159204 | DT1_ОМП Время задержки подготовки данных ОМП ( 0.02 .. 0.06 ) ,с [шаг 0.01] | 0.04 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  50 - Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  51 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  52 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  53 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  54 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  55 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | [002029] Вывод термин. |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  56 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 65 ) | 33 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | электронный |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  57 - Конфигурирование SA 'Состояние выключателей'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050621 | Прием сигнала на вх.1 состояния выключателей | [002047] Ремонт В1 |  |
| 050622 | Прием сигнала на вх.2 состояния выключателей | [002048] Ремонт В2 |  |
| 050623 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 050624 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 050625 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  58 - Конфигурирование SA 'Фиксация НЦН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050648 | Прием сигнала фиксации НЦН | [300000] Логический '0' |  |
| 050649 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 20 |  |
| 050650 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 050651 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  59 - Конфигурирование SA 'АПК'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 102601 | Прием сигнала вывода АПК | [002030] Вывод АПК |  |
| 102602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 102603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 102604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 102605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  60 - Конфигурирование SA 'ВЧЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 102615 | Прием сигнала вывода ВЧЗ | [002031] Вывод ВЧЗ |  |
| 102616 | Прием сигнала вывода ВЧЗ на сигнал | [002032] Вывод ВЧЗнаCигн |  |
| 102617 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 102618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 102619 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 102620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  61 - Конфигурирование SA 'ДЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106601 | Прием сигнала вывода ДЗ | [002033] Вывод ДЗ |  |
| 106602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 106603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 106604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 106605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  62 - Конфигурирование SA 'ОУ ДЗ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106611 | Прием сигнала ввода ОУ ДЗ | [002036] Ввод ОУ ДЗ |  |
| 106612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 106613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 106614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 106615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  63 - Конфигурирование SA 'ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108601 | Прием сигнала вывода ТНЗНП | [002034] Вывод ТНЗНП |  |
| 108602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 108603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 108604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  64 - Конфигурирование SA 'ОУ ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108611 | Прием сигнала ввода ОУ ТНЗНП | [002037] Ввод ОУ ТНЗНП |  |
| 108612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 108613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 108614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108615 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  65 - Конфигурирование SA 'Выводимые ст.ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108621 | Прием сигнала вывода выводимых ст.ТНЗНП | [002038] Вывод ст.ТНЗНП |  |
| 108622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 108623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 108624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  66 - Конфигурирование SA 'ОУ ДЗ и ТНЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108658 | Прием сигнала ввода ОУ с ВВ | - |  |
| 108659 | Прием сигнала ввода ОУ без ВВ | - |  |
| 108660 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 108661 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 108662 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 108663 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  67 - Конфигурирование SA 'ТО'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109601 | Прием сигнала вывода ТО | [002035] Вывод ТО |  |
| 109602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 109603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 109604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 109605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  68 - Конфигурирование SA 'МТЗ аварийная'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112611 | Прием сигнала вывода МТЗ аварийная | [300001] Логическая '1' |  |
| 112612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 18 |  |
| 112613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  69 - Конфигурирование SA 'ТЗО'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112631 | Прием сигнала вывода ТЗО | [300001] Логическая '1' |  |
| 112632 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 112633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 112634 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  70 - Конфигурирование SA 'Телекоманды'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 118616 | Прием сигнала вывода телекоманд | [002046] Выв. телекоманд |  |
| 118617 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 21 |  |
| 118618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 118619 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 118620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  71 - Конфигурирование SA 'ТЗОП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 125601 | Прием сигнала вывода ТЗОП | [300001] Логическая '1' |  |
| 125602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 125603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 125604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 125605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  72 - Конфигурирование SA 'ОАПВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152605 | Прием сигнала вывода ОАПВ | [002039] Вывод ОАПВ |  |
| 152606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 152607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 152608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 152609 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  73 - Конфигурирование SA 'Ведущий выключатель'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152610 | Прием сигнала ведущего выключателя | [002040] Ведущий В1 |  |
| 152611 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 152612 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 152613 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  74 - Конфигурирование SA 'Очередность включения'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152614 | Прием сигнала включения первым | [002041] Вкл I |  |
| 152615 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 152616 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 152617 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  75 - Конфигурирование SA 'Цепи включения В1'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156601 | Прием сигнала вывода цепей включения В1 | [002044] ВывЦепВключ В1 |  |
| 156602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 27 |  |
| 156603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 156604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  76 - Конфигурирование SA 'Цепи включения В2'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156605 | Прием сигнала вывода цепей включения В2 | [002045] ВывЦепВключ В2 |  |
| 156606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 28 |  |
| 156607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 156608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  77 - Конфигурирование SA 'Цепи отключения и пуска УРОВ В1'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156609 | Прием сигнала вывода цепей отключения и пуска УРОВ В1 | [002042] ВывЦепОтключ.В1 |  |
| 156610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 22 |  |
| 156611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 156612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  78 - Конфигурирование SA 'Цепи отключения и пуска УРОВ В2'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156614 | Прием сигнала вывода цепей отключения и пуска УРОВ В2 | [002043] ВывЦепОтключ.В2 |  |
| 156615 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 24 |  |
| 156616 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 156617 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  79 - Конфигурирование SA1

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  80 - Конфигурирование SA2

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  81 - Конфигурирование SA3

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Таблица  82 - Конфигурирование SA4

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 33 |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  83 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Ток В1 | - |  |
| 156702 | Прием сигнала SG Ток В2 | - |  |
| 156703 | Прием сигнала SG Ток 3I0 парал. линии | - |  |
| 156704 | Прием сигнала SG Ток ВШР | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Напряжение от 'звезды' ТН | - |  |
| 156722 | Прием сигнала SG Напряжение от 'треугольника' ТН | - |  |
| 156741 | Прием сигнала Двери | - |  |

Конфигурирование

Таблица  84 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | [002028] Съем сигнализ. |  |
| 050713 | Прием сигнала от цепей опер.тока | - |  |
| 050731 | Прием сигнала РПО ф.A В1 | [002017] РПО ф.A В1 |  |
| 050732 | Прием сигнала РПО ф.B В1 | [002018] РПО ф.B В1 |  |
| 050733 | Прием сигнала РПО ф.C В1 | [002019] РПО ф.C В1 |  |
| 050734 | Прием сигнала РПО ф.A В2 | [002020] РПО ф.A В2 |  |
| 050735 | Прием сигнала РПО ф.B В2 | [002021] РПО ф.B В2 |  |
| 050736 | Прием сигнала РПО ф.C В2 | [002022] РПО ф.C В2 |  |
| 050737 | Прием сигнала ввода АУ при ТАПВ или ОЛ | [002008] Ввод АУ приТАПВ |  |
| 050738 | Прием сигнала ввода ОУ ДЗ,ТНЗНП | [102035] ВЧЗвыведена инв |  |

Таблица  85 - Конфигурирование ВЧЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 102701 | Прием сигнала Н.З. контакта АПК | [002023] Н.З.контакт АПК |  |
| 102702 | Прием сигнала неисправности ПП | [002024] Неисправн.ПП |  |
| 102703 | Прием сигнала пуска ВЧ от кнопки | [002027] Пуск ВЧкнопкой |  |
| 102704 | Прием сигнала внешнего пуска ВЧ | - |  |
| 102706 | Прием сигнала запрета пуска ВЧ от ВЗ | - |  |

Таблица  86 - Конфигурирование ДЗ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 106703 | Действие IV ст. ДЗ на отключение | [106009] IVст. ДЗ |  |
| 106705 | Действие V ст. ДЗ на отключение | [106011] Vст. ДЗ |  |
| 106721 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗ(МФ) | - |  |
| 106722 | Прием сигнала вывода II ст. ДЗ(МФ) | - |  |
| 106723 | Прием сигнала вывода III ст. ДЗ(МФ) | - |  |
| 106724 | Прием сигнала вывода IV ст. ДЗ(МФ) | - |  |
| 106725 | Прием сигнала вывода V ст. ДЗ(МФ) | - |  |
| 106726 | Прием сигнала вывода I ст. ДЗ(З) | - |  |
| 106727 | Прием сигнала вывода II ст. ДЗ(З) | - |  |
| 106731 | Прием сигнала вывода АУ ДЗ | [164021] ДЗ выведен |  |

Таблица  87 - Конфигурирование ТНЗНП

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 108701 | Действие V ст. ТНЗНП на отключение | - |  |
| 108702 | Действие VI ст. ТНЗНП на отключение | - |  |
| 108705 | Прием сигнала вывода I ст. ТНЗНП | - |  |
| 108706 | Прием сигнала вывода II ст. ТНЗНП | - |  |
| 108707 | Прием сигнала вывода III ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108708 | Прием сигнала вывода IV ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108709 | Прием сигнала вывода V ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108710 | Прием сигнала вывода VI ст. ТНЗНП | [164043] ВывСтТЗ выведен |  |
| 108723 | Прием сигнала вывода АУ ТНЗНП | [164041] ТНЗНП выведен |  |
| 108722 | Прием сигнала вывода направленности ТНЗНП | - |  |

Таблица  88 - Конфигурирование ТО

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 109701 | Прием сигнала вывода АУ ТО | [164071] ТО выведен |  |

Таблица  89 - Конфигурирование МТЗ аварийная

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112751 | Прием сигнала вывода I ст. МТЗ аварийная | - |  |
| 112752 | Прием сигнала вывода II ст. МТЗ аварийная | - |  |
| 112753 | Прием сигнала вывода III ст. МТЗ аварийная | - |  |
| 112754 | Прием сигнала вывода АУ МТЗА | [164097] МТЗавар выведен |  |
| 112755 | Прием сигнала ввода МТЗА | [050001] НеиспЦепНапряж |  |

Таблица  90 - Конфигурирование ТЗО

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112761 | Прием сигнала отключенного положения ЛР | - |  |

Таблица  91 - Конфигурирование ОАПВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 152701 | Прием сигнала действия БЗЛ от ВЗ | - |  |
| 152702 | Прием сигнала пуска ОАПВ от ВЗ | [002005] Внешн.пуск ОАПВ |  |
| 152703 | Прием сигнала ФКО В1 от ВЗ | [002006] ФКО В1 от ВЗ |  |
| 152704 | Прием сигнала ФКО В2 от ВЗ | - |  |
| 152705 | Прием сигнала неготовности ОАПВ или ИПФ от ВЗ | [002009] Негот.ОАПВотВЗ |  |
| 152706 | Прием сигнала возврата ФП ОАПВ от ВЗ | - |  |
| 152707 | Прием сигнала ФКВ от ВЗ | - |  |
| 152709 | Прием сигнала ОТФ от ЗНФ В1 | - |  |
| 152710 | Прием сигнала ОТФ от ЗНФ В2 | - |  |
| 152711 | Прием сигнала ОТФ В1 от ВЗ | - |  |
| 152712 | Прием сигнала ОТФ В2 от ВЗ | - |  |
| 152713 | Прием сигнала ОТФ от УРОВ В1 (В1 или В2) | [002010] ОТФ от УРОВ В1 |  |
| 152714 | Прием сигнала ОТФ от УРОВ В2 | - |  |
| 152715 | Прием сигнала ОТФ, запрет ОАПВ от ПАА | - |  |
| 152716 | Прием сигнала ОТФ, запрет ТАПВ от ПАА | - |  |
| 152717 | Прием сигнала перевода на ОТФ В1 | - |  |
| 152718 | Прием сигнала перевода на ОТФ В2 | - |  |
| 152719 | Прием сигнала запрета ФП ОАПВ | [164105] ОАПВ выведен |  |
| 152721 | Прием сигнала запрета ОАПВ В1 от ВЗ | - |  |
| 152722 | Прием сигнала запрета ОАПВ В2 от ВЗ | - |  |
| 152725 | Прием сигнала отключения фазы А от ВЗ | [002001] Откл ф.A от ВЗ |  |
| 152726 | Прием сигнала отключения фазы В от ВЗ | [002002] Откл ф.B от ВЗ |  |
| 152727 | Прием сигнала отключения фазы С от ВЗ | [002003] Откл ф.C от ВЗ |  |
| 152728 | Прием сигнала запрета Дист.ИПФ | - |  |
| 152729 | Прием сигнала расшунтированного состояния КР от АКР | [002016] КРрасшунтирован |  |
| 152731 | Прием ТК_УРОВ | [002012] Прием ТК_УРОВ |  |
| 152732 | Прием ТК_ОТФ | [002013] Прием ТК_ОТФ |  |
| 152733 | Прием ТК_ОАПВ | [002014] Прием ТК_ОАПВ |  |
| 152734 | Прием ТК_ТНЗНП | [002015] Прием ТК_ТЗ |  |
| 152735 | Прием ТК_ДЗ | - |  |

Таблица  92 - Конфигурирование ОМП

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 159701 | Прием сигнала старта ОМП | - |  |
| 159702 | Прием сигнала пуска подготовки ОМП | - |  |

Таблица  93 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  94 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  95 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  96 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  97 - Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [152135] Откл.ф.А В2 ЭМО |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [152136] Откл.ф.B В2 ЭМО |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [152137] Откл.ф.C В2 ЭМО |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [152138] Откл.ф.А В1иВ2 |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [152139] Откл.ф.B В1иВ2 |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [152140] Откл.ф.C В1иВ2 |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [152146] ОТФ (АКР, ПА) |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [152144] ООФ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [152005] Выв.ОАПВиверс. |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [152204] ВключениеВ1 SA |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [152205] ВключениеВ2 SA |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [152096] ФЦО-D внутр(ПА) |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [152096] ФЦО-D внутр(ПА) |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [152141] Отк.фА В1иВ2вВЗ |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [152142] Отк.фB В1иВ2вВЗ |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [152143] Отк.фC В1иВ2вВЗ |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [152141] Отк.фА В1иВ2вВЗ |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [152142] Отк.фB В1иВ2вВЗ |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [152143] Отк.фC В1иВ2вВЗ |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [152083] ФКО1 для ФЦО ВЗ |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | [152001] Пуск ОАПВ (ВЗ) |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [152083] ФКО1 для ФЦО ВЗ |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [152001] Пуск ОАПВ (ВЗ) |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [152193] ЗапрТАПВ(в АУВ) |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | [152005] Выв.ОАПВиверс. |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | [152078] ФКО1 |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | [152191] ПускУТАПВ(вАУВ) |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | [152192] ЗапрУТАПВ(вАУВ) |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | [152078] ФКО1 |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | [152191] ПускУТАПВ(вАУВ) |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | [152192] ЗапрУТАПВ(вАУВ) |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | [152146] ОТФ (АКР, ПА) |  |
| 003733 | Вывод на выходное реле К33 | [152132] Откл.ф.А В1 ЭМО |  |
| 003734 | Вывод на выходное реле К34 | [152133] Откл.ф.B В1 ЭМО |  |
| 003735 | Вывод на выходное реле К35 | [152134] Откл.ф.C В1 ЭМО |  |
| 003736 | Вывод на выходное реле К36 | [152231] Пуск ТК_УРОВ |  |
| 003737 | Вывод на выходное реле К37 | [152232] Пуск ТК_ОТФ |  |
| 003738 | Вывод на выходное реле К38 | [152233] Пуск ТК_ОАПВ |  |
| 003739 | Вывод на выходное реле К39 | [152234] Пуск ТК_ТЗ |  |
| 003740 | Вывод на выходное реле К40 | - |  |
| 003741 | Вывод на выходное реле К41 | - |  |
| 003742 | Вывод на выходное реле К42 | [152146] ОТФ (АКР, ПА) |  |
| 003743 | Вывод на выходное реле К43 | [152146] ОТФ (АКР, ПА) |  |
| 003744 | Вывод на выходное реле К44 | - |  |
| 003745 | Вывод на выходное реле К45 | - |  |
| 003746 | Вывод на выходное реле К46 | - |  |
| 003747 | Вывод на выходное реле К47 | - |  |
| 003748 | Вывод на выходное реле К48 | - |  |

Таблица  98 - Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [102010] Пуск защиты |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [102036] Действие ВЧЗ |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [103005] Длит.ВЧ сигнал |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [102013] Вызов |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [102005] Выв.неиспр.ПП |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [102006] СигнНеиспППВЧКС |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [050001] НеиспЦепНапряж |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [106001] I ст. ДЗ(З) |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [106005] Iст. ДЗ |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [106007] IIст. ДЗ |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [106008] IIIст. ДЗ |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [106065] ОТФ_ОУ ДЗ c ВВ |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [108001] Iст. ТНЗНП |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [108002] IIст. ТНЗНП |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [108003] IIIст. ТНЗНП |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [108038] ОТФ_ОУ ТЗ с ВВ |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [109001] ТО |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [152181] ОТФ от ТК_УРОВ |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [152182] ОТФ от ТК_ОТФ |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [152183] Откл от ТК_ОАПВ |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [152184] Откл от ТК_ТЗ |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [152157] ОТФ_АУ(ТАПВ,ОЛ) |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [152156] ОТФ_цикл ОАПВ |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [152145] ОТФ |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [152063] ФП ОАПВ |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | [152141] Отк.фА В1иВ2вВЗ |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [152142] Отк.фB В1иВ2вВЗ |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [152143] Отк.фC В1иВ2вВЗ |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | [152202] Включение В1 |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [152203] Включение В2 |  |
| 900732 | Вывод на светодиод 32 | [152207] Включ.от ОКПДУВ |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  99 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Состояние переключателей

Таблица   100    - Состояние переключателей

| Номер сигнала | Наименование переключателя (положения переключателя) | Положение |
| --- | --- | --- |
| 050501 | SA 'Терминал' (Работа,Вывод) |  |
| 050502 | SA 'Группа уставок' (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) |  |
| 050503 | SA 'Состояние выключателей' (В1 и В2 в работе,Ремонт В1,Ремонт В2,В1 и В2 в ремонте) |  |
| 050507 | SA 'Фиксация НЦН' (Вывод,Работа) |  |
| 102501 | SA 'АПК' (Работа,Вывод) |  |
| 102503 | SA 'ВЧ защита' (Работа,Сигнал,Вывод) |  |
| 106501 | SA 'ДЗ' (Работа,Вывод) |  |
| 106502 | SA 'ОУ ДЗ' (Вывод,Работа) |  |
| 108501 | SA 'ТНЗНП' (Работа,Вывод) |  |
| 108502 | SA 'ОУ ТНЗНП' (Вывод,Работа) |  |
| 108503 | SA 'Выводимые ст.ТНЗНП' (Работа,Вывод) |  |
| 108509 | SA 'ОУ ДЗ и ТНЗНП' (Вывод,с ВВ,без ВВ) |  |
| 109501 | SA 'ТО' (Работа,Вывод) |  |
| 112503 | SA 'МТЗ аварийная' (Работа,Вывод) |  |
| 112504 | SA 'ТЗО' (Работа,Вывод) |  |
| 125501 | SA 'ТЗОП' (Работа,Вывод) |  |
| 152502 | SA 'ОАПВ' (Работа,Вывод) |  |
| 152503 | SA 'Ведущий выключатель' (В2,В1) |  |
| 152504 | SA 'Очередность включения' (Вкл II,Вкл I) |  |
| 156518 | SA 'Цепи отключения и пуска УРОВ В1' (Работа,Вывод) |  |
| 156519 | SA 'Цепи отключения и пуска УРОВ В2' (Работа,Вывод) |  |
| 156509 | SA 'Цепи включения В1' (Работа,Вывод) |  |
| 156510 | SA 'Цепи включения В2' (Работа,Вывод) |  |
| 156515 | SA 'Телекоманды' (Работа,Вывод) |  |

Таблица 101  - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  102   - Перечень аналоговых каналов

| Номер канала | Наименование аналогового канала | Осциллографирование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По умолчанию | Значение |
| 1 | Ia B1 | V |  |
| 2 | Ib B1 | V |  |
| 3 | Ic B1 | V |  |
| 4 | Ia B2 | V |  |
| 5 | Ib B2 | V |  |
| 6 | Ic B2 | V |  |
| 7 | Ia Р | V |  |
| 7 | Ia Л | V |  |
| 8 | Ib Р | V |  |
| 8 | Ib Л | V |  |
| 9 | Ic Р | V |  |
| 9 | Ic Л | V |  |
| 10 | 3I0// | V |  |
| 11 | Ua | V |  |
| 12 | Ub | V |  |
| 13 | Uc | V |  |
| 14 | Uни | V |  |
| 15 | Uиф | V |  |
| 16 | Uфк | V |  |

Таблица  103   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Отключение ф.A от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Отключение ф.B от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Отключение ф.C от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вход 4 :X1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Пуск ОАПВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | ФКО В1 от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Вход 7 :X1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Ввод АУ при ТАПВ или ОЛ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Неготовность ОАПВ или ИПФ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | ОТФ от УРОВ В1 (В1 или В2) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | Вход 11 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | Прием ТК_УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Прием ТК_ОТФ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Прием ТК_ОАПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Прием ТК_ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | КР расшунтирован (от АКР) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | РПО ф.A В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | РПО ф.B В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | РПО ф.C В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | РПО ф.A В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | РПО ф.B В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | РПО ф.C В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Н.З. контакт АПК (блок.вых.цепей) (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Неисправность ПП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | Вход 25 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | Вход 26 :X4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Пуск ВЧ ПРД от кнопки (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Вывод АПК (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Вывод ВЧЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Вывод ВЧЗ на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002033 | Вывод ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002034 | Вывод ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002035 | Вывод ТО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002036 | Ввод ОУ ДЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002037 | Ввод ОУ ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002038 | Вывод выводимых ст.ТНЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002039 | Вывод ОАПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002040 | Ведущий выключатель В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002041 | Включение первым (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002042 | Вывод цепей отключения и пуска УРОВ В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002043 | Вывод цепей отключения и пуска УРОВ В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002044 | Вывод цепей включения В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002045 | Вывод цепей включения В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002046 | Вывод телекоманд (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002047 | Ремонт В1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002048 | Ремонт В2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | Отключение ф.A В2 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003002 | Отключение ф.B В2 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003003 | Отключение ф.C В2 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003004 | Отключение ф.A В1 и В2 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003005 | Отключение ф.B В1 и В2 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003006 | Отключение ф.C В1 и В2 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003007 | ОТФ (в АКР, ПА) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Отключение одной фазы (ООФ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | ОАПВ выведено инверсный (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Включение В1 (с контролем от SA) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | Включение В2 (с контролем от SA) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | ФКО1-D внутренний (в ПА) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | ФКО1-D внутренний (в ПА) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Отключение ф.A внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Отключение ф.B внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | Отключение ф.C внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003017 | Отключение ф.A внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003018 | Отключение ф.B внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003019 | Отключение ф.C внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003020 | ФКО1 для формир.ФЦО ВЗ (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003021 | Пуск ОАПВ (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003022 | ФКО1 для формир.ФЦО ВЗ (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003023 | Пуск ОАПВ (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003024 | Запрет ТАПВ (в АУВ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003025 | ОАПВ выведено инверсный (в ВЗ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003026 | ФКО1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003027 | Пуск УТАПВ (в АУВ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003028 | Запрет УТАПВ (в АУВ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003029 | ФКО1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003030 | Пуск УТАПВ (в АУВ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003031 | Запрет УТАПВ (в АУВ) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003032 | ОТФ (в АКР, ПА) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003033 | Отключение ф.A В1 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003034 | Отключение ф.B В1 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003035 | Отключение ф.C В1 (в ЭМО) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003036 | Пуск ТК_УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003037 | Пуск ТК_ОТФ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003038 | Пуск ТК_ОАПВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003039 | Пуск ТК_ТНЗНП (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003040 | Реле К40 :X105 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003041 | Реле К41 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003042 | ОТФ (в АКР, ПА) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003043 | ОТФ (в АКР, ПА) (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003044 | Реле К44 :X106 (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003045 | Реле К45 :X106 (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003046 | Реле К46 :X106 (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003047 | Реле К47 :X106 (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003048 | Реле К48 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010001 | ИО Z I ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010002 | ИО Z I ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010003 | ИО Z I ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010004 | ИО Z II ст. AB |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010005 | ИО Z II ст. BC |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010006 | ИО Z II ст. CA |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 010007 | ИО Z III ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010008 | ИО Z III ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010009 | ИО Z III ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010010 | ИО Z IV ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010011 | ИО Z IV ст. BC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010012 | ИО Z IV ст. CA |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010013 | ИО Z V ст. AB |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010014 | ИО Z V ст. BС |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010015 | ИО Z V ст. CА |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010016 | ИО Z II ст. ABC |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010017 | ИО Z I ст. АN |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010018 | ИО Z I ст. BN |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010019 | ИО Z I ст. CN |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010020 | ИО Z II ст. АN |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010021 | ИО Z II ст. BN |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010022 | ИО Z II ст. CN |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010029 | ИО Z АB, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010030 | ИО Z BC, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010031 | ИО Z CA, отключающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010035 | ИО dZ/dt |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 010043 | ИО Z ипф ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010044 | ИО Z ипф ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010045 | ИО Z ипф ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010046 | ИО Z ипфк ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010047 | ИО Z ипфк ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 010048 | ИО Z ипфк ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011001 | ИО М0, разрешающий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011002 | ИО М0, блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 011006 | ПО БТНТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012001 | ПО тока выключателей ф.A | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012002 | ПО тока выключателей ф.B | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012003 | ПО тока выключателей ф.C | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012007 | ПО I2 (ДФЗ), блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012008 | ПО I2 (ДФЗ), отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012011 | ПО Iл (AB) (ДФЗ), блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012012 | ПО Iл (AB) (ДФЗ), отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012025 | ПО 3I0 I ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012026 | ПО 3I0 II ст. ТНЗНП |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012027 | ПО 3I0 III ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012028 | ПО 3I0 IV ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012029 | ПО 3I0 V ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012030 | ПО 3I0 VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012031 | ПО ТО ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012032 | ПО ТО ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012033 | ПО ТО ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012034 | ПО ТО при вкл.В ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012035 | ПО ТО при вкл.В ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012036 | ПО ТО при вкл.В ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012037 | ПО I2 для БК dZ/dt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012038 | ПО 3I0 блок.БНН при КЗ в контуре заземл. |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012039 | ПО 3I0 РТНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012040 | ПО БТ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012041 | ПО ТЗО ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО ТЗО ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО ТЗО ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012107 | ПО МТЗ I ст. аварийная ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012108 | ПО МТЗ I ст. аварийная ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012109 | ПО МТЗ I ст. аварийная ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012110 | ПО МТЗ II ст. аварийная ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012111 | ПО МТЗ II ст. аварийная ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012112 | ПО МТЗ II ст. аварийная ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012113 | ПО МТЗ III ст. аварийная ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012114 | ПО МТЗ III ст. аварийная ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012115 | ПО МТЗ III ст. аварийная ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012098 | ПО I2 контроля пуска ОАПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012099 | ПО I2 ТЗОП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013001 | ПО DI1 (ДФЗ), блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013002 | ПО DI1 (ДФЗ), отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 013003 | ПО DI2 (ДФЗ), блокирующий |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 013004 | ПО DI2 (ДФЗ), отключающий |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 013005 | ПО DI1, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013006 | ПО DI1, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013007 | ПО DI2, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 013008 | ПО DI2, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014001 | ПО U мин. ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014002 | ПО U мин. ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014003 | ПО U мин. ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015001 | ПО U2 (ДФЗ), блокирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015002 | ПО U2 (ДФЗ), отключающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015009 | ПО БНН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015014 | ПО U0 РННП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015042 | ПО U макс. ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015043 | ПО U макс. ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015044 | ПО U макс. ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015047 | ПО Uо.ф ОКПД, грубый |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015049 | ПО Uнч ОКПД |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015048 | ПО Uо.ф ОКПД, чувствительный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012083 | ПО 3I0 ОКПД |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 019001 | ИО РСФ ОКПД |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015050 | ПО Uо.ф ОВУВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015051 | ПО 3U0 блокировки ОВУВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012125 | ПО ТЗНФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050001 | Неисправность цепей напряжения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050002 | Блокировка при внешних КЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод АУ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050010 | Срабатывание ПО БНН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050012 | Вывод компенсации емкостного тока от БНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050014 | Потеря напряжения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050025 | РПО или ремонт В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050026 | РПО или ремонт В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050031 | В1 и В2 включены |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050065 | Неисправность цепей опер.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102001 | Запрет пуска ВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102006 | Сигнализация неисправности ПП, ВЧ КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102007 | Пуск ВЧ неманипулированный |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102008 | Пуск ВЧ передатчика |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102009 | Выход ВЧ приемника | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 102010 | Пуск защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102011 | Срабатывание ВЧЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102013 | Вызов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102014 | Блокировка пуска АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102022 | Перевод ВЧЗ на сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102033 | Сигнализация неисправности ВЧ КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102034 | Сигнализация неисправности ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102035 | ВЧЗ выведена инверсный |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 102036 | Действие ВЧЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 103001 | Разрешение ОМ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 103002 | Разрешение ОСФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 103003 | Выход ОСФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 1030041) | Пуск ВЧ при выводе ДФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103005 | Длительный ВЧ сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106001 | I ст. ДЗ(З) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106002 | I ст. ДЗ(З) ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106003 | I ст. ДЗ(З) ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106004 | I ст. ДЗ(З) ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106101 | II ст. ДЗ(З) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106005 | I ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106006 | I ст. ДЗ (сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106087 | I ст. ДЗ от БКм |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106007 | II ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106008 | III ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106009 | IV ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106011 | V ст. ДЗ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 106013 | III-V ст. ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106063 | ОТФ при АУ ст.ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106065 | ОТФ при ОУ ст.ДЗ с ВВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106084 | Пуск ТК_УРОВ от ОУ ст.ДЗ без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106085 | РС I ст. ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106086 | РС II ст. ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 106091 | Контроль ТК_ОТФ, ТК_ОАПВ от ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 107001 | Выход БКб |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107002 | Выход БКм |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 107003 | Выход БКz |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108001 | I ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108002 | II ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108003 | III ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108004 | IV ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108005 | V ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108006 | VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 108007 | III-VI ст. ТНЗНП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108037 | ОТФ при АУ ст.ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108038 | ОТФ при ОУ ст.ТНЗНП с ВВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108042 | Контроль приема ТК_ОТФ от ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108043 | Контроль приема ТК_ОАПВ от ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 108045 | Пуск ТК_УРОВ от ОУ ст.ТНЗНП без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109001 | ТО |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 109010 | ОТФ от МФТО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 109011 | ОТФ при АУ ТО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 109012 | ОТФ в цикле ОАПВ от РТ ТО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | ОТФ от ТЗО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112004 | ТЗО введена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112022 | I ст. МТЗ аварийная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112023 | II ст. МТЗ аварийная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112024 | III ст. МТЗ аварийная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112025 | Ускорение при вкл.В от МТЗ аварийная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125001 | ОТФ от ТЗОП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150021 | Срабатывание защит без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150022 | Срабатывание защит с ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150023 | ОУ ст. защит без ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150024 | ОУ ст. защит с ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152001 | Пуск ОАПВ (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152002 | Перевод на ОТФ В1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152003 | Перевод на ОТФ В2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152005 | ОАПВ выведено инверсный (в ВЗ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152011 | Срабатывание ИПФ ф.A |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152012 | Срабатывание ИПФ ф.B |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152013 | Срабатывание ИПФ ф.C |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152030 | Z ИПФ ABC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152040 | Запрет ФП ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152041 | Сам.действие Дист.ИПФ в цикле ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152042 | РТННП-1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152043 | РТННП-2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152061 | БЗЛ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152062 | МЗЛ (в ВЗ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152063 | ФП ОАПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152064 | Возврат ФП ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152071 | ФКОA |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152072 | ФКОB |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152073 | ФКОC |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152074 | ФКОA-D |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152075 | ФКОB-D |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152076 | ФКОC-D |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152077 | ФКОф - D по схеме ИЛИ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152078 | ФКО1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152080 | ФКО23 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152081 | ФКО3 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152082 | ФКО3-D |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152083 | ФКО1 для формир.ФЦО ВЗ (в ВЗ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152091 | РП ОАПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152095 | ФЦО |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152096 | ФКО1-D внутренний (в ПА) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152099 | ФКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152101 | ФКВ внешний |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152111 | Разрешение ОТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152113 | Разрешение ОТФ при II цикле ОАПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152125 | Отключение фазы |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152126 | Отключение ф.A В1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152127 | Отключение ф.B В1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152128 | Отключение ф.C В1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152129 | Отключение ф.A В2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152130 | Отключение ф.B В2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152131 | Отключение ф.C В2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152132 | Отключение ф.A В1 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152133 | Отключение ф.B В1 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152134 | Отключение ф.C В1 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152135 | Отключение ф.A В2 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152136 | Отключение ф.B В2 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152137 | Отключение ф.C В2 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152138 | Отключение ф.A В1 и В2 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152139 | Отключение ф.B В1 и В2 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152140 | Отключение ф.C В1 и В2 (в ЭМО) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152141 | Отключение ф.A внутренний В1 и В2 (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152142 | Отключение ф.B внутренний В1 и В2 (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152143 | Отключение ф.C внутренний В1 и В2 (в ВЗ) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152144 | Отключение одной фазы (ООФ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152145 | ОТФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152146 | ОТФ (в АКР, ПА) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152147 | ОТФ внутренний В1 (в ВЗ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152148 | ОТФ внутренний В2 (в ВЗ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152149 | ОТФ от БЗЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152150 | ОТФ при АУ БЗЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152151 | ОТФ от МЗЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152153 | ОТФ от защит внутренний |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152156 | ОТФ в цикле ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152157 | ОТФ при АУ (ТАПВ или ОЛ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152165 | Пуск ТЗНФ и ОКПДУВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152166 | ОТФ от ОКПДУВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152168 | ОТФ от ТЗНФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152169 | ОТФ от УРОВ или ЗНР |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152171 | ОТФ от ЗНР |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152181 | ОТФ от ТК_УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152182 | ОТФ от ТК_ОТФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152183 | Откл от ТК_ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152184 | Откл от ТК_ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152185 | Откл от ТК_ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152191 | Пуск УТАПВ (в АУВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152192 | Запрет УТАПВ (в АУВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152193 | Запрет ТАПВ (в АУВ) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152194 | Запрет ТАПВ при II действии ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152201 | Готовность В1,В2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152202 | Включение В1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152203 | Включение В2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 152204 | Включение В1 (с контролем от SA) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152205 | Включение В2 (с контролем от SA) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152207 | Включение от ОКПДУВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152209 | Неуспешное включение В1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152210 | Неуспешное включение В2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152231 | Пуск ТК_УРОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152232 | Пуск ТК_ОТФ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152233 | Пуск ТК_ОАПВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152234 | Пуск ТК_ТНЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 152235 | Пуск ТК_ДЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164021 | SA 'ДЗ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164041 | SA 'ТНЗНП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164043 | SA 'Выводимые ст.ТНЗНП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164071 | SA 'ТО' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164097 | SA 'МТЗ аварийная' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164105 | SA 'ОАПВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164279 | SA 'Телекоманды' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300008 | БИ выведены |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300009 | Выходные цепи разобраны |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700012 | Пуск ОМП |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700013 | Готовность данных ОМП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Пуск защиты (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Действие ВЧЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Длительный ВЧ сигнал (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Вызов (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Вывод ВЧЗ при неисправности ПП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Сигнализация неисправности ПП, ВЧ КС (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Неисправность цепей напряжения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | I ст. ДЗ(З) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | I ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | II ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | III ст. ДЗ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | ОТФ при ОУ ст.ДЗ с ВВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | I ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | II ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | III ст. ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | ОТФ при ОУ ст.ТНЗНП с ВВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | ТО (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | ОТФ от ТК_УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | ОТФ от ТК_ОТФ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Откл от ТК_ОАПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Откл от ТК_ТНЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | ОТФ при АУ (ТАПВ или ОЛ) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | ОТФ в цикле ОАПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | ОТФ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | ФП ОАПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Отключение ф.A внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Отключение ф.B внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Отключение ф.C внутренний В1 и В2 (в ВЗ) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Включение В1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | Включение В2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | Включение от ОКПДУВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800017 | Электронный ключ 17 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800018 | Электронный ключ 18 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800019 | Электронный ключ 19 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800020 | Электронный ключ 20 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800021 | Электронный ключ 21 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800022 | Электронный ключ 22 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800023 | Электронный ключ 23 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800024 | Электронный ключ 24 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800025 | Электронный ключ 25 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800026 | Электронный ключ 26 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800027 | Электронный ключ 27 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800028 | Электронный ключ 28 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800029 | Электронный ключ 29 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800030 | Электронный ключ 30 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800031 | Электронный ключ 31 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800032 | Электронный ключ 32 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.