# Карта заказа

шкафов дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 091

(первичная схема с одним выключателем на присоединение)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

| Версия ПО |  | Исполнение |
| --- | --- | --- |
|  | 091_405 | типовое, двухконцевая линия |
|  | 091_415 | ОДУ Юга (учитывает специфику режимов работы данного региона), двухконцевая линия |
|  | 091_425 | для совместной работы с п/к ДЗЛ на основе МЭК 61850-9-2, двухконцевая линия |
|  | 091_455 | трехконцевая линия |
|  | 091_475 | для совместной работы с п/к ДЗЛ на основе МЭК 61850-9-2, трехконцевая линия |

Реализуемые функции

| Версия ПО | ДЗЛ | Ступеней ДЗ от м/ф КЗ (на землю) | БНН | БК | Ступеней ТНЗНП | МТЗ | ТЗП | УРОВ | ЗНФР | ОМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091_405 | + | 5 (1) | + | + | 6 | + | + | + | + | + |
| 091_415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091_425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091_455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091_475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЗЛ – дифференциальная защита линии, ДЗ – дистанционная защита, БНН – блокировка при неисправностях в цепях напряжения, БК – блокировка при качаниях, ТНЗНП – токовая направленная защита нулевой последовательности, МТЗ – максимальная токовая защита, ТЗП – токовая защита при перегрузке, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, ЗНФР – защита от неполнофазного режима, ОМП – определение места повреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

|  | 110В |
| --- | --- |
|  | 220В |

3 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |
| Исполнение порта канала связи КС1* | _______ |
| Исполнение порта канала связи КС2* | _______ |

*- Исполнение портов связи выбирается в соответствии с Приложением к данной карте заказа. Без указания исполнения КС1 и КС2 в карте заказа SFP модули не входят в комплект поставки.

4 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-5-103 |  | 2 порта RS-485 (типовой) |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | 2 электрических порта RJ45 |
|  |  | 2 оптических порта LC |

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 48 светодиодов (типовое исполнение) | Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа (типовое исполнение) | Без переключения (типовое исполнение) | 1 |  |
|  |  | Пульт электронных ключей | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
|  | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
| 32 светодиода и 16 электронных ключей | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |

6 Конструктив шкафа

|  | Козырек |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спереди |  |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  |  |  | Сзади |  |  |  |  |  |
|  | Способ обслуживания шкафа Основные элементы | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) |  |  | Одностороннее обслуживание |  |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  | Металлическая с обзорным окном |  |  |
|  |  |  |  | Стеклянная обзорная |  | Стеклянная обзорная |  |  |
|  | Задняя металлическая дверь шкафа |  |  | Одностворчатая (типовое исполнение) | Глухая задняя стенка |  |  |  |
|  |  |  |  | Двухстворчатая |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В), мм, без учета цоколя |  |  | 608 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) |  | 608 х 608(630)* х 2000** |  |  |
|  |  |  |  | 600 х 608(660)* х 2000 |  | 600 х 608(630)* х 2000** |  |  |
|  |  |  |  | 808 х 608(660)* х 2000 |  | 808 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 800 х 608(660)* х 2000 |  | 800 х 608(630)* х 2000 |  |  |
|  | * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). ** – согласование с разработчиками 000 НПП «ЭКРА». Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иное: ____________ |  |  |  |  |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 250 кг;

- блоки испытательные типа Fame (Phoenix Contact);

- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;

- цвет цоколя RAL 7022;

- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька.

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 8 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

9 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

10 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 11 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Приложение к карте заказа шкафов ШЭ2607 09X

Исполнение оптических интерфейсов с разъемами типа LC универсально и позволяет обеспечить требуемые свойства канала связи установкой съемных SFP модулей.

Требуемое исполнение каналов связи (SFP модулей) выбранных с учетом полных потерь ВОЛС необходимо указать в карте заказа в соответствии с таблицей 1. Без указания исполнения КС1 и КС2 в карте заказа SFP модули не поставляются.

Одноволоконные модули могут использоваться только в паре с индексами М и S по концам ВОЛС. Все возможные исполнения SFP-модулей имеют разъемы типа LC и предназначены для использования одномодового волокна 9/125 мкм.

Таблица 1 – Исполнение каналов связи

| Исполнение портов связи | Длина волны, нм | Перекрываемое затухание, дБ | Диапазон длины линий, км |
| --- | --- | --- | --- |
| разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с двухволоконным ВОЛС) |  |  |  |
| 0 | 820 | 9.6/15 | 2/4 |
| 1 | 1310 | 19 | 0 – 15 |
| 2 | 1550 | 19 | 0 – 15 |
| 3 | 1310 | 29 | 15 – 40 |
| 4 | 1550 | 29 | 40 – 80 |
| 5 | 1550 | 31 | 80 - 100 |
| 6 | 1550 | 35 | 100 - 120 |
| 7 | 1550 | 37 | 120 - 140 |
| 8 | 1550 | 40 | 140 - 160 |
| 9 | 1550 | 46 | 140 - 200 |
| разъем типа LC (исполнение SFP-модуля с одноволоконным ВОЛС) |  |  |  |
| 10-M | 1310/1550 | 17 | 0 - 20 |
| 10-S | 1550/1310 |  |  |
| 11-M | 1310/1550 | 24 | 20 - 40 |
| 11-S | 1550/1310 |  |  |
| 12-M | 1310/1550 | 34 | 40 - 80 |
| 12-S | 1550/1310 |  |  |
| 13-M | 1510/1590 | 32 | 80 - 100 |
| 13-S | 1590/1510 |  |  |
| 14-M | 1510/1590 | 35 | 100 - 120 |
| 14-S | 1590/1510 |  |  |