## Лист согласований (hidden)
Лист согласований
Наименование организации (предприятия) | Исполнитель | ФИО | Подпись | Дата | Примечание
ООО НПП "ЭКРА" | Разработал | Немудрова К.С. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Зав.сектором | Доронин А.В. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Утвердил | Наумов В.А. |  | 2011-04-13
Расчет выполнил
ГИП
Начальник СРЗА

## Бланк уставок
Бланк задания уставок терминала ЭКРА 217 0623
Таблица аналоговых сигналов терминала |  |  |  |  | Входная цепь |  |  | Обозна-чение защиты | Наименование уставок |  |  |  | Обозначение уставок | Ед. изм. | Диапазон уставок (втор.) |  |  | Значение уставки по умолчанию | Уставка
Адр. | Обозначение аналог. вх. |  | Ном. знач. аналог. вх. | Диапазон измерения аналог. вх. | Обозна-чение | Число фаз | Ном. знач.
[15 empty] | мин. | макс. | шаг |  | перв. | втор. | о.е. | c
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 | МТЗ | МТЗ | Ток пуска |  |  | Iпуск | А | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.95 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Тип выдержек времени на срабатывание |  |  | Тип ВВС | - | 1 | 15 | - | 1
[10 empty] | Тип выдержек времени на возврат |  |  | Тип ВВВ | - | 1 | 7 | - | 1
[10 empty] | Время возврата |  |  | Твоз | с | 0 | 200 | 0.01 | 0
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 |  | МТЗ откл. СВ | Ток пуска |  |  | Iпуск | А | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.95 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Тип выдержек времени на срабатывание |  |  | Тип ВВС | - | 1 | 15 | - | 1
[10 empty] | Тип выдержек времени на возврат |  |  | Тип ВВВ | - | 1 | 7 | - | 1
[10 empty] | Время возврата |  |  | Твоз | с | 0 | 200 | 0.01 | 0
[9 empty] | ПпН МТЗ: 1 – введен; 0 - выведен |  |  |  | МТЗ_Пуск_по_напр | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Ускорение МТЗ: 1 - введено, 0 -выведено |  |  |  | МТЗ_Уск | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Выдержка времени УМТЗ |  |  |  | Тумтз | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.4
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | DT1 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | I,A | 1ф | 5 | МТНЗ | МТНЗ в лин. ф. А | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, ВС |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 135
[5 empty] | I,В | 1ф | 5 |  | МТНЗ в лин. ф. В | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, СА |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 135
[5 empty] | I,С | 1ф | 5 |  | МТНЗ в лин. ф. С | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, АВ |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 135
[5 empty] | I,A | 1ф | 5 |  | МТНЗ к шин. ф. А | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, ВС |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 315
[5 empty] | I,В | 1ф | 5 |  | МТНЗ к шин. ф. В | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, СА |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 315
[5 empty] | I,С | 1ф | 5 |  | МТНЗ к шин. ф. С | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, АВ |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 315
[9 empty] | Действие защиты при неиспр. ТН: 1 - блокировка защиты; 0 - вывод направленности |  |  |  | мтнз3 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Режим работы защиты в линию: 1 - две из трех фаз; 0 - по 1 фазе |  |  |  | мтнз4 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Режим работы защиты к шинам: 1 - две из трех фаз; 0 - по 1 фазе |  |  |  | мтнз5 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Выдержка времени на возврат МТНЗл |  |  |  | ТвозМТНЗл | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.07
[9 empty] | Выдержка времени МТНЗл |  |  |  | ТмтнзЛ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени на возврат МТНЗш |  |  |  | ТвозМТНЗш | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.07
[9 empty] | Выдержка времени МТНЗш |  |  |  | ТмтнзШ | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 | ПпН | ПпН РН Uл | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.001 | 0.6
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ПпН РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.2 | 264 | 0.01 | 6
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Режим работы ПпН: 1 – комбинированный пуск; 0 - пуск по U< |  |  |  | Режим_раб_ПпН | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | I,A | 1ф | 5 | ЛЗЛ | ЛЗЛ в лин. ф. А | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, ВС |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 135
[5 empty] | I,В | 1ф | 5 |  | ЛЗЛ в лин. ф. В | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, СА |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 135
[5 empty] | I,С | 1ф | 5 |  | ЛЗЛ в лин. ф. С | Ток срабатывания |  |  | Iуст | о.е. | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.23
[5 empty] | Uрасч, АВ |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | К_I | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | Uуст | В | 1 | 150 | 0.1 | 5
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | K_U | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.9
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности |  |  | Fi | градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 135
[9 empty] | ЛЗЛ: 1 – ввод; 0 - вывод |  |  |  | ЛЗЛ | - | 0 | 1 | - | 0
3 | С | [7 empty] | Выдержка времени ЛЗЛ |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
4 | А |  | 100В | (0,3…200)В |  |  |  |  | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | DT3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | U, АВ | 1ф | 100 | ДА | ДА РЧ1 | Ток срабатывания |  |  | F> ст. 1 | о.е. | 30 | 80 | 0.01 | 50.5
[10 empty] | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | F> ст. 2 | - | 30 | 80 | 0.01 | 56.2
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | F< ст. 1 | В | 30 | 80 | 0.1 | 48
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | F< ст. 2 | - | 30 | 80 | 0.01 | 42.2
[10 empty] | Уставка на возврат по частоте |  |  | dF возв | - | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.05
[10 empty] | Блокировка по скорости срабатывания |  |  | dF/dt ср | - | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.5
[10 empty] | Уставка по напряжению работы органа изменения частоты |  |  | Uблк | В | 10 | 100 | 0.01 | 10
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения |  |  | kвоз | - | 1.05 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U, АВ | 1ф | 100 |  | ДА РЧ2 | Ток срабатывания |  |  | F> ст. 1 | о.е. | 30 | 80 | 0.01 | 51 | не используется
[10 empty] | Коэффициент возврата тока срабатывания |  |  | F> ст. 2 | - | 30 | 80 | 0.01 | 56.2
[10 empty] | Напряжение срабатывания |  |  | F< ст. 1 | В | 30 | 80 | 0.1 | 49
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения срабатывания |  |  | F< ст. 2 | - | 30 | 80 | 0.01 | 42.2
[10 empty] | Уставка на возврат по частоте |  |  | dF возв | - | 0.01 | 10 | 0.01 | 0.05
[10 empty] | Блокировка по скорости срабатывания |  |  | dF/dt ср | - | 0.01 | 10 | 0.01 | 2.5
[10 empty] | Уставка по напряжению работы органа изменения частоты |  |  | Uблк | В | 10 | 100 | 0.01 | 10
[10 empty] | Коэффициент возврата напряжения |  |  | kвоз | - | 1.05 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ДА РН Uл | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.001 | 0.6
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ДА РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.0052 | 4.5726 | 0.001 | 0.1
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Делительная автоматика по df/dt 1 ступень: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | ДА_df/dt_1ст | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Делительная автоматика по df/dt 2 ступень: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | ДА_df/dt_2ст | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Делительная автоматика по F>: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | ДА_f> | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Делительная автоматика по F<: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | ДА_f< | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Делительная автоматика по U<: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | ДА_U< | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Делительная автоматика по U2>: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | ДА_U2> | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Выдержка времени ДА по df/dt 1 ст. |  |  |  | Тда_df/dt1 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени ДА по df/dt 2 ст. |  |  |  | Тда_df/dt2 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.15
[9 empty] | Выдержка времени ДА по F> |  |  |  | Тда_F> | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.3
[9 empty] | Выдержка времени ДА по F< |  |  |  | Тда_F< | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.3
[9 empty] | Выдержка времени ДА по U< |  |  |  | Тда_U< | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.3
[9 empty] | Выдержка времени ДА по U2> |  |  |  | Тда_U2> | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.3
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 | ЗП | Ток пуска |  |  |  | Iпуск | А | 0.1 | 5 | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 4
[9 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.9 | 0.01 | 0.9
[9 empty] | Тип выдержек времени на срабатывание |  |  |  | Тип ВВС | - | 1 | 15 | - | 1
[9 empty] | Тип выдержек времени на возврат |  |  |  | Тип ВВВ | - | 1 | 7 | - | 1
[9 empty] | Время возврата |  |  |  | Твоз | с | 0 | 200 | 0.01 | 0
[5 empty] | I,Y |  | 5 | УРОВ | Ток срабатывания |  |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.005 | 40 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени УРОВ |  |  |  | Туров | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | DT4 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | УРОВ: 1 - введено; 0 - выведено |  |  |  | УРОВ | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Контроль по току УРОВ: 1 - выведен, 0 - введен |  |  |  | УРОВ_Контр_по_току | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | I,Y |  | 5 | КИЦН | КИЦН РТ I2 | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.05 | 40 | 0.01 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y |  | 100 |  | КИЦН РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.0052 | 4.5726 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | I,Y | 1ф | 5 |  | КИЦН РТ I | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.05 | 40 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КИЦН РН Uл< | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КИЦН РН Uл> | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.0001 | 0.8 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по U2> |  |  |  | Ткицн1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по U< |  |  |  | Ткицн2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени сигнала ТН цепи собраны |  |  |  | DT16 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН РН Uл> |  |  |  | DT19 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Выдержка времени ТН АВ откл. |  |  |  | DT18 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | КИЦН по U2> : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 1 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КИЦН по U< : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 2 | - | 0 | 1 | - | 0
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 | АЛАР | АЛАРz уск | Сопротивление срабатывания Z1 |  |  | Z1ср | Ом | 0.1 | 300 | 0.01 | 4.69 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Uрасч,Y |  | 100 |  |  | Сопротивление смещения Z1 |  |  | Z1см | Ом | -80 | 300 | 0.01 | 3.59
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности Z1 |  |  | Fi мч1 | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 80
[10 empty] | Коэффициент возврата Z1 |  |  | Квоз.1 | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[10 empty] | Сопротивление срабатывания Z2 |  |  | Z2ср | Ом | 0.1 | 300 | 0.01 | 38.21
[10 empty] | Сопротивление смещения Z2 |  |  | Z2см | Ом | -80 | 300 | 0.01 | 1.69
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности Z2 |  |  | Fi мч2 | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 270
[10 empty] | Коэффициент возврата Z2 |  |  | Квоз.2 | - | 1 | 1.5 | 1.01 | 1.05
[10 empty] | Уставка фазочувствительного органа |  |  | W_Fi | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 180
[10 empty] | Выдержка времени срабатывания первой ступени |  |  | T1 | с | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.02
[10 empty] | Выдержка времени срабатывания второй ступени |  |  | T2 | с | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.02
[10 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  | Tвоз | с | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.5
[10 empty] | Счетчик циклов проворота 1 ст. |  |  | N Сч 1 ст | - | 1 | 5 | 1 | 1
[10 empty] | Счетчик циклов проворота 2 ст. |  |  | N Сч 2 ст | - | 1 | 5 | 1 | 2
[10 empty] | Счетчик циклов проворота 3 ст. |  |  | N Сч 3 ст | - | 1 | 8 | 1 | 3
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | I,Y |  | 5 |  | АЛАРz торм | Сопротивление срабатывания Z1 |  |  | Z1ср | Ом | 0.1 | 300 | 0.01 | 4.69 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Uрасч,Y |  | 100 |  |  | Сопротивление смещения Z1 |  |  | Z1см | Ом | -80 | 300 | 0.01 | 3.59
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности Z1 |  |  | Fi мч1 | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 80
[10 empty] | Коэффициент возврата Z1 |  |  | Квоз.1 | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[10 empty] | Сопротивление срабатывания Z2 |  |  | Z2ср | Ом | 0.1 | 300 | 0.01 | 38.21
[10 empty] | Сопротивление смещения Z2 |  |  | Z2см | Ом | -80 | 300 | 0.01 | 1.69
[10 empty] | Угол максимальной чувствительности Z2 |  |  | Fi мч2 | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 270
[10 empty] | Коэффициент возврата Z2 |  |  | Квоз.2 | - | 1 | 1.5 | 1.01 | 1.05
[10 empty] | Уставка фазочувствительного органа |  |  | W_Fi | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 0
[10 empty] | Выдержка времени срабатывания первой ступени |  |  | T1 | с | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.02
[10 empty] | Выдержка времени срабатывания второй ступени |  |  | T2 | с | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.02
[10 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  | Tвоз | с | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.5
[10 empty] | Счетчик циклов проворота 1 ст. |  |  | N Сч 1 ст | - | 1 | 5 | 1 | 1
[10 empty] | Счетчик циклов проворота 2 ст. |  |  | N Сч 2 ст | - | 1 | 5 | 1 | 2
[10 empty] | Счетчик циклов проворота 3 ст. |  |  | N Сч 3 ст | - | 1 | 8 | 1 | 3
[5 empty] | I,Y |  | 5 |  | АЛАР РТ 0,1Iн | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.05 | 40 | 0.01 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y |  | 57.74 |  | АЛАР РТ 1,1Iн | Напряжение срабатывания |  |  | Iсраб. | о.е. | 0.05 | 40 | 0.001 | 1.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | I,Y | 1ф | 5 |  | АЛАР РТ I2> | Ток срабатывания |  |  | Iсраб. | А | 0.05 | 40 | 0.001 | 0.5 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | 1_ст_t | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | I1_t | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
11 | Н-К | Iттнп2 | 5A/ 1А | (0,25…200)А/ (0,05…40)А | U,BC |  | 100 | КС | КС | Минимальное напряжение U1 |  |  | U1_вкл_мин | о.е. | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.8 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Uсш, ВС |  | 100 |  |  | Коэффициент возврата по напряжению U1 |  |  | Квоз_U1 | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.97
[10 empty] | Минимальное напряжение U2 |  |  | U2_вкл_мин | о.е. | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.8
[10 empty] | Коэффициент возврата по напряжению U2 |  |  | Квоз_U2 | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.97
[10 empty] | Максимальная разность напряжений U1 и U2 |  |  | dU_вкл_макс | о.е. | 0.05 | 40 | 0.01 | 0.05
[10 empty] | Коэффициент возврата по разности напряжений |  |  | Квоз_dU | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.15
[10 empty] | Максимальная разность частот напряжений U1 и U2 |  |  | df_вкл_макс | Гц | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.2
[10 empty] | Коэффициент возврата по разности частот |  |  | Квоз_df | - | 1 | 1.5 | 1.01 | 1.15
[10 empty] | Максимальный угол включения |  |  | Fi_вкл_макс | Градус | 0 | 75 | 0.1 | 25
[10 empty] | Коэффициент возврата по углу включения |  |  | Квоз_Fi | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[10 empty] | Время опережения |  |  | t_оп | с | 0 | 1 | 0.15 | 0.15
[10 empty] | Коррекция напряжения U2 по углу |  |  | Fi_кор_U2 | Градус | 0 | 359.9 | 0.1 | 0
[5 empty] | I,Y |  | 5 |  | U<1 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.01 | 0.2 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y |  | 100 |  | U<2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.001 | 0.2 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[9 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT10 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием команды "включить" |  |  |  | TMOI24 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | КС |  |  |  | Ввод КС: 1 - ввод; 0 - вывод |  |  |  | Ввод_КС | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | АУВ |  |  |  | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT11 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | DT12 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT13 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Длительность импульса |  |  |  | TMOC1 | c | 0.001 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Длительность импульса |  |  |  | TMOC2 | c | 0.001 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Длительность импульса |  |  |  | TMOC3 | c | 0.001 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Подхват команды отключения до отключения выключателя: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | Ком.отключения | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Включение из АСУ: 1 - разрешено; 0 - запрещено |  |  |  | Вкл_из_АСУ | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Сигнализация |  |  |  | Выдержка времени неисправности ЦП |  |  |  | Тнеиспр_цп | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | Выдержка времени неисправности ЦВ |  |  |  | Тнеиспр_цв | с | 0 | 9999 | 0.001 | 16
[9 empty] | Выдержка времени неисправности ЦУ |  |  |  | Тнеиспр_цу | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на возврат |  |  |  | DT14 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT15 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT16 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT17 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[9 empty] | Выдержка времени КИЦТ |  |  |  | Ткицт | с | 0.15 | 200 | 0.001 | 2
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием ЗП_Откл |  |  |  | TMOI1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием УРОВ_Сраб |  |  |  | TMOI2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Неиспр_ЦВ |  |  |  | TMOI3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием SF6_низ_дав |  |  |  | TMOI4 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Неиспр_ЦУ |  |  |  | TMOI5 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Неиспр_ЦП |  |  |  | TMOI6 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Неиспр_ЦТ |  |  |  | TMOI7 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием КРВ_Сигн |  |  |  | TMOI8 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием КРВ_Запрет_Вкл |  |  |  | TMOI9 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Задержка_Откл |  |  |  | TMOI10 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Неиспр_ЦН |  |  |  | TMOI11 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием ТН_АВ_откл |  |  |  | TMOI12 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Вх_24_Ферррез |  |  |  | TMOI13 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием МТЗ_Откл |  |  |  | TMOI14 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием МТЗ_Уск_Откл |  |  |  | TMOI15 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием ЛЗЛ_Откл |  |  |  | TMOI16 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием ДгЗ_ячейки |  |  |  | TMOI17 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием ДЗШ_ДгЗ_УРОВ |  |  |  | TMOI18 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Защита_тр-ра |  |  |  | TMOI19 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Внеш_Откл_с_АВР |  |  |  | TMOI20 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием Внеш_Откл_без_АВР |  |  |  | TMOI21 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Формирователь импульса с прерыванием АЛАРz_1_ст |  |  |  | TMOI23 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[9 empty] | Контроль ЦВ: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | Контр_ЦВ | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КИЦТ: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦТ | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КРВ сигнализация: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КРВ_сигн | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КРВ блокировка включения: 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КРВ_блок_вкл | - | 0 | 1 | - | 0
[7 empty] | Наименование организации | Исполнитель |  | ФИО | Подпись | Дата |  | Примечание
Расчет выполнил
Согласовано
Согласовано
Утверждено

## Параметры Г (hidden)
Таблица 1 Параметры генератора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип генератора
2 | Обозначение генератора на схеме
3 | Номинальное напряжение | Uном | 6.6 |  | кВ
4 | Активная мощность защищаемого объекта | Рном | 5.72 |  | МВт
5 | Коэффициент мощности | cosf | 0.8 |  | о.е.
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 7.15 |  | МВА
7 | Первичный номинальный ток генератора | Iном | 625.4628 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ со стороны лин. выводов генератора | Iг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
2 | Ток в цепи ТТ со стороны нул. выводов генератора | Iнг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
3 | Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ | Iтнп | - | / | - | 1* | А
5 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Y | - | / | 100/√3 | 60.622 | В
6 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Δ | - | / | 100/3 | 105 | В
7 | Программно вычисляемые цепи | Iг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
8 |  | Iнг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры Т (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора | 3хОРЦ-417000/750
2 | Обозначение трансформатора на схеме | 5Т
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 750 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 20 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1251 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk | 13.8 |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 963.0202 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН1 | Iнн1 | 18056.6297 |  | А
11 | Первичный номинальный ток на стороен НН2 | Iнн2 | 18056.6297 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм. | Схема соединения ТТ (ТН)
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ | IВН ТБ | 3000 | / | 1 | 0.32101 | А | Y
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
3 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
4 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
5 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
6 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ | IN, ВН | 1000 | / | 1 | 1* | А | Y
7 | Ток в цепи ТТ типа ТПС | IТПС |  | / |  | 1* | А | Y
8 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y) | UНН1 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
9 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆) | UНН1 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
10 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y) | UНН2 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
11 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆) | UНН2 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
12 | Программно вычисляемые цепи | IВН ТБ_лин | 3000 | / | 1 | 0.556 | А | Δ
13 |  | IНН1 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
14 |  | IНН2 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
15 |  | IНН1 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
16 |  | IНН2 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры ТСН (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора собственных нужд
2 | Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме | ТСН
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 10 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 0.4 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk |  |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 57.735 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН | Iнн | 1443.3757 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН | Iвн тсн | 300 | / | 5 | 0.96225 | А
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН | Iнн тсн | 1500 | / | 5 | 4.8113 | А
3 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН | In |  | / |  | 1* | А
3 | Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН | Iтнп |  | / |  | 1* | А
4 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y) | Uш,Y | 10500 | / | 100 | 100 | В
5 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆) | U∆ н-к | 10500 | / | 33 | 1* | В
6 | Программно вычисляемые цепи | Iнн тсн_лин | 300 | / | 5 | 8.3333 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию