ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

шкафа защиты ошиновки трансформатора стороны 6-35кВ

ШЭ2607 143

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |

| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2502А2001 |
| Тип и версия ПО | 620_110 (620_310 для МЭК 61850) |
| Тип реактора |  |

| Коэффициенты трансформации |  |
| --- | --- |
| Трансформатора тока (КТТ) стороны НН |  |
| Трансформатора тока (КТТ) стороны НН1 |  |
| Трансформатора напряжения (КТН) |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки защит БЭ2502А2001

  - Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны НН (перв.величина), А [100 .. 10000] |  |
| 2 | Базисный ток стороны НН1 (перв.величина), А [100 .. 10000] |  |
| 3 | Базисный ток стороны НН (втор.величина) |  |
| 4 | Базисный ток стороны НН1 (втор.величина) |  |
| 5 | Схема соединения стороны НН [D, Y] |  |
| 6 | Схема соединения стороны НН1 [D, Y] |  |
| 7 | Время подхвата срабатывания защит, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 8 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 9 | Контроль цепей напряжения стороны НН1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Действие технологических защит на откл. Т(АТ) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 11 | Действие предохран-ого клапана на откл. Т(АТ) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 12 | Тип отстройки от БТН [пофазная, перекрестная] |  |

  - ДЗО НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДЗО НН, о.е. [0,10 .. 1,00] |  |
| 2 | Ток начала торможения ДЗО НН, о.е. [0,40 .. 1,00] |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДЗО НН, о.е. [0,70 .. 3,00] |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДЗО НН [0,20 .. 0,70] |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. [0,05 .. 0,40] |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. [0,05 .. 0,40] |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. [2,00 .. 20,00] |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. [0,04 .. 2,00] |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, с [0,01 .. 27,00] |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени [оперативный ввод по входу, введено постоянно] |  |
| 13 | Действие блокировки ДЗО при обрыве цепей тока [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 14 | Подхват блокировки ДЗО при обрыве цепей тока [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 15 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - УРОВ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ НН (0,04.IНОМ…5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ НН, с [0,00 .. 0,60] |  |
| 3 | Действие УРОВ НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |

  - МТЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания отсечки, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по НН, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ НН 1 ступень (СВ откл.), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ НН 2 ступень (СВ вкл.) , с [0,05 .. 27,00] |  |
| 6 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение T(АТ) , с [0,05 .. 27,00] |  |
| 7 | Время срабатывания ТО НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 8 | Время срабатывания ЛЗ НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 9 | Блокировка МТЗ НН при БТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Действие МТЗ НН и ТО НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 11 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 12 | Действие логической защиты НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 13 | Пуск МТЗ НН по напряжению [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 14 | Ускорение МТЗ НН при отключенном СВ НН1 [предусмотрено, не предусмотрено] |  |

  - МТЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступень, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступень, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН1, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° [30 .. 90] |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, В [10,00 .. 100,00] |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН1, В [6,00 .. 24,00] |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ НН1 откл.), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ НН1 вкл.) , с [0,05 .. 27,00] |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение Т(АТ) , с [0,05 .. 27,00] |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН1, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 13 | Действие МТЗ НН1 [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1 [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 15 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 16 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 17 | Действие команды 'РПВ Q1 (НН1)' в МТЗ НН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 18 | Действие команды 'РПО Q1 (НН1)' в МТЗ НН1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 19 | Действие РТОП НН1 в МТЗ НН1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 20 | Действие РНМПП НН1 в МТЗ НН1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 21 | Направление РНМПП НН1 [к шинам, в трансформатор] |  |

  - ЛЗШ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН1, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, с [0,50 .. 27,00] |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' [НЗК, НОК] |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 [с АПВ, без АПВ] |  |

  - ЗДЗ НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Время срабатывания от Сигнализации ЗДЗ, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 3 | Действие ЗДЗ НН1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Выбор пуска ЗДЗ по стороне НН [от МТЗ НН (внт), от внеш.сигнала] |  |
| 5 | Контроль по току НН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Выбор пуска ЗДЗ по стороне НН1 [от МТЗ НН1 (внт), от внеш.сигнала] |  |
| 7 | Контроль по току НН1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 8 | Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - ЗМН НН1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания макс. реле напряжения НН1, В [10,00 .. 100,00] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания мин. реле напряжения НН1, В [10,00 .. 100,00] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН НН1, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 4 | Действие ЗМН НН1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны НН, А (0,1.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Блокировка РПН по току стороны НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ ЛРТ, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Действие ГЗ ЛРТ на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие ГЗ ЛРТ РПН на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Перевод ГЗ ЛРТ-сигн. на отключение [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст. [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст. [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ РПН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН1, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН1, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН1, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 7 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин [1 .. 60] |  |
| 8 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин [1 .. 60] |  |
| 9 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин [1 .. 60] |  |
| 10 | Автоматика охлаждения по току стороны НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Автоматика охлаждения по току стороны НН1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 12 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. Т(АТ) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 13 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 14 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО) [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 15 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 16 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 17 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 18 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал |  |
| 2 | Значение ВВ №1, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал |  |
| 5 | Значение ВВ №2 с [0,00 .. 27,00] |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал |  |
| 8 | Значение ВВ №3, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал |  |
| 11 | Значение ВВ №4, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 13 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 14 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 15 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Комплект'' | работа |
| 2 | SA ''ДЗО НН'' | работа |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' | - |
| 4 | SA ''Блокировка ДЗО при обрыве ЦТ'' | - |
| 5 | SA ''УРОВ НН'' | - |
| 6 | SA ''МТЗ НН'' | - |
| 7 | SA ''МТЗ НН1'' | - |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ НН1 по напряжению НН1'' | работа |
| 9 | SA ''ЗМН НН1'' | работа |
| 10 | SA ''ГЗ ЛРТ'' | - |
| 11 | SA ''ГЗ РПН ЛРТ'' | - |
| 12 | SA ''ЗПО'' | - |
| 13 | SA ''Технологич. защиты'' | - |
| 14 | SA ''Предохранительный клапан'' | - |
| 15 | SA1_VIRT | - |
| 16 | SA2_VIRT | - |
| 17 | SA3_VIRT | - |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок | 1 |
| 2 | Управление терминалом [местное, дистанционное] |  |
| 3 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 4 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 5 | Базовый вектор [U1 НН1, Uab НН1, Ia НН, Ia НН1] |  |
| 6 | Язык [русский, английский] |  |
| 7 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вывод ДЗО НН по входу N | 5 Вывод ДЗО НН |  |
| 2 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала Вывод блок. ДЗО при обрыве ЦТ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала Вывод пуска МТЗ НН1 по U по входу N | 6 Вывод пуска МТЗ НН1 по U |  |
| 5 | Прием сигнала Вывод УРОВ НН по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала Вывод МТЗ НH и ТО НН по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала Вывод МТЗ НH1 по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала Вывод пуска ЗМН НН1 по входу N | 8 Вывод ЗМН НН1 |  |
| 9 | Прием сигнала Перевод ГЗ ЛРТ на сигнал по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала Перевод ГЗ РПН ЛРТ на сигнал по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала Вывод ЗПО по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 13 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 14 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Внешнее отключение' по входу | 9 Внешнее отключение |  |
| 2 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу | - |  |
| 3 | Перевод 'Технологические защиты' на сигнал по входу | - |  |
| 4 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу | - |  |
| 5 | Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу | - |  |
| 6 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ НН от защит' по входу | - |  |
| 7 | Прием сигнала 'Возврат блокировки при обрыве цепей тока'по входу | 2 Возврат блокировки при обрыве ЦТ |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН по напряжению' по входу | - |  |
| 9 | Прием сигнала 'РПВ Q1 (НH1) инверсный' по входу | - |  |
| 10 | Прием сигнала 'РПВ Q1 (НH1)' по входу | 17 РПВ Q1 (НН1) |  |
| 11 | Прием сигнала 'РПО Q1 (НН1)' по входу | 18 РПО Q1 (НН1) |  |
| 12 | Прием сигнала 'РПО СВ HH1' по входу | 21 РПО СВ HH1 |  |
| 13 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 24 Автомат ТН |  |
| 14 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу | - |  |
| 15 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу | 22 Пуск логической защиты шин НН1 |  |
| 16 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу | - |  |
| 17 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 (внеш.)' по входу | - |  |
| 18 | Прием сигнала 'Сигнализация ЗДЗ НН1' по входу | 3 Сигнализация ЗДЗ НН1 |  |
| 19 | Прием сигнала 'Отключение от ЗДЗ' по входу | 11 Откл. от ЗДЗ |  |
| 20 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу | - |  |
| 21 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ сигнальная ступень' по входу | 28 ГЗ ЛРТ сигн. ступень |  |
| 22 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ отключающая ступень' по входу | 27 ГЗ ЛРТ откл. ступень |  |
| 23 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ РПН' по входу | - |  |
| 24 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст.' по входу | 26 КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст. |  |
| 25 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ откл.ст.' по входу | 25 КИ ГЗ ЛРТ откл.ст. |  |
| 26 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ РПН' по входу | - |  |
| 27 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ ЛРТ' по входу | 10 Опер.ток ГЗ ЛРТ |  |
| 28 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу | - |  |
| 29 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу | - |  |
| 30 | Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу | - |  |
| 31 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу | - |  |
| 32 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу | - |  |
| 33 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | 376 Внеш. неисп. |  |
| 34 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 279 УРОВ НН |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | 299 Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 306 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 378 Реле тока для блокировки РПН ЛРТ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 371 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 313 U НН1 мин. |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 314 Пуск МТЗ по напряжению НН1 |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 125 Реле напряжения НН1 U2 макс. |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 276 Отключение Т, Пуск УРОВ |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 276 Отключение Т, Пуск УРОВ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 276 Отключение Т, Пуск УРОВ |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 308 Отключение Q НН1 с АПВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 309 Отключение Q НН1 без АПВ |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 301 Блокировка отключения Q НН1 |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 124 Реле напряжения НН1 Uав макс. |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 257 Срабатывание ДЗО НН фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 258 Срабатывание ДЗО НН фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 259 Срабатывание ДЗО НН фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 285 Срабатывание токовых защит НН |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 304 МТЗ НН1 |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 311 ЛЗШ НН1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 317 ЗМН НН1 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 300 ЗДЗ НН1 |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 263 Отключение от ГЗ ЛРТ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 279 УРОВ НН |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 379 Внешнее отключение |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 312 Неисправность цепей ЛЗШ НН1 |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 303 Неисправность цепей ЗДЗ НН1 |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 270 Неисправность ГЗ ЛРТ |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 315 Неисправность цепей напряжения НН1 |  |

    - Параметры светодиодов

| № свето-диода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | Срабаты-вание | Неиспра-вность | Цвет | фиксация | Срабаты-вание | Неиспра-вность | Цвет |
| 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 8 |  |  | V | красный |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| 13 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| 14 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| 15 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| 16 | V |  | V | красный |  |  |  |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А2001

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |