ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

Шкафа защиты двухобмоточного трансформатора 6-35кВ

ШЭ2607 146

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- |

| Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- |

| Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- |

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип терминала | БЭ2502А1801 |
| Тип и версия ПО | 618_170 (618_570 для МЭК 61850) |
| Тип трансформатора |  |
| Группа соединений трансформатора (ВН//НН): |  |

| Коэффициенты трансформации |  |
| --- | --- |
| Трансформатора тока (КТТ) ВН |  |
| Трансформатора тока (КТТ) НН |  |
| Трансформатора напряжения (КТН) НН |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки защит БЭ2502А1801

  - Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны ВН (перв.величина), А (10.IНОМ…25000.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Базисный ток стороны НН (перв.величина) , А (10.IНОМ…25000.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Базисный ток стороны ВН (втор.величина) |  |
| 4 | Базисный ток стороны НН (втор.величина) |  |
| 5 | Схема соединения стороны ВН [D, Y] |  |
| 6 | Схема соединения стороны НН [D, Y] |  |
| 7 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне НН, В [10,0 .. 120,0] |  |
| 8 | Время подхвата срабатывания защит, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 9 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 10 | Действие технологических защит на откл. Т(АТ) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 11 | Действие предохран-ого клапана на откл. Т(АТ) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 12 | Действие температуры масла на откл. тр-ра [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 13 | Тип отстройки от БТН [пофазная, перекрестная] |  |

  - ДТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДТЗ, о.е. [0,10 .. 2,00] |  |
| 2 | Ток начала торможения ДТЗ, о.е. [0,40 .. 1,00] |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДТЗ, о.е. [0,70 .. 3,00] |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДТЗ [0,20 .. 0,70] |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. [0,05 .. 0,40] |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. [0,05 .. 0,40] |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. [2,00 .. 20,00] |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. [0,04 .. 2,00] |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф.отсечки, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 10 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени [оперативный ввод по входу, введено постоянно] |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - УРОВ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ ВН, А (0,04.IНОМ…5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', с [0,01 .. 0,60] |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ ВН, с [0,10 .. 0,60] |  |
| 4 | Действие УРОВ ВН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 5 | Действие УРОВ ВН 'на себя' [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ВН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала РПВ ВН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ТЗНП ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 3 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 4 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 5 | Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 6 | Действие ТЗНП ВН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |

  - Защита от перегрузки (ЗП)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ЗП по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗП по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка на срабатывание ЗП, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 4 | Защита от перегрузки по стороне ВН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 5 | Защита от перегрузки по стороне НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - МТЗ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ ВН, А (0,10.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания РТОП по стороне ВН, А (0,10.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ НН откл.), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ НН вкл.), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 5 | Действие МТЗ ВН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 6 | Пуск МТЗ ВН по напряжению [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 7 | Блокировка МТЗ ВН при БТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Действие РТОП ВН в МТЗ ВН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 9 | Ускорение МТЗ ВН при отключенном СВ НН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - МТЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания 1 ступени МТЗ НН, А (0,10.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания 2 ступени МТЗ НН, А (0,10.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН, А (0,10.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН, ° [30 .. 90] |  |
| 5 | Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН, В [10,0 .. 100,0] |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН, В [6,0 .. 24,0] |  |
| 7 | Время срабатывания 1 ступени МТЗ НН (СВ НН откл.), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 8 | Время срабатывания 2 ступени МТЗ НН (СВ НН вкл.) , с [0,05 .. 27,00] |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение СВ, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение тр-ра, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН с ускорением при вкл. Q НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 13 | Действие МТЗ НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН по напряжению [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 15 | Контроль цепей напряжения стороны НН [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 16 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 17 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 18 | Действие сигнала РПВ НН в МТЗ ВН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 19 | Действие сигнала РПО НН в МТЗ НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 20 | Действие РТОП НН в МТЗ НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 21 | Действие РНМПП НН в МТЗ НН [предусмотрено, не предусмотрено] |  |
| 22 | Направление РНМПП НН [к шинам, в трансформатор] |  |

  - ЛЗШ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН, с [0,50 .. 27,00] |  |
| 3 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН' [НЗК, НОК] |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН на отключение Q НН [с АПВ, без АПВ] |  |

  - ЗДЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН на блокировку отключения Q НН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Время срабатывания от Сигнализации ЗДЗ, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 3 | Действие ЗДЗ НН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Выбор пуска ЗДЗ по стороне ВН [от МТЗ ВН (внт), от внеш.сигнала] |  |
| 5 | Контроль по току ВН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Выбор пуска ЗДЗ по стороне НН [от МТЗ НН (внт), от внеш.сигнала] |  |
| 7 | Контроль по току НН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 8 | Блокировка отключения Q НН от ЗДЗ НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны ВН, А (0,10.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны НН, В [80,0 .. 100,0] |  |
| 3 | Блокировка РПН по току стороны ВН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 4 | Блокировка РПН по напряжению стороны НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Действие ГЗ Тр-ра на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие ГЗ РПН на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Перевод ГЗТ-сигн. на отключение [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Автоматика охлаждения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 7 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин [1 .. 60] |  |
| 8 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин [1 .. 60] |  |
| 9 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин [1 .. 60] |  |
| 10 | Автоматика охлаждения по току стороны ВН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Автоматика охлаждения по току стороны НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 12 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 13 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 14 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО) [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 15 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 16 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 17 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 18 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Выдержка времени для дискретных входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание по входу N1:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу N2:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 3 | Задержка на срабатывание по входу N3:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу Сброс, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 5 | Задержка на срабатывание по входу N5:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу N6:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 7 | Задержка на срабатывание по входу N7:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 8 | Задержка на срабатывание по входу N8:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 9 | Задержка на срабатывание по входу N9:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 10 | Задержка на срабатывание по входу N10:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 11 | Задержка на срабатывание по входу N11:X2, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 12 | Задержка на срабатывание по входу Вывод терминала, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 13 | Задержка на срабатывание по входу N1:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 14 | Задержка на срабатывание по входу N2:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 15 | Задержка на срабатывание по входу N3:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 16 | Задержка на срабатывание по входу N4:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 17 | Задержка на срабатывание по входу N5:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 18 | Задержка на срабатывание по входу N6:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 19 | Задержка на срабатывание по входу N7:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 20 | Задержка на срабатывание по входу N8:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 21 | Задержка на срабатывание по входу N9:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 22 | Задержка на срабатывание по входу N10:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 23 | Задержка на срабатывание по входу N11:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |
| 24 | Задержка на срабатывание по входу N12:X3, с [0,000 .. 0,020] |  |

  - Дополнительная логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал |  |
| 2 | Значение ВВ №1, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал |  |
| 5 | Значение ВВ №2, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал |  |
| 8 | Значение ВВ №3, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 [на срабатывание, на возврат] |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал |  |
| 11 | Значение ВВ №4, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 [на срабатывание, на возврат] |  |

    - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Комплект'' | работа |
| 2 | SA ''ДТЗ'' | - |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' | - |
| 4 | SA ''ТЗНП ВН'' | - |
| 5 | SA ''УРОВ ВН'' | - |
| 6 | SA ''МТЗ ВН'' | - |
| 7 | SA ''МТЗ НН'' | - |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ НН по напряжению НН'' | - |
| 9 | SA ''ГЗТ'' | - |
| 10 | SA ''ГЗ РПН'' | - |
| 11 | SA ''ЗПО'' | - |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 4 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 5 | Базовый вектор [U1 НН, Uab НН, Ia ВН, Ia НН] |  |
| 6 | Язык [русский, английский] |  |
| 7 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вывод ДТЗ по входу N | 401 Вывод ДТЗ |  |
| 2 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала Вывод УРОВ ВН по входу N | 408 Вывод УРОВ ВН |  |
| 4 | Прием сигнала Вывод ТЗНП ВН по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала Вывод МТЗ ВН по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала Вывод МТЗ НH по входу N | 402 Вывод МТЗ НН |  |
| 7 | Прием сигнала Вывод пуска МТЗ НН по U по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала Перевод ГЗТ на сигнал по входу N | 417 Перевод ГЗТ на сигнал |  |
| 9 | Прием сигнала Перевод ГЗ РПН на сигнал по входу N | 420 Перевод ГЗ РПН на сигнал |  |
| 10 | Прием сигнала Вывод ЗПО по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Внешнее отключение' по входу N | 405 Внешнее отключение |  |
| 2 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала 'Температура масла' по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала 'Внешний пуск УРОВ' по входу N | 427 Внеш. пуск УРОВ |  |
| 6 | Прием сигнала 'РПВ ВН' по входу N | 411 РПВ ВН |  |
| 7 | Прием сигнала Отключение ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) по входу N | 406 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала 'РПВ НH инверсный' по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала 'РПВ НH' по входу N | 409 РПВ НН |  |
| 11 | Прием сигнала 'РПО НН' по входу N | 407 РПО НН |  |
| 12 | Прием сигнала 'РПО СВ HH' по входу N | 425 РПО СВ HH |  |
| 13 | Прием сигнала 'Автомат ТН' по входу N | 428 Автомат ТН |  |
| 14 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН' по входу | - |  |
| 15 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН' по входу N | 426 Пуск ЛЗШ НН |  |
| 16 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ ВН (внеш.)' по входу N | - |  |
| 17 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу N | - |  |
| 18 | Прием сигнала 'Сигнализация ЗДЗ НН' по входу N | 403 Сигнализация ЗДЗ НН |  |
| 19 | Прием сигнала 'Отключение от ЗДЗ' по входу N | 410 Откл. от ЗДЗ |  |
| 20 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу N | - |  |
| 21 | Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень' по входу N | 421 ГЗТ сигн. ступень |  |
| 22 | Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень' по входу N | 423 ГЗТ откл. ступень |  |
| 23 | Прием сигнала 'ГЗ РПН' по входу N | 424 ГЗ РПН |  |
| 24 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигн.ст.' по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ откл.ст.' по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' по входу N | - |  |
| 27 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу N | 422 Опер. ток ГЗ |  |
|  | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу N | - |  |
|  | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу N | - |  |
|  | Прием сигнала 'Повышение температуры масла(>80С)' по входу N | 418 Повыш.темп-ра масла (>80С) |  |
|  | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу N | 371 РТ ЗПО 1 ступень |  |
|  | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу N | - |  |
|  | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу N | - |  |
|  | Прием сигнала 'Повыш.(сниж.) уровня масла' по входу N | 419 Повыш. (сниж.) уровня масла |  |
|  | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
|  | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | 391 Пуск УРОВ от внутренних защит |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 294 Отключение шин через ДЗШ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | 320 Пуск МТЗ НН |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 323 Блокировка АВР СВ НН |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 364 Блокировка РПН |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 295 Действие ТЗНП на отключение Т2 |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 328 U НН мин. |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 369 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 125 Реле напряжения НН U2 макс. |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 298 Отключение ВН, Пуск УРОВ |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 299 Запрет АПВ ВН |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 296 Отключение СВ(ШСВ) ВН |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 325 Отключение Q НН с АПВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 326 Отключение Q НН без АПВ |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 322 Отключение СВ НН |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 355 Блокировка отключения Q НН |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 257 Срабатывание ДТЗ фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 258 Срабатывание ДТЗ фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 259 Срабатывание ДТЗ фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 292 УРОВ ВН 'на себя' |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 293 УРОВ ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 297 ТЗНП ВН |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 302 МТЗ ВН |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 382 ГЗТ - сигн. ступень |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 383 ГЗТ - откл. ступень |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 384 ГЗ РПН |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 368 Защита от перегрузки |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 321 МТЗ НН |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 331 ЛЗШ НН |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 349 ЗДЗ НН |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А1801

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |