ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

шкафа защиты линии, автоматики и управления

линейным выключателем 6-35 кВ

ШЭ2607 174

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

|  | Название подстанции (станции) | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Номер шкафа по схеме НКУ | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Причина выдачи уставок | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| Наименование | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект А1 | Комплект А2 | Комплект А3 | Комплект А4 |
| Тип терминала | БЭ2502А0103 |  |  |  |
| Тип и версия ПО | 601_170 (601_570 для МЭК 61850) |  |  |  |
| Тип выключателя |  |  |  |  |
| Коэфф. трансформ. тока (Ктт) |  |  |  |  |
| Коэфф. трансформ. напряжения (Ктн) |  |  |  |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки БЭ2502А0103 (комплект А1)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10, шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-1 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2 (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 9 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 10 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Реле направления мощности 1 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-1) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Реле направления мощности 2 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-2) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с [0,00 .. 2,00 шаг 0,01] |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с [0,00 .. 3,00 шаг 0,01] |  |

    - Формирование сигнала Блокировка ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ-1 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Действие МТЗ-2 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие МТЗ-3 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток 3Io [измеряется, вычисляется] |  |
| 2 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,01.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,15.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывание 3Uo, В (1…100, шаг 1,0) |  |
| 5 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1 с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 6 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 [по 3U0, по 3I0 и S0, по 3I0] |  |
| 7 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 8 | Базисный ток (измеряемый) ЗХ Iб, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 10 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (измеряемый) срабатывания РНМ, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,5…1,1, шаг 0,1) |  |
| 4 | Угол МЧ, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

  - Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Междуфазное напряжение (ввода) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Междуфазное напряжение (секции) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗМН, с (0,0…100, шаг 0,01) |  |
| 5 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль по напряжению при действии ЗДЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 4 | Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Газовая защита

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ГЗ на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки АЧР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | АЧР-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 3 | Логика работы АЧР, ЧАПВ [по внешним сигналам, по внутренним сигналам] |  |
| 4 | Частота срабатывания АЧР-1, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 5 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 6 | Частота срабатывания АЧР-2, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 7 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 8 | Задержка на возврат реле частоты АЧР, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 9 | Скорость снижения частоты, Гц/с [0,1 .. 20,0] |  |
| 10 | Напряжение срабатывания прямой последовательности АЧР, В [10 .. 60] |  |
| 11 | Время срабатывания при АЧР-1, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 12 | Время срабатывания при АЧР-2, с [0,0 .. 100,0] |  |
| 13 | Блокировка по скорости снижения частоты АЧР [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет АПВ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 3 | Время готовности АПВ, с (5,0…180, шаг 0,1) |  |
| 4 | Время срабатывания АПВ-1, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |
| 5 | Время срабатывания АПВ-2, с (0,2…100, шаг 0,01) |  |
| 6 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при АЧР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен)Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Контроль напряжения при АПВ и ЧАПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Напряжение работы АПВ, В [5 .. 120] |  |

  - Уставки ЧАПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время готовности ЧАПВ с [0,0 .. 180,0] |  |
| 5 | Время срабатывания ЧАПВ с [1 .. 300] |  |
| 6 | Дополнительная задержка действия ЧАПВ на включение выключателя с [0,0 .. 5,0] |  |
| 7 | Включение при ЧАПВ [при внутреннем, при внешнем] |  |
| 8 | Сброс готовности ЧАПВ при внешнем отключении [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с [0,1 .. 40,0] |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Управление выключателем [непрерывное, импульсное] |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200, шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя [выведен, введен] |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса [RMS, I2t] |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % [1,0 .. 100,0] |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций [0 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % [1,0 .. 100,0] |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 [1 .. 10000] |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 [1 .. 10000] |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 [1 .. 10000] |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 [1 .. 10000] |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 [1 .. 10000] |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 [1 .. 10000] |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 [1 .. 10000] |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 [1 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t, [0 .. 20000] |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % [1,0 .. 100,0] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N | - |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N | - |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN | - |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока, А (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 8 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 9 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | ЗМН |  |
| 7 | УРОВ |  |
| 8 | АПВ |  |
| 9 | АЧР |  |
| 10 | ЧАПВ |  |
| 11 | SA1_VIRT |  |
| 12 | SA2_VIRT |  |
| 13 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [Ia] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода АЧР по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 1 по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ 1 |  |
| 4 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 2 по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 6 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу N | 70 Блокировка АПВ |  |
| 7 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 8 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 9 | Прием сигнала АЧР по входу N | 73 АЧР |  |
| 10 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 11 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 12 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 13 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 14 | Прием сигнала ГЗ - откл. по входу N | 83 ГЗ - откл. |  |
| 15 | Прием сигнала ГЗ - сигнал по входу N | 84 ГЗ - сигнал |  |
| 16 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 18 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 19 | Прием сигнала Разрешение АЧР по входу N | 284 Логическая '1' |  |
| 20 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу N | 88 Разрешение ЧАПВ |  |
| 21 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | 89 Разрешение ЗДЗ |  |
| 22 | Прием сигнала Внешнее ЧАПВ по входу N | 90 Внешнее ЧАПВ |  |
| 23 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 24 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 350 Сигнализация ЗОЗЗ-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 352 Сигнализация ЗМН |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 403 Сраб. ГЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 409 Вкл. от АПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

    - Дополнительные требования БЭ2502А0103  (комплект А1)

- Уставки БЭ2502А0103 (комплект А2)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10, шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-1 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2 (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 9 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 10 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Реле направления мощности 1 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-1) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Реле направления мощности 2 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-2) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с [0,00 .. 2,00 шаг 0,01] |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с [0,00 .. 3,00 шаг 0,01] |  |

    - Формирование сигнала Блокировка ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ-1 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Действие МТЗ-2 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие МТЗ-3 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток 3Io [измеряется, вычисляется] |  |
| 2 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,01.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,15.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывание 3Uo, В (1…100, шаг 1,0) |  |
| 5 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1 с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 6 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 [по 3U0, по 3I0 и S0, по 3I0] |  |
| 7 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 8 | Базисный ток (измеряемый) ЗХ Iб, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 10 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (измеряемый) срабатывания РНМ, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,5…1,1, шаг 0,1) |  |
| 4 | Угол МЧ, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

  - Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Междуфазное напряжение (ввода) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Междуфазное напряжение (секции) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗМН, с (0,0…100, шаг 0,01) |  |
| 5 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль по напряжению при действии ЗДЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 4 | Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Газовая защита

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ГЗ на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки АЧР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | АЧР-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 3 | Логика работы АЧР, ЧАПВ [по внешним сигналам, по внутренним сигналам] |  |
| 4 | Частота срабатывания АЧР-1, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 5 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 6 | Частота срабатывания АЧР-2, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 7 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 8 | Задержка на возврат реле частоты АЧР, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 9 | Скорость снижения частоты, Гц/с [0,1 .. 20,0] |  |
| 10 | Напряжение срабатывания прямой последовательности АЧР, В [10 .. 60] |  |
| 11 | Время срабатывания при АЧР-1, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 12 | Время срабатывания при АЧР-2, с [0,0 .. 100,0] |  |
| 13 | Блокировка по скорости снижения частоты АЧР [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет АПВ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 3 | Время готовности АПВ, с (5,0…180, шаг 0,1) |  |
| 4 | Время срабатывания АПВ-1, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |
| 5 | Время срабатывания АПВ-2, с (0,2…100, шаг 0,01) |  |
| 6 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при АЧР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен)Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Контроль напряжения при АПВ и ЧАПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Напряжение работы АПВ, В [5 .. 120] |  |

  - Уставки ЧАПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время готовности ЧАПВ с [0,0 .. 180,0] |  |
| 5 | Время срабатывания ЧАПВ с [1 .. 300] |  |
| 6 | Дополнительная задержка действия ЧАПВ на включение выключателя с [0,0 .. 5,0] |  |
| 7 | Включение при ЧАПВ [при внутреннем, при внешнем] |  |
| 8 | Сброс готовности ЧАПВ при внешнем отключении [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с [0,1 .. 40,0] |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Управление выключателем [непрерывное, импульсное] |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200, шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя [выведен, введен] |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса [RMS, I2t] |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % [1,0 .. 100,0] |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций [0 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % [1,0 .. 100,0] |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 [1 .. 10000] |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 [1 .. 10000] |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 [1 .. 10000] |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 [1 .. 10000] |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 [1 .. 10000] |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 [1 .. 10000] |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 [1 .. 10000] |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 [1 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t, [0 .. 20000] |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % [1,0 .. 100,0] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N | - |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N | - |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN | - |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока, А (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 8 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 9 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | ЗМН |  |
| 7 | УРОВ |  |
| 8 | АПВ |  |
| 9 | АЧР |  |
| 10 | ЧАПВ |  |
| 11 | SA1_VIRT |  |
| 12 | SA2_VIRT |  |
| 13 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [Ia] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода АЧР по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 1 по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ 1 |  |
| 4 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 2 по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 6 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу N | 70 Блокировка АПВ |  |
| 7 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 8 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 9 | Прием сигнала АЧР по входу N | 73 АЧР |  |
| 10 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 11 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 12 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 13 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 14 | Прием сигнала ГЗ - откл. по входу N | 83 ГЗ - откл. |  |
| 15 | Прием сигнала ГЗ - сигнал по входу N | 84 ГЗ - сигнал |  |
| 16 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 18 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 19 | Прием сигнала Разрешение АЧР по входу N | 284 Логическая '1' |  |
| 20 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу N | 88 Разрешение ЧАПВ |  |
| 21 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | 89 Разрешение ЗДЗ |  |
| 22 | Прием сигнала Внешнее ЧАПВ по входу N | 90 Внешнее ЧАПВ |  |
| 23 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 24 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 350 Сигнализация ЗОЗЗ-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 352 Сигнализация ЗМН |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 403 Сраб. ГЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 409 Вкл. от АПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

    - Дополнительные требования БЭ2502А0103  (комплект А2)

- Уставки БЭ2502А0103 (комплект А3)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10, шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-1 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2 (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 9 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 10 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Реле направления мощности 1 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-1) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Реле направления мощности 2 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-2) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с [0,00 .. 2,00 шаг 0,01] |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с [0,00 .. 3,00 шаг 0,01] |  |

    - Формирование сигнала Блокировка ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ-1 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Действие МТЗ-2 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие МТЗ-3 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток 3Io [измеряется, вычисляется] |  |
| 2 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,01.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,15.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывание 3Uo, В (1…100, шаг 1,0) |  |
| 5 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1 с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 6 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 [по 3U0, по 3I0 и S0, по 3I0] |  |
| 7 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 8 | Базисный ток (измеряемый) ЗХ Iб, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 10 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (измеряемый) срабатывания РНМ, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,5…1,1, шаг 0,1) |  |
| 4 | Угол МЧ, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

  - Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Междуфазное напряжение (ввода) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Междуфазное напряжение (секции) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗМН, с (0,0…100, шаг 0,01) |  |
| 5 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль по напряжению при действии ЗДЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 4 | Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Газовая защита

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ГЗ на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки АЧР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | АЧР-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 3 | Логика работы АЧР, ЧАПВ [по внешним сигналам, по внутренним сигналам] |  |
| 4 | Частота срабатывания АЧР-1, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 5 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 6 | Частота срабатывания АЧР-2, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 7 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 8 | Задержка на возврат реле частоты АЧР, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 9 | Скорость снижения частоты, Гц/с [0,1 .. 20,0] |  |
| 10 | Напряжение срабатывания прямой последовательности АЧР, В [10 .. 60] |  |
| 11 | Время срабатывания при АЧР-1, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 12 | Время срабатывания при АЧР-2, с [0,0 .. 100,0] |  |
| 13 | Блокировка по скорости снижения частоты АЧР [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет АПВ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 3 | Время готовности АПВ, с (5,0…180, шаг 0,1) |  |
| 4 | Время срабатывания АПВ-1, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |
| 5 | Время срабатывания АПВ-2, с (0,2…100, шаг 0,01) |  |
| 6 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при АЧР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен)Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Контроль напряжения при АПВ и ЧАПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Напряжение работы АПВ, В [5 .. 120] |  |

  - Уставки ЧАПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время готовности ЧАПВ с [0,0 .. 180,0] |  |
| 5 | Время срабатывания ЧАПВ с [1 .. 300] |  |
| 6 | Дополнительная задержка действия ЧАПВ на включение выключателя с [0,0 .. 5,0] |  |
| 7 | Включение при ЧАПВ [при внутреннем, при внешнем] |  |
| 8 | Сброс готовности ЧАПВ при внешнем отключении [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с [0,1 .. 40,0] |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Управление выключателем [непрерывное, импульсное] |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200, шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя [выведен, введен] |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса [RMS, I2t] |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % [1,0 .. 100,0] |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций [0 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % [1,0 .. 100,0] |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 [1 .. 10000] |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 [1 .. 10000] |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 [1 .. 10000] |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 [1 .. 10000] |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 [1 .. 10000] |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 [1 .. 10000] |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 [1 .. 10000] |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 [1 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t, [0 .. 20000] |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % [1,0 .. 100,0] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N | - |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N | - |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN | - |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока, А (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 8 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 9 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | ЗМН |  |
| 7 | УРОВ |  |
| 8 | АПВ |  |
| 9 | АЧР |  |
| 10 | ЧАПВ |  |
| 11 | SA1_VIRT |  |
| 12 | SA2_VIRT |  |
| 13 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [Ia] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода АЧР по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 1 по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ 1 |  |
| 4 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 2 по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 6 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу N | 70 Блокировка АПВ |  |
| 7 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 8 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 9 | Прием сигнала АЧР по входу N | 73 АЧР |  |
| 10 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 11 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 12 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 13 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 14 | Прием сигнала ГЗ - откл. по входу N | 83 ГЗ - откл. |  |
| 15 | Прием сигнала ГЗ - сигнал по входу N | 84 ГЗ - сигнал |  |
| 16 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 18 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 19 | Прием сигнала Разрешение АЧР по входу N | 284 Логическая '1' |  |
| 20 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу N | 88 Разрешение ЧАПВ |  |
| 21 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | 89 Разрешение ЗДЗ |  |
| 22 | Прием сигнала Внешнее ЧАПВ по входу N | 90 Внешнее ЧАПВ |  |
| 23 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 24 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 350 Сигнализация ЗОЗЗ-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 352 Сигнализация ЗМН |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 403 Сраб. ГЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 409 Вкл. от АПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

    - Дополнительные требования БЭ2502А0103  (комплект А3)

- Уставки БЭ2502А0103 (комплект А4)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10, шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-1 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2 (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00, шаг 0,01] |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 [не предусмотрен, от РНМ-1, от РНМ-2] |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 9 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 10 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Реле направления мощности 1 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-1) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Реле направления мощности 2 для МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов [-180,0 .. 180,0] |  |
| 4 | Работа направленных (от РНМ-2) ступеней МТЗ при неисп. ТН [блокирование, вывод направленности] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60, шаг 1,0) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с [0,00 .. 2,00 шаг 0,01] |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с [0,00 .. 3,00 шаг 0,01] |  |

    - Формирование сигнала Блокировка ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ-1 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Действие МТЗ-2 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие МТЗ-3 на сигнал Блокировка ЛЗШ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Защита от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток 3Io [измеряется, вычисляется] |  |
| 2 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,01.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,15.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Напряжение срабатывание 3Uo, В (1…100, шаг 1,0) |  |
| 5 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1 с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 6 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 [по 3U0, по 3I0 и S0, по 3I0] |  |
| 7 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 8 | Базисный ток (измеряемый) ЗХ Iб, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 10 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 11 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (измеряемый) срабатывания РНМ, А (0,01.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,15.IНОМ…2,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,5…1,1, шаг 0,1) |  |
| 4 | Угол МЧ, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

  - Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,1…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Междуфазное напряжение (ввода) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Междуфазное напряжение (секции) срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |
| 4 | Время срабатывания ЗМН, с (0,0…100, шаг 0,01) |  |
| 5 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль по напряжению при действии ЗДЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 4 | Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Газовая защита

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ГЗ на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки АЧР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | АЧР-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 3 | Логика работы АЧР, ЧАПВ [по внешним сигналам, по внутренним сигналам] |  |
| 4 | Частота срабатывания АЧР-1, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 5 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 6 | Частота срабатывания АЧР-2, Гц [45,0 .. 51,0] |  |
| 7 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 8 | Задержка на возврат реле частоты АЧР, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 9 | Скорость снижения частоты, Гц/с [0,1 .. 20,0] |  |
| 10 | Напряжение срабатывания прямой последовательности АЧР, В [10 .. 60] |  |
| 11 | Время срабатывания при АЧР-1, с [0,00 .. 25,00] |  |
| 12 | Время срабатывания при АЧР-2, с [0,0 .. 100,0] |  |
| 13 | Блокировка по скорости снижения частоты АЧР [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет АПВ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 3 | Время готовности АПВ, с (5,0…180, шаг 0,1) |  |
| 4 | Время срабатывания АПВ-1, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |
| 5 | Время срабатывания АПВ-2, с (0,2…100, шаг 0,01) |  |
| 6 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет при АЧР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен)Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Контроль напряжения при АПВ и ЧАПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Напряжение работы АПВ, В [5 .. 120] |  |

  - Уставки ЧАПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время готовности ЧАПВ с [0,0 .. 180,0] |  |
| 5 | Время срабатывания ЧАПВ с [1 .. 300] |  |
| 6 | Дополнительная задержка действия ЧАПВ на включение выключателя с [0,0 .. 5,0] |  |
| 7 | Включение при ЧАПВ [при внутреннем, при внешнем] |  |
| 8 | Сброс готовности ЧАПВ при внешнем отключении [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с [0,1 .. 40,0] |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Управление выключателем [непрерывное, импульсное] |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200, шаг 0,001) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя [выведен, введен] |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса [RMS, I2t] |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % [1,0 .. 100,0] |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций [0 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) RMS, % [1,0 .. 100,0] |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 [1 .. 10000] |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 [1 .. 10000] |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 [1 .. 10000] |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 [1 .. 10000] |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 [1 .. 10000] |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 [1 .. 10000] |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 [1 .. 10000] |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА [0,10 .. 75,00] |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 [1 .. 10000] |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t, [0 .. 20000] |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % [1,0 .. 100,0] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N | - |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N | - |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N | - |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN | - |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока, А (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 8 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 9 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 10 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | ЗМН |  |
| 7 | УРОВ |  |
| 8 | АПВ |  |
| 9 | АЧР |  |
| 10 | ЧАПВ |  |
| 11 | SA1_VIRT |  |
| 12 | SA2_VIRT |  |
| 13 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [Ia] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода АЧР по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 1 по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ 1 |  |
| 4 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ 2 по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 6 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу N | 70 Блокировка АПВ |  |
| 7 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 8 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 9 | Прием сигнала АЧР по входу N | 73 АЧР |  |
| 10 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 11 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 12 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 13 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 14 | Прием сигнала ГЗ - откл. по входу N | 83 ГЗ - откл. |  |
| 15 | Прием сигнала ГЗ - сигнал по входу N | 84 ГЗ - сигнал |  |
| 16 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 18 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 19 | Прием сигнала Разрешение АЧР по входу N | 284 Логическая '1' |  |
| 20 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу N | 88 Разрешение ЧАПВ |  |
| 21 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | 89 Разрешение ЗДЗ |  |
| 22 | Прием сигнала Внешнее ЧАПВ по входу N | 90 Внешнее ЧАПВ |  |
| 23 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 24 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 350 Сигнализация ЗОЗЗ-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 352 Сигнализация ЗМН |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 403 Сраб. ГЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 409 Вкл. от АПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

    - Дополнительные требования БЭ2502А0103  (комплект А4)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |