ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

шкафа защиты, автоматики и управления

секционного выключателя

ШЭ2607 176

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 220 |  |  |  |

|  | Название подстанции (станции) | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Номер шкафа по схеме НКУ | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Причина выдачи уставок | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект А1 | Комплект А2 |  |
| Тип терминала | БЭ2502А0201 |  |  |
| Тип и версия ПО | 602_170 (602_570 для МЭК 61850) |  |  |
| Тип выключателя |  |  |  |
| Коэфф. трансф. тока (Ктт) |  |  |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки защит БЭ2502А0201 (комплект А1)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1 (0,1IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10 , шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Пуск по напряжению МТЗ-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2, с (0…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Ускорение МТЗ-2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с (0…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие МТЗ-3 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | Выбор характеристики (Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная) |  |
| 8 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток ЗХ Iб , А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 10 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2) |  |

  - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с (0…2, шаг 0,01) |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с (0…3, шаг 0,01) |  |

  - Логическая защиты шин

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЛЗШ, А (0,4.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЛЗШ, с (0…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Пуск по напряжению ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Схема ЛЗШ (последовательная, параллельная) |  |
| 6 | Пуск МТЗ от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Защиты от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗОЗЗ, А (0,03.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗОЗЗ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки  защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль сигнала Разрешение ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Действие сигнала ЗДЗ (на отключение, на сигнал) |  |

  - Устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Автоматический ввод резерва (АВР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время готовности АВР, с (0 …100, шаг 0,1) |  |
| 3 | Время срабатывания АВР, с (0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Запрет при неисправности цепей управления (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет от команды 'Отключить' (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Цепей управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с (0,1…40, шаг 0,1) |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % (1…100) |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций (0 …10000) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS,% (1…100) |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока (RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 (1…10000) |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 (1…10000) |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 (1…10000) |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 (1…10000) |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 (1…10000) |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 (1…10000) |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 (1…10000) |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 (1…10000) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2T

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t (0…20000) |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % (1…100) |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет,есть) |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока, А (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 1 (№ дискретного сигнала) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 2 (№ дискретного сигнала) |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 2, с (0…210, шаг 0,1) |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 3 (№ дискретного сигнала) |  |
| 8 | Задержка на возврат по входу 3, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 9 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 2 | ЛЗШ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | УРОВ |  |
| 7 | АВР |  |
| 8 | SA1_VIRT |  |
| 9 | SA2_VIRT |  |
| 10 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [I1, Ia, Iab] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства | 0 |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | 450 Вывод МТЗ |  |
| 2 | Прием сигнала вывода ЛЗШ по входу N | 454 Вывод ЛЗШ |  |
| 3 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | 451 Вывод Ускорения |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | 452 Вывод ЗОЗЗ |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | 453 Вывод ЗНР |  |
| 6 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | 455 Вывод УРОВ |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АВР по входу N | 456 Вывод АВР |  |
| 8 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ |  |
| 4 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 5 | Прием сигнала Запрет АВР по входу N | 70 Запрет АВР |  |
| 6 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 7 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 8 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ 1 с.ш. по входу N | 73 Откл. ЗДЗ 1сш |  |
| 9 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ 2 с.ш. по входу N | 74 Откл. ЗДЗ 2сш |  |
| 10 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 11 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 12 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 13 | Прием сигнала Защита шин по входу N | 83 Защита шин |  |
| 14 | Прием сигнала Включение от АВР по входу N | 84 Вкл. от АВР |  |
| 15 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 16 | Прием сигнала Включение по ТУ на входе N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение АВР по входу N | 88 Разрешение АВР |  |
| 19 | Прием сигнала ЛЗШ 1 по входу N | 89 ЛЗШ 1 |  |
| 20 | Прием сигнала ЛЗШ 2 по входу N | 90 ЛЗШ 2 |  |
| 21 | Прием сигнала УРОВ 1 с.ш. по входу N | 91 УРОВ 1 |  |
| 22 | Прием сигнала УРОВ 2 с.ш. по входу N | 92 УРОВ 2 |  |
| 23 | Прием сигнала Пуск по напряжению по входу N | 87 Пуск по напр. |  |
| 24 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание''. |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 395 Срабатывание ЛЗШ |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 396 Включение от АВР |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 399 Внешнее отключение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 402 Сигнализация ЗДЗ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0201 (комплект А1)

- Уставки защит БЭ2502А0201 (комплект А2)

  - Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1 (0,1IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1 (0…10 , шаг 0,01) |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Пуск по напряжению МТЗ-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2, А (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2, с (0…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Ускорение МТЗ-2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с (0…20, шаг 0,01) |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие МТЗ-3 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | Выбор характеристики (Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная) |  |
| 8 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |
| 9 | Базисный ток ЗХ Iб , А (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 10 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2) |  |

  - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с (0…2, шаг 0,01) |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с (0…3, шаг 0,01) |  |

  - Логическая защиты шин

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЛЗШ, А (0,4.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЛЗШ, с (0…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Пуск по напряжению ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Схема ЛЗШ (последовательная, параллельная) |  |
| 6 | Пуск МТЗ от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Защиты от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗОЗЗ, А (0,03.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗОЗЗ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (2…100, шаг 1,0) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки  защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль сигнала Разрешение ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Действие сигнала ЗДЗ (на отключение, на сигнал) |  |

  - Устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Автоматический ввод резерва (АВР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время готовности АВР, с (0 …100, шаг 0,1) |  |
| 3 | Время срабатывания АВР, с (0…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Запрет при неисправности цепей управления (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет от команды 'Отключить' (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

  - Цепей управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с (0,1…40, шаг 0,1) |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

  - Ресурс выключателя

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с (0,001…0,200) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль ресурса выключателя (выведен, введен) |  |
| 2 | XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS, I2t) |  |
| 3 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

    - Механический ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог числа коммутаций, % (1…100) |  |
| 2 | Допустимое число коммутаций (0 …10000) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS,% (1…100) |  |

    - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока (RMS)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток точки 1 (минимальный), кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 2 | Число коммутаций точки 1 (1…10000) |  |
| 3 | Ток коммутационного ресурса точки 2, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 4 | Число коммутаций точки 2 (1…10000) |  |
| 5 | Ток коммутационного ресурса точки 3, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 6 | Число коммутаций точки 3 (1…10000) |  |
| 7 | Ток коммутационного ресурса точки 4, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 8 | Число коммутаций точки 4 (1…10000) |  |
| 9 | Ток коммутационного ресурса точки 5, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 10 | Число коммутаций точки 5 (1…10000) |  |
| 11 | Ток коммутационного ресурса точки 6, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 12 | Число коммутаций точки 6 (1…10000) |  |
| 13 | Ток коммутационного ресурса точки 7, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 14 | Число коммутаций точки 7 (1…10000) |  |
| 15 | Ток коммутационного ресурса точки 8, кА (0,1…75, шаг 0,01) |  |
| 16 | Число коммутаций точки 8 (1…10000) |  |

    - Коммутационный ресурс выключателя I2T

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное значение ресурса по I2t,kA^2t (0…20000) |  |
| 2 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t, % (1…100) |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет,есть) |  |

    - Аппарат 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 1 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N | 257 КСС_R1 |
| 7 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N | 258 КСT_R1 |
| 8 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N | 332 РПВ |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N | 331 РПО |
| 10 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата (нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож) |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления (нет упр., прям.без пров., избират.с пров.) |  |
| 4 | Время удержания выбора, с (0…210) |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с (0…210) |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с (0…5) |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входу N |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока, А (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 1 (№ дискретного сигнала) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 2 (№ дискретного сигнала) |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 2, с (0…210, шаг 0,1) |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 3 (№ дискретного сигнала) |  |
| 8 | Задержка на возврат по входу 3, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 9 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ |  |
| 2 | ЛЗШ |  |
| 3 | Ускорение |  |
| 4 | ЗОЗЗ |  |
| 5 | ЗНР |  |
| 6 | УРОВ |  |
| 7 | АВР |  |
| 8 | SA1_VIRT |  |
| 9 | SA2_VIRT |  |
| 10 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [I1, Ia, Iab] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства | 0 |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | 450 Вывод МТЗ |  |
| 2 | Прием сигнала вывода ЛЗШ по входу N | 454 Вывод ЛЗШ |  |
| 3 | Прием сигнала вывода Ускорения по входу N | 451 Вывод Ускорения |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | 452 Вывод ЗОЗЗ |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | 453 Вывод ЗНР |  |
| 6 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу N | 455 Вывод УРОВ |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АВР по входу N | 456 Вывод АВР |  |
| 8 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ |  |
| 4 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу N | 69 Внеш. откл. |  |
| 5 | Прием сигнала Запрет АВР по входу N | 70 Запрет АВР |  |
| 6 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 7 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 8 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ 1 с.ш. по входу N | 73 Откл. ЗДЗ 1сш |  |
| 9 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ 2 с.ш. по входу N | 74 Откл. ЗДЗ 2сш |  |
| 10 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 11 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 76 РПВ1 |  |
| 12 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 13 | Прием сигнала Защита шин по входу N | 83 Защита шин |  |
| 14 | Прием сигнала Включение от АВР по входу N | 84 Вкл. от АВР |  |
| 15 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 16 | Прием сигнала Включение по ТУ на входе N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 17 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение АВР по входу N | 88 Разрешение АВР |  |
| 19 | Прием сигнала ЛЗШ 1 по входу N | 89 ЛЗШ 1 |  |
| 20 | Прием сигнала ЛЗШ 2 по входу N | 90 ЛЗШ 2 |  |
| 21 | Прием сигнала УРОВ 1 с.ш. по входу N | 91 УРОВ 1 |  |
| 22 | Прием сигнала УРОВ 2 с.ш. по входу N | 92 УРОВ 2 |  |
| 23 | Прием сигнала Пуск по напряжению по входу N | 87 Пуск по напр. |  |
| 24 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание''. |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 420 Пуск МТЗ |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 348 Сигнализация МТЗ-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 395 Срабатывание ЛЗШ |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 351 Сигнализация ЗНР |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 349 Сигнализация ЗОЗЗ |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 396 Включение от АВР |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 399 Внешнее отключение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 402 Сигнализация ЗДЗ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0201 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |