ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

шкафа защиты, автоматики, управления выключателем ввода  и дистанционной защиты линии 6-35 кВ

типа ШЭ2607 189

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

1 Основные технические данные  шкафа

|  | Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект А1 | 100 | 220 |  |  |  |
| Комплект А2 | 100 | 220 |  |  |  |

| 2 | Название подстанции (станции) | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| 3 | Номер шкафа по схеме НКУ | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| 4 | Причина выдачи уставок | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  |  | Комплект А1 | Комплект А2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты трансформации | Трансформатора тока (КТТ) |  |  |
|  | Трансформатора напряжения (КТН) |  |  |

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH, ZВТОР=UВТОРIВТОР=UПЕРВkТН⋅kТТIПЕРВ=ZПЕРВ⋅kТТkТН.

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок заданы во вторичных величинах.

| Длина линии, км (шаг 0,01) | Удельные сопротивления первичные, Ом/км (шаг 0,0001) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | линии прямой последовательности |  | линии нулевой последовательности |  | взаимной индукции линии с параллельной линией |  |
|  | X1ПЕРВ0 | R1ПЕРВ0 | X0ПЕРВ0 | R0ПЕРВ0 | MX0ПЕРВ0 | MR0ПЕРВ0 |

# Уставки защит терминала БЭ2502А0303 (комплект А1)

## Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Уставки по току МТЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1, А (0,4.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-1, А (0,4.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-2, А (0,2.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Ток срабатывания МТЗ-3, А (0,08.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 5 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |  |
| 6 | Базисный ток ЗХ Iб, А (0,08.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 7 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |  |

    - Уставки пуска МТЗ по междуфазному напряжению (U) и по напряжению обратной последовательности (U2)

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…30, шаг 1,0) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100, шаг 1,0) |  |  |

    - Уставки реле направления мощности 1 (РНМ1) МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 0,1) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

    - Уставки РНМ2 МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07.IНОМ…20.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 1,0) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

    - Уставки по времени МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания МТЗ-1, с (0…10, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ-2, с (0,1…20, шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 4 | Время срабатывания при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с (0…2, шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ввода ускорения, с (0…3, шаг 0,01) |  |

    - Логика работы МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Контроль направленности МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Работа МТЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | Контроль направленности МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Пуск по напряжению МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Ускорение МТЗ-2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | Работа МТЗ-3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | Контроль направленности МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Пуск по напряжению МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Действие МТЗ-3 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | Ускорение МТЗ-3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | Выбор характеристики (независимая, сильно инверсная, инверсная, чрезвычайно инверсная, определяемая пользователем) |  |
| 15 | Работа направленных ступеней МТЗ при неисправности ТН (блокирование, вывод направленности) |  |
| 16 | Режим пуска по напряжению (по Umin или U2, по Umin) |  |
| 17 | Вывод работы пуска по напряжению при неисправности ТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 18 | Инвертирование сигнала Автомат ТН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 19 | Ускорение (работа, вывод) |  |

## Уставки логической защиты шин (ЛЗШ)

    - Уставки по току ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания ЛЗШ, А (0,4.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |

    - Уставки по времени ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ, с (0…10, шаг 0,01) |  |

    - Логика работы ЛЗШ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЛЗШ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Пуск по напряжению ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Схема ЛЗШ (последовательная, параллельная) |  |
| 4 | Пуск МТЗ от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

## Уставки защиты от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

    - Уставки по току ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,03.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Ток (вычисляемый) срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Базисный ток (вычисляемый) ЗХ Iб, А (0,03.IНОМ…0,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. (1,1…1,3, шаг 0,01) |  |  |
| 5 | Временной коэффициент ЗХ (0,1…2, шаг 0,1) |  |  |

    - Уставки по напряжению ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания 3U0, В (1…100, шаг 1,0) |  |  |

    - Уставки РНМ ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток (вычисляемый) срабатывания РНМ, А (0,01.IНОМ…0,5.IНОМ, шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,1…1,1, шаг 0,1) |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов (0…±180, шаг 1) |  |

    - Уставки по времени ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ -1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Принцип функционирования ЗОЗЗ -1 (по Uо/ по Iо, Sо / по Iо) |  |
| 3 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Работа ЗОЗЗ -2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | Контроль направленности ЗОЗЗ -2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | Выбор характеристики (независимая, сильно инверсная, инверсная, чрезвычайно инверсная, определяемая пользователем) |  |
| 8 | Номинальное напряжение обмотки «разомкнутого» треугольника ТН, 100 В / 33 В |  |

## Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

    - Уставки ЗНР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент несимметрии, % (10…100, шаг 1) |  |

    - Уставки по времени ЗНР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЗНР, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы ЗНР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

## Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

    - Уставки по напряжению ЗМН

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания ЗМН, В (5…100, шаг 1,0) |  |  |

    - Уставки по времени ЗМН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЗМН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания контроля при неисправности ЗМН, с (5…100, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы ЗМН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Режим работы ЗМН (на сигнал, на отключение) |  |

## Уставки защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ)

    - Уставки по времени ЗДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы ЗДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 2 | Действие сигнала ЗДЗ (на сигнал, на отключение) |  |
| 3 | Контроль сигнала «Разрешение ЗДЗ», предусмотрен / не предусмотрен |  |

## Уставки устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ)

    - Уставки по току УРОВ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,2.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |

    - Уставки по времени УРОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10, шаг 0,01) |  |

    - Логика работы УРОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

## Уставки контроля наличия напряжения

    - Уставки по напряжению контроля наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению ввода, В (5…100, шаг 1,0) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению секции, В (5…100, шаг 1,0) |  |  |

    - Уставки по времени контроля наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания пред. сигн. при неисправности ТН ввода, с (5…100, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы контроля наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль напряжения (секции, ввода) |  |

## Уставки контроля отсутствия напряжения

    - Уставки по напряжению контроля отсутствия напряжения

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания по междуфазному напряжению секции, В (5…100, шаг 1,0) |  |  |

    - Логика работы контроля отсутствия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа контроля отсутствия напряжения (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

## Уставки автоматического включения резерва (АВР)

    - Уставки по времени АВР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности АВР, с (0…100, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания АВР, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы АВР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Запрет при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет от команды «Отключить» (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

## Уставки восстановления нормального режима после АВР (ВНР)

    - Уставки по времени ВНР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ВНР, с (0,1…25, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время переключения ВНР, с (0,1…25, шаг 0,1) |  |

    - Логика работы ВНР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ВНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Прядок действия (ВВ-СВ, СВ-ВВ) |  |

## Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

    - Уставки по времени АПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности АПВ, с (5…180, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания АПВ, с (0,2…20, шаг 0,01) |  |

    - Логика работы АПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Запрет при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Запрет при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Запрет от Внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Запрет при разрешении АВР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Запрет от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Запрет от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Запрет от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | Запрет от ЛЗШ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Запрет от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 11 | Запрет от МТЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 12 | Запрет от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 13 | Запрет от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Контроль напряжения при АПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

## Уставки цепей управления выключателем

    - Уставки по времени цепей управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с (0,1…40, шаг 0,1) |  |
| 2 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 3 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |
| 4 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,02…2, шаг 0,01) |  |
| 5 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0, шаг 0,01) |  |

    - Логика работы цепей управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Управление выключателем с терминала (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Второй электромагнит отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

## Уставки предупредительной сигнализации

    - Уставки по времени предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2…20, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |

## Уставки  дополнительной логики и выдержек времени

    - Уставки по току

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания ПО минимального тока, А (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |  |

    - Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 2, с (0…210, шаг 0,1) |  |
| 3 | Задержка на возврат по входу 3, с (0…27, шаг 0,01) |  |

    - Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 (№ дискретного сигнала) |  |
| 2 | Прием сигнала по входу 2 (№ дискретного сигнала) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 3 (№ дискретного сигнала) |  |
| 4 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

## Дополнительные требования БЭ2502А0303 (комплект А1)

# Уставки защит терминала БЭ2502А1002 (комплект А2)

## Уставки дистанционной защиты (ДЗ)

    - Уставки реле сопротивления ДЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Уставка по оси Х характеристики РС I ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Уставка по оси R характеристики РС I ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Наклон φ1 характеристики РС I ступени, ° (45…89 шаг 1) |  |  |
| 4 | Наклон φ4 верхней части характеристики РС I ступени, ° (-45…0 шаг 1) |  |  |
| 5 | Уставка по оси Х характеристики РС II ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 6 | Уставка по оси R характеристики РС II ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 7 | Наклон φ1 характеристики РС II ступени, ° (45…89 шаг 1) |  |  |
| 8 | Уставка по оси Х характеристики РС III ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 9 | Уставка по оси R характеристики РС III ступени, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 10 | Наклон φ1 характеристики РС III ступени, ° (45…89 шаг 1) |  |  |
| 11 | Наклон φ3 левой части хар-ки РС I, II, III ст., ° (91…179 шаг 1) |  |  |
| 12 | Наклон φ2 нижней правой части хар-ки РС I, II, III ст., ° (-89…+89 шаг 1) |  |  |
| 13 | Уставка по оси Х хар-ки РС I ступени при КЗ на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 14 | Уставка по оси R хар-ки РС I ступени при КЗ на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 15 | Наклон φ1 хар-ки РС I ступени при КЗ на землю, ° (45…89 шаг 1) |  |  |
| 16 | Уставка по оси Х хар-ки РС II ступени при КЗ на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 17 | Уставка по оси R хар-ки РС II ступени при КЗ на землю, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 18 | Наклон φ1 хар-ки РС II ступени при КЗ на землю, ° (45…89 шаг 1) |  |  |
| 19 | Коэффициент компенсации тока 3I0 по R, о.е. (0,000…3,000) |  |  |
| 20 | Коэффициент компенсации тока 3I0 по X, о.е. (0,000…3,000) |  |  |
| 21 | Уставка по оси R отстр. от нагр. режима, Ом (1/IНОМ…500/IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 22 | Угол отстройки от нагрузочного режима, ° (1…70 шаг 1) |  |  |

Отсчет углов ведется от оси +R против часовой стрелки.

    - Уставки реле тока и реле напряжения ДЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания ПО DI1, А (0,08·IНОМ…3,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО DI2, А (0,02·IНОМ…0,80·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Ток срабатывания РТ> пуска ДЗ, А (0,05·IНОМ…20,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Ток срабатывания РТ>> пуска ДЗ с РН, А (0,05·IНОМ…20,00·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 5 | Напряжение сраб. РН мин. междуфазного пуска ДЗ, В (1,0…130,0 шаг 0,1) | - |  |
| 6 | Отношение 3I0/I1 , % (10…100 шаг 1) |  |  |
| 7 | Напряжение срабатывания U2 для БНН, В (2,0…60,0 шаг 0,1) | - |  |
| 8 | Ток срабатывания I2 для БНН, А (0,05…1,00 шаг 0,01) |  |  |

    - Уставки по времени ДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания I ступени ДЗ, с (0,00…5,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания II ступени ДЗ, с (0,05…10,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания III ступени ДЗ, с (0,05…15,00 шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ДЗ при оперативном ускорении, с (0,05…1,00 шаг 0,1) |  |
| 5 | Время срабатывания ДЗ при автоматическом ускорении, с (0,00…1,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ввода автоматического ускорения ДЗ, с (0,5…2,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | Время ввода быстродействующих ступеней ДЗ от БК, с (0,2…1,0 шаг 0,1) |  |
| 8 | Время ввода медленнодействующих ступеней ДЗ от БК, с (3,0…16,0 шаг 0,1) |  |

    - Логика работы ДЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль от БНН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 2 | Подхват РС I ст. от ненапр. РС II ст. (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль I ст. (по I, по DI) |  |
| 4 | Контроль II ст. (по I, по DI) |  |
| 5 | Контроль I, II ст. по DI (от БКб, от БКм) |  |
| 6 | Ускоренный возврат БК при отключении выключателя (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Автоматически ускоряемая ступень (II ступень, III ступень) |  |
| 8 | Оперативно ускоряемая ступень (II ступень, III ступень) |  |
| 9 | Действие РС I и II ст. фазы В (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | Контроль III ст. ДЗ от БК (по I, по DI, не предусмотрен) |  |

## Уставки максимальной токовой защиты (МТЗ)

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа МТЗ-1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-1, А (0,30 .IНОМ…40,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-1, с (0,00…10,00 шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа МТЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2, А (0,10 .IНОМ…40,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2, с (0,00…20,00 шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 6 | Ускорение МТЗ-2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа МТЗ-3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2, А (0,07 .IНОМ…20,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с (0,20…100,00 шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Контроль направленности МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 5 | Пуск по напряжению МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 6 | Действие МТЗ-3 на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 7 | Ускорение МТЗ-3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

    - Реле направления мощности

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,07 .IНОМ…20 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,10…1,10 шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов (-180,0…+180,0 шаг 0,1) |  |  |
| 4 | Работа направленных ступеней МТЗ при неиспр. ТН (блокировка, вывод направленности) |  |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В (2…60 шаг 1) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В (5…100 шаг 1) |  |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ при неисправности ТН, с (0,2…100, шаг 0,1) |  |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению (по UMIN или U2, по UMIN ) |  |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 7 | Инвертирование сигнала Автомат ТН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

    - Ускорение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ускорение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением, с (0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Время ввода ускорения, с (0,00…3,00 шаг 0,01) |  |

## Уставки защиты от замыканий на землю (ЗОЗЗ)

    - Первая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗОЗЗ-1, А (0,01 .IНОМ…2,00 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Напряжение срабатывания 3U0, В (1…100 шаг 1) | - |  |
| 4 | Время срабатывания ЗОЗЗ-1, с (0,20…100,00 шаг 0,01) |  |  |
| 5 | Принцип функционирования ЗОЗЗ-1 (по 3U0 , по 3I0 и S0 , по 3I0 ) |  |  |
| 6 | Действие ЗОЗЗ-1 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

    - Вторая ступень ЗОЗЗ

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа ЗОЗЗ-2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗОЗЗ-2, А (0,01 .IНОМ…0,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ-2, с (0,20…100,00 шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Контроль направленности ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен ) |  |  |
| 5 | Действие ЗОЗЗ-2 на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

    - Реле направления мощности НП

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Ток срабатывания РНМ, А (0,01 .IНОМ…0,50 .IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания РНМ, В (0,50…1,1 шаг 0,1) |  |  |
| 3 | Угол максимальной чувствительности, градусов (-180,0…+180,0 шаг 0,1) |  |  |

## Уставки защиты от несимметричного режима (ЗНР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии, % (10…100 шаг 1) |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

## Уставки защиты минимального напряжения (ЗМН)

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | Работа ЗМН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН, В (5…100 шаг 1) | - |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |  |
| 4 | Действие ЗМН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

## Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |
| 2 | Контроль по току при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | Контроль по напряжению при действии ЗДЗ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | Пуск ЗДЗ по току от ВВ или СВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

## Уставки  устройства резервирования отказов выключателя (УРОВ)

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ, А (0,07·IНОМ…2,0·IНОМ шаг 0,01) |  |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с (0,01…10 шаг 0,01) |  |  |
| 4 | Контроль РПВ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 5 | Действие внешнего отключения на УРОВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |
| 6 | Контроль по току при действии УРОВ на себя (предусмотрен, не предусмотрен) |  |  |
| 7 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |

## Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | Время срабатывания при АЧР, с (0,01…20 шаг 0,01) |  |

## Уставки автоматического повторного включения (АПВ)

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | АПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |
| 2 | Запрет АПВ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 3 | Время готовности АПВ, с (5…180 шаг 0,1) |  |  |
| 4 | Время срабатывания АПВ-1, с (0,2…20 шаг 0,1) |  |  |
| 5 | Время срабатывания АПВ-2, с (5…100 шаг 0,1) |  |  |
| 6 | Запрет АПВ при неисправности ЦУ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 7 | Запрет АПВ при самопроизвольном отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 8 | Запрет АПВ от внешнего отключения (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 9 | Запрет АПВ от МТЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 10 | Запрет АПВ от МТЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 11 | Запрет АПВ от МТЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 12 | Запрет АПВ от МТЗ и ДЗ с ускорением (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 13 | Запрет АПВ от ЗОЗЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 14 | Запрет АПВ от ЗОЗЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 15 | Запрет АПВ от ЗНР (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 16 | Запрет АПВ от ДЗ-1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 17 | Запрет АПВ от ДЗ-2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 18 | Запрет АПВ от ДЗ-3 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |
| 19 | Контроль напряжения при АПВ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |  |
| 20 | Напряжение работы АПВ, В (5…120 шаг 1) | - |  |

## Уставки частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)

| № | Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в первичных | во вторичных |
| 1 | ЧАПВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |  |
| 2 | Время готовности ЧАПВ, с (0…180 шаг 0,1) |  |  |
| 3 | Время срабатывания ЧАПВ, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |  |
| 4 | Включение при ЧАПВ (при внутреннем, при внешнем) |  |  |
| 5 | Сброс готовности ЧАПВ при внешнем отключении (не предусмотрен, предусмотрен) |  |  |

## Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с (0,1…40 шаг 0,1) |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с (0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с (0,1…5,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с (0,00…2,00 шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с (0,1…5,0 шаг 0,1) |  |
| 9 | Второй ЭМО (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 10 | Блокировка команды включить при аварийном отключении (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Управление выключателем (непрерывное, импульсное) |  |

## Предупредительная сигнализация

| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с (2,0…20 шаг 0,1) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с (0,2…100 шаг 0,1) |  |

## Дополнительная логика и выдержки времени

| 1 | Прием сигнала по входу 1 (0…496) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1, с (0,00…27,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 3 (0…496) |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 3, с (0,0…210,0 шаг 0,1) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 (0…496) |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3, с (0,0…27,0 шаг 0,1) |  |
| 7 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

## Служебные параметры / Конфигурирование переключателей SA

|  | Электронные ключи отсутствуют | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала на вывод ДЗ по входу № | 65 Вывод ДЗ |  |
| 2 | Прием сигнала ввода опер. ускор. ДЗ по входу № | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу № | 66 Вывод МТЗ |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ТО по входу № | 67 Вывод ТО |  |
| 5 | Прием сигнала вывода авт. ускор. МТЗ и ДЗ по входу № | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу № | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу № | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу № | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 69 Вывод УРОВ |  |
| 10 | Прием сигнала вывода АПВ по входу № | 70 Вывод АПВ |  |
| 11 | Прием сигнала вывода АЧР по входу № | - |  |
| 12 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу № | - |  |
|  | Электронные ключи присутствуют | По умолчанию | Назначить |
| 1 | Прием сигнала на вывод ДЗ по входу № | 450 Вывод ДЗ |  |
| 2 | Прием сигнала ввода опер. ускор. ДЗ по входу № | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу № | 451 Вывод МТЗ |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ТО по входу № | 451 Вывод МТЗ |  |
| 5 | Прием сигнала вывода авт. ускор. МТЗ и ДЗ по входу № | 452 Вывод АУ |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу № | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу № | - |  |
| 8 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу № | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода УРОВ по входу № | 453 Вывод УРОВ |  |
| 10 | Прием сигнала вывода АПВ по входу № | 454 Вывод АПВ |  |
| 11 | Прием сигнала вывода АЧР по входу № | 455 Вывод АЧР |  |
| 12 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу № | 456 Вывод ЧАПВ |  |

## Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов

|  |  | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу № | 81 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу № | 82 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ по входу № | - |  |
| 4 | Прием сигнала Внешнее отключение по входу № | 84 Внеш. откл. |  |
| 5 | Прием сигнала Блокировка АПВ по входу № | 87 Блокировка АПВ |  |
| 6 | Прием сигнала РКО по входу № | 71 РКО |  |
| 7 | Прием сигнала РКВ по входу № | 72 РКВ |  |
| 8 | Прием сигнала АЧР по входу № | 74 АЧР |  |
| 9 | Прием сигнала Откл. от ЗДЗ по входу № | 73 Откл. от ЗДЗ |  |
| 10 | Прием сигнала РПО по входу № | 75 РПО |  |
| 11 | Прием сигнала РПВ1 по входу № | 76 РПВ1 |  |
| 12 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу № | - |  |
| 13 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу № | 85 Откл. по ТУ |  |
| 14 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу № | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 15 | Прием сигнала Блокировка управления по входу № | 82 Блокир. управ. |  |
| 16 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу № | 88 Разрешен. ЧАПВ |  |
| 17 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу № | - |  |
| 18 | Прием сигнала Внешнее ЧАПВ по входу № | 89 Внеш. ЧАПВ |  |
| 19 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу № | 90 Внеш. УРОВ |  |
| 20 | Прием сигнала Автомат ТН по входу № | 91 Автомат ТН |  |
| 21 | Прием сигнала РПВ2 по входу № | 92 РПВ1 |  |
| 22 | Прием сигнала об аварийном давлении элегаза по входу № | - |  |
| 23 | Прием сигнала о низком давлении элегаза по входу № | - |  |

## Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле

|  |  | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х4 дискретного сигнала № | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х4 дискретного сигнала № | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х4 дискретного сигнала № | 420 Пуск МТЗ |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х4 дискретного сигнала № | 332 РПВ |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К1:Х5 дискретного сигнала № | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К2:Х5 дискретного сигнала № | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К3:Х5 дискретного сигнала № | 415 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К4:Х5 дискретного сигнала № | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К5:Х5 дискретного сигнала № | 282 Срабатывание |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К6:Х5 дискретного сигнала № | 373 Авар. откл. |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К7:Х5 дискретного сигнала № | 373 Авар. откл. |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К8:Х5 дискретного сигнала № | 420 Пуск МТЗ |  |

## Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов

|  |  | По умолчанию | Назначить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала № | 267 ДЗ |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала № | 262 ДЗЗ |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала № | 416 МТЗ |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала № | 424 Ускорение |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала № | 351 ЗНР |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала № | 349 ЗОЗЗ-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала № | 350 ЗОЗЗ-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала № | 352 ЗМН |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала № | 411 АЧР |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала № | 412 ЧАПВ |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала № | 405 УРОВ на себя |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала № | 406 УРОВ |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала № | 409 АПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала № | 376 Внеш. неиспр. |  |

Служебные параметры / Фиксация состояния / Маска срабатывания (неисправности)

|  |  | По умолчанию |  |  | Назначить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фиксации | сраб. | неиспр. | фиксации | сраб. | неиспр. |
| 1 | Светодиод 1 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 2 | Светодиод 2 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 3 | Светодиод 3 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 4 | Светодиод 4 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 5 | Светодиод 5 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 6 | Светодиод 6 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 7 | Светодиод 7 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 8 | Светодиод 9 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 9 | Светодиод 10 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 10 | Светодиод 11 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 11 | Светодиод 12 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 12 | Светодиод 13 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 13 | Светодиод 14 | Вкл. | Вкл. | - |  |  |  |
| 14 | Светодиод 15 | Вкл. | - | Вкл. |  |  |  |

## Дополнительные требования БЭ2502А1002 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |