ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

шкафа автоматической частотной разгрузки

типа ШЭ2607 211

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

|  | Название подстанции (станции) | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Номер шкафа по схеме НКУ |  | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Причина выдачи уставок | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| Коэффициенты трансформации | Комплект А1 | Комплект А2 |
| --- | --- | --- |
| Трансформатора тока (КТТ) |  |  |
| Трансформатора напряжения (КТН) |  |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки БЭ2502А1102 (комплект А1)

## Коэффициенты преобразования

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia | 400,000 А [0,001 .. 1000000,000] |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia | 5 А [1 .. 5] |
| Первичная величина датчика аналогового входа Uab 1c | 6000,000 В [0,001 .. 1000000,000] |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Uab 1c | 100,000 В [0,001 .. 1000000,000] |
| Первичная величина датчика аналогового входа Uab 2c | 6000,000 В [0,001 .. 1000000,000] |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Uab 2c | 100,000 В [0,001 .. 1000000,000] |

## Уставки АЧР-1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-1 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-1 | 48,80 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-1 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-1 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-1 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-2 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-2 | 49,00 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-2 | 5,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-2 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-2 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-3

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-3 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-3 | 48,70 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-3 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-3 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-3 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-3 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-4

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-4 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-4 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-4 | 48,90 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-4 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-4 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-4 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-4 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-4 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-4 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-5

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-5 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-5 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-5 | 48,60 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-5 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-5 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-5 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-5 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-5 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-5 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-6

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-6 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-6 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-6 | 48,80 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-6 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-6 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-6 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-6 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-6 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-6 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-7

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-7 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-7 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-7 | 48,50 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-7 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-7 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-7 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-7 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-7 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-7 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-8

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-8 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-8 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-8 | 48,70 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-8 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-8 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-8 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-8 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-8 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-8 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-9

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-9 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-9 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-9 | 48,40 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-9 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-9 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-9 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-9 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-9 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-9 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-10

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-10 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-10 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-10 | 48,60 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-10 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-10 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-10 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-10 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-10 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-10 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки Общие уставки АЧР

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Скорость снижения частоты блокировки АЧР | 1,0 Гц/с [0,1 .. 15,0] |
| Режим блокировки АЧР от ИО df/dt | без фиксации [без фиксации, с фиксацией] |
| Вывод контроля 2 секции шин для АЧР | не предусмотрен [не предусмотрен, предусмотрен] |
| Время подхвата сигнала Действие ДЗШ | 1,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокирование всех ступеней АЧР от Действие ДЗШ | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Блокирование всех ступеней АЧР от Ремонт ТН | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Блокирование всех ступеней АЧР от РПВ СВ | предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Инвертирование сигнала Блокировка АЧР | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Версия алгоритма функционирования АЧР | 2502.01 |

## Уставки РНМ для АЧР

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа РНМ | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Ток срабатывания РНМ | 32,00 А [28,00 .. 8000,00] | 0,40 А [0,35 .. 100,00] |
| Напряжение срабатывания РНМ | 600,00 В [54,00 .. 606,00] | 10,00 В [0,90 .. 10,10] |
| Угол МЧ | 45,0 ° [-180,0 .. 180,0] |  |
| Инвертирование сигнала Блок. от внеш. РНМ | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

## Уставки ЧАПВ-1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-1 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-1 | 49,8 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-1 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-1 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-2 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-2 | 49,8 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-2 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-2 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-3

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-3 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-3 | 49,7 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-3 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-3 | 10 с [0 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-4

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-4 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-4 | 49,7 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-4 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-4 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-4 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-5

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-5 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-5 | 49,7 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-5 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-5 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-5 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-6

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-6 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-6 | 49,6 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-6 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-6 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-6 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-7

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-7 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-7 | 49,6 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-7 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-7 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-7 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-8

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-8 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-8 | 49,6 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-8 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-8 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-8 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-9

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-9 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-9 | 49,5 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-9 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-9 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-9 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-10

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-10 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-10 | 49,5 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-10 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-10 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-10 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки Контроль напряжения

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение прямой последовательности срабатывания АЧР | 1200,00 В [600,00 .. 4200,00] | 20,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение прямой последовательности срабатывания ЧАПВ | 3000,00 В [600,00 .. 4200,00] | 50,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение блокировки прямой последовательности АОСН | 1200,00 В [300,00 .. 3000,00] | 20,00 В [5,00 .. 50,00] |
| Напряжение блокировки обратной последовательности АОСН | 600,00 В [120,00 .. 3600,00] | 10,00 В [2,00 .. 60,00] |
| Время срабатывания при неисправности ТН 1с.ш. | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания при неисправности ТН 2с.ш. | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |

## Уставки АОСН-1

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа АОСН-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Блокировка АОСН-1 по скорости снижения напряжения прямой посл. | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Работа АПВ-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АОСН-1 | 3000,00 В [600,00 .. 4200,00] | 50,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АПВ-1 | 3300,0 В [2400,0 .. 4200,0] | 55,00 В [40,00 .. 70,00] |
| Время срабатывания АОСН-1 | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания АПВ-1 | 10,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время блокирования АПВ-1 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания контроля снижения напряжения АОСН-1 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Длительность импульса срабатывания АОСН-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |
| Длительность импульса срабатывания АПВ-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |

## Уставки АОСН-2

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа АОСН-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Блокировка АОСН-2 по скорости снижения напряжения прямой посл. | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Работа АПВ-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АОСН-2 | 2700,00 В [600,00 .. 4200,00] | 45,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АПВ-2 | 3000,0 В [2400,0 .. 4200,0] | 50,00 В [40,00 .. 70,00] |
| Время срабатывания АОСН-2 | 25,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания АПВ-2 | 15,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время блокирования АПВ-2 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания контроля снижения напряжения АОСН-2 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Длительность импульса срабатывания АОСН-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |
| Длительность импульса срабатывания АПВ-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |

## Уставки АОСН-3

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа АОСН-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Блокировка АОСН-3 по скорости снижения напряжения прямой посл. | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Работа АПВ-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АОСН-3 | 2403,33 В [600,00 .. 4200,00] | 40,06 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АПВ-3 | 2700,0 В [2400,0 .. 4200,0] | 45,00 В [40,00 .. 70,00] |
| Время срабатывания АОСН-3 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания АПВ-3 | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время блокирования АПВ-3 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания контроля снижения напряжения АОСН-3 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Длительность импульса срабатывания АОСН-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |
| Длительность импульса срабатывания АПВ-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |

## Уставки Общие уставки АОСН

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость снижения напряжения прямой послед. блокировки АОСН | − | 1 В/с [1 .. 20] |
| Вывод контроля 2 секции шин для АОСН | не предусмотрен [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

## Уставки Предупредительная сигнализация

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Время срабатывания от внешнего сигнала | 10,0 с [0,1 .. 27,0] |
| Инвертирование сигнала Внешняя сигнализация | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |

## Уставки Дополнительная логика и выдержки времени

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Прием сигнала по входу 1 | - |
| Задержка на срабатывание по входу 1 | 10,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Прием сигнала по входу 2 | - |
| Задержка на срабатывание по входу 2 | 10,0 с [0,0 .. 210,0] |
| Прием сигнала по входу 3 | - |
| Задержка на возврат по входу 3 | 1,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Программная накладка 1 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Программная накладка 2 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Программная накладка 3 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Дополнительные требования БЭ2502А1102 (комплект А1)

- Уставки БЭ2502А1102  (комплект А2)

## Коэффициенты преобразования

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia | 400,000 А [0,001 .. 1000000,000] |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia | 5 А [1 .. 5] |
| Первичная величина датчика аналогового входа Uab 1c | 6000,000 В [0,001 .. 1000000,000] |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Uab 1c | 100,000 В [0,001 .. 1000000,000] |
| Первичная величина датчика аналогового входа Uab 2c | 6000,000 В [0,001 .. 1000000,000] |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Uab 2c | 100,000 В [0,001 .. 1000000,000] |

## Уставки АЧР-1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-1 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-1 | 48,80 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-1 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-1 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-1 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-2 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-2 | 49,00 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-2 | 5,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-2 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-2 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-3

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-3 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-3 | 48,70 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-3 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-3 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-3 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-3 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-4

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-4 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-4 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-4 | 48,90 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-4 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-4 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-4 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-4 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-4 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-4 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-5

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-5 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-5 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-5 | 48,60 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-5 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-5 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-5 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-5 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-5 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-5 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-6

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-6 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-6 | импульсный [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-6 | 48,80 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-6 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-6 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-6 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-6 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-6 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-6 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-7

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-7 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-7 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-7 | 48,50 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-7 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-7 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-7 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-7 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-7 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-7 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-8

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-8 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-8 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-8 | 48,70 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-8 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-8 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-8 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-8 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-8 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-8 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-9

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-9 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-9 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-9 | 48,40 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-9 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-9 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-9 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-9 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-9 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-9 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки АЧР-10

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа АЧР-10 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Режим работы АЧР-10 | следящий [импульсный, следящий] |
| Частота срабатывания АЧР-10 | 48,60 Гц [45,00 .. 51,00] |
| Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-10 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания АЧР-10 | 0,30 с [0,00 .. 100,00] |
| Время срабатывания резервного действия АЧР-10 | 1,00 с [0,00 .. 100,00] |
| Длительность импульса срабатывания АЧР-10 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |
| Задержка на возврат сигнала срабатывания АЧР-10 | 0,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокировка по скорости снижения частоты АЧР-10 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Уставки Общие уставки АЧР

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Скорость снижения частоты блокировки АЧР | 1,0 Гц/с [0,1 .. 15,0] |
| Режим блокировки АЧР от ИО df/dt | без фиксации [без фиксации, с фиксацией] |
| Вывод контроля 2 секции шин для АЧР | не предусмотрен [не предусмотрен, предусмотрен] |
| Время подхвата сигнала Действие ДЗШ | 1,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Блокирование всех ступеней АЧР от Действие ДЗШ | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Блокирование всех ступеней АЧР от Ремонт ТН | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Блокирование всех ступеней АЧР от РПВ СВ | предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Инвертирование сигнала Блокировка АЧР | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |
| Версия алгоритма функционирования АЧР | 2502.01 |

## Уставки РНМ для АЧР

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа РНМ | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Ток срабатывания РНМ | 32,00 А [28,00 .. 8000,00] | 0,40 А [0,35 .. 100,00] |
| Напряжение срабатывания РНМ | 600,00 В [54,00 .. 606,00] | 10,00 В [0,90 .. 10,10] |
| Угол МЧ | 45,0 ° [-180,0 .. 180,0] |  |
| Инвертирование сигнала Блок. от внеш. РНМ | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

## Уставки ЧАПВ-1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-1 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-1 | 49,8 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-1 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-1 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-2

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-2 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-2 | 49,8 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-2 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-2 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-3

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-3 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-3 | 49,7 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-3 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-3 | 10 с [0 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-4

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-4 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-4 | 49,7 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-4 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-4 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-4 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-5

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-5 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-5 | 49,7 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-5 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-5 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-5 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-6

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-6 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-6 | 49,6 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-6 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-6 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-6 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-7

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-7 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-7 | 49,6 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-7 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-7 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-7 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-8

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-8 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-8 | 49,6 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-8 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-8 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-8 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-9

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-9 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-9 | 49,5 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-9 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-9 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-9 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки ЧАПВ-10

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Работа ЧАПВ-10 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Частота срабатывания ЧАПВ-10 | 49,5 Гц [45,0 .. 51,0] |
| Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-10 | 0,05 Гц [0,05 .. 3,00] |
| Время срабатывания ЧАПВ-10 | 10 с [1 .. 300] |
| Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-10 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |

## Уставки Контроль напряжения

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение прямой последовательности срабатывания АЧР | 1200,00 В [600,00 .. 4200,00] | 20,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение прямой последовательности срабатывания ЧАПВ | 3000,00 В [600,00 .. 4200,00] | 50,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение блокировки прямой последовательности АОСН | 1200,00 В [300,00 .. 3000,00] | 20,00 В [5,00 .. 50,00] |
| Напряжение блокировки обратной последовательности АОСН | 600,00 В [120,00 .. 3600,00] | 10,00 В [2,00 .. 60,00] |
| Время срабатывания при неисправности ТН 1с.ш. | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания при неисправности ТН 2с.ш. | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |

## Уставки АОСН-1

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа АОСН-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Блокировка АОСН-1 по скорости снижения напряжения прямой посл. | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Работа АПВ-1 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АОСН-1 | 3000,00 В [600,00 .. 4200,00] | 50,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АПВ-1 | 3300,0 В [2400,0 .. 4200,0] | 55,00 В [40,00 .. 70,00] |
| Время срабатывания АОСН-1 | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания АПВ-1 | 10,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время блокирования АПВ-1 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания контроля снижения напряжения АОСН-1 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Длительность импульса срабатывания АОСН-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |
| Длительность импульса срабатывания АПВ-1 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |

## Уставки АОСН-2

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа АОСН-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Блокировка АОСН-2 по скорости снижения напряжения прямой посл. | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Работа АПВ-2 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АОСН-2 | 2700,00 В [600,00 .. 4200,00] | 45,00 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АПВ-2 | 3000,0 В [2400,0 .. 4200,0] | 50,00 В [40,00 .. 70,00] |
| Время срабатывания АОСН-2 | 25,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания АПВ-2 | 15,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время блокирования АПВ-2 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания контроля снижения напряжения АОСН-2 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Длительность импульса срабатывания АОСН-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |
| Длительность импульса срабатывания АПВ-2 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |

## Уставки АОСН-3

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Работа АОСН-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Блокировка АОСН-3 по скорости снижения напряжения прямой посл. | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Работа АПВ-3 | предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АОСН-3 | 2403,33 В [600,00 .. 4200,00] | 40,06 В [10,00 .. 70,00] |
| Напряжение срабатывания прямой последовательности АПВ-3 | 2700,0 В [2400,0 .. 4200,0] | 45,00 В [40,00 .. 70,00] |
| Время срабатывания АОСН-3 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания АПВ-3 | 20,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время блокирования АПВ-3 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Время срабатывания контроля снижения напряжения АОСН-3 | 30,0 с [0,1 .. 100,0] |  |
| Длительность импульса срабатывания АОСН-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |
| Длительность импульса срабатывания АПВ-3 | 1,50 с [0,10 .. 27,00] |  |

## Уставки Общие уставки АОСН

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость снижения напряжения прямой послед. блокировки АОСН | − | 1 В/с [1 .. 20] |
| Вывод контроля 2 секции шин для АОСН | не предусмотрен [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

## Уставки Предупредительная сигнализация

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Время срабатывания от внешнего сигнала | 10,0 с [0,1 .. 27,0] |
| Инвертирование сигнала Внешняя сигнализация | не предусмотрено [не предусмотрено, предусмотрено] |

## Уставки Дополнительная логика и выдержки времени

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Прием сигнала по входу 1 | - |
| Задержка на срабатывание по входу 1 | 10,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Прием сигнала по входу 2 | - |
| Задержка на срабатывание по входу 2 | 10,0 с [0,0 .. 210,0] |
| Прием сигнала по входу 3 | - |
| Задержка на возврат по входу 3 | 1,00 с [0,00 .. 27,00] |
| Программная накладка 1 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Программная накладка 2 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |
| Программная накладка 3 | не предусмотрена [не предусмотрена, предусмотрена] |

## Дополнительные требования БЭ2502А1102 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |