Бланк уставок

шкаф управления присоединением напряжением 110-220 кВ

ШЭ2607 419

Объект  ________________________________________

Присоединение:

« _____ »  _______________________ 202 ____ г.

Основные технические данные  шкафа

Таблица  1

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток Iном, А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Название линии  ____________________________________________________________________

Название подстанции (станции)  _______________________________________________________

Причина  выдачи уставок  _____________________________________________________________

Уставки ПО тока, напряжения и ИО сопротивления должны быть заданы в первичных величинах.

Допустимый диапазон уставок приведен во вторичных величинах и при проверке нахождения уставок в заданном диапазоне следует производить расчет по формулам:

IВТОР = IПЕРВ /  КТТ,      UВТОР = UПЕРВ /  КТН,     ZВТОР = ZПЕРВ / (КТН / КТТ).

ТТ, ТН

Таблица  2 - Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 0.1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 110000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Uни ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 173.203 |  |

Таблица  3 - ТТ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | используется |  |
| 050257 | Обнуление ТТ В1 | - |  |
| 050258 | Обнуление ТТ В2 | - |  |

Таблица  4 - ТН

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 050261 | Базовый вектор ( U1, Ua, Uab, U1/2L ) | Ua |  |  |  |
| 050274 | Модуль подстройки U ШОН ( 0.001 .. 10.000 ) | 1.000 |  |  |  |
| 050275 | Угол подстройки U ШОН ( -180.00 .. 180.00 ) ,° [шаг 0.01] | 0.00 |  |  |  |
| 050276 | Uср ПО максимального напряжения от ШОН ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 77000 | 70.0 |  |  |
| 050277 | Uср ПО минимального напряжения от ШОН ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |
| 050286 | Uср ПО максимального напряжения шин ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 77000 | 70.0 |  |  |
| 050287 | Uср ПО минимального напряжения шин ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 44000 | 40.0 |  |  |

УРОВ

Таблица  5 - Уставки ПО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1.42 | 0.01 |  |  |

Таблица  6 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка на срабатывание УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

Таблица  7 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 111303 | XB3_УРОВ Действие сигнала ВЧТО N1 ( с контролем, без контроля ) | с контролем |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111305 | XB5_УРОВ Контроль от сигнала РПО при приеме сигнала ВЧТО N1 ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНФР ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 111307 | XB7_УРОВ Пуск УРОВ от внутренних защит ( не предусмотрен, предусмотрен ) | предусмотрен |  |

АУВ и АПВ

Таблица  8 - Уставки ПО, ИО

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 114201 | Разность напряжений ИО контроля синхронизма ( 5-50 ) ,В [шаг 0.1] | 33000 | 30 |  |  |
| 114202 | Угол между напряжениями ИО контроля синхронизма ( 5 .. 89 ) ,° [шаг 1] | 45 |  |  |  |
| 114203 | Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма ( 0.05 .. 0.40 ) ,Гц [шаг 0.01] | 0.25 |  |  |  |
| 114204 | Предельная скорость изменения угла ИО контроля синхронизма ( 0.05 .. 2.00 ) ,Гц [шаг 0.01] | 2.00 |  |  |  |
| 114205 | Ток срабатывания ПО ЗНФР ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 363.45 | 1.82 |  |  |

Таблица  9 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114221 | DT1_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФР ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 114222 | DT2_АУВ Задержка на срабатывание ЗНФ ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 114223 | DT3_АУВ Задержка на срабатывание защиты ЭМУ ( 1.0 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 114224 | DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В ( 10.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 200.0 |  |
| 114225 | DT5_АУВ Время первого цикла АПВ ( 0.25 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 114226 | DT6_АУВ Время второго цикла АПВ ( 0.25 .. 160.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.50 |  |
| 114227 | DT7_АУВ Время включения от АПВ ( 0.00 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 114228 | DT8_АУВ Время подготовки АПВ ( 2 .. 120 ) ,с [шаг 1] | 15 |  |
| 114229 | DT9_АУВ Время ожидания КС(УС) ( 5 .. 840 ) ,с [шаг 1] | 160 |  |
| 114230 | DT10_АУВ Время опережения включения ( 0.020 .. 1.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.200 |  |

Таблица  10 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114241 | XB1_АУВ Привод выключателя ( трехфазный, пофазный ) | трехфазный |  |
| 114242 | XB2_АУВ Второй электромагнит отключения ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 114243 | XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блокировка вкл. и откл.' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 114244 | XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 114245 | XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 114246 | XB6_АУВ Второй цикл АПВ ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 114247 | XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В ( не предусмотрен, предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 114248 | XB8_АУВ Улавливание синхронизма ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |
| 114249 | XB9_АУВ Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |
| 114250 | XB10_АУВ Включение с контролем отсутствия напряжения ( предусмотрено, не предусмотрено ) | предусмотрено |  |
| 114251 | XB11_АУВ Логика включения с КС ( типовая, нетиповая ) | типовая |  |
| 114252 | XB12_АУВ Контроль положения разъединителей ( предусмотрен, не предусмотрен ) | не предусмотрен |  |
| 114253 | XB13_АУВ Контроль синхронизма ( предусмотрен, не предусмотрен ) | предусмотрен |  |

Ресурс выключателя

Таблица  11 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 117201 | Контроль ресурса выключателя ( выведен, введен ) | выведен |  |
| 117202 | Выбор вида контроля ресурса ( RMS, I2t ) | RMS |  |
| 117203 | Пуск расчета ресурса выключателя | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 117204 | Сброс счётчиков ресурса выключателя ( 0-1 ) |  |  |

Таблица  12 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 117211 | Время начала расхождения контактов ( 0.001 .. 0.200 ) | 0.020 |  |

Таблица  13 - Механический ресурс выключателя

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 117221 | Число коммутаций ( 0-10000 ) |  |  |
| 117222 | Предупредительный порог числа коммутаций ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 80.0 |  |
| 117223 | Аварийный порог числа коммутаций ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |
| 117224 | Допустимое число коммутаций ( 0 .. 10000 ) | 10000 |  |

Таблица  14 - Коммутационный ресурс выключателя RMS

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 117231 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза A ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117232 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза В ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117233 | Расход коммутационного ресурса RMS фаза С ( 0.00-100 ) ,% [шаг 0.01] |  |  |
| 117234 | Предупредительный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 80.0 |  |
| 117235 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

Таблица  15 - Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 117241 | Ток точки 1 (минимальный) ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 1.25 |  |
| 117242 | Число коммутаций точки 1 ( 1 .. 10000 ) | 10000 |  |
| 117243 | Ток коммутационного ресурса точки 2 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 6.00 |  |
| 117244 | Число коммутаций точки 2 ( 1 .. 10000 ) | 945 |  |
| 117245 | Ток коммутационного ресурса точки 3 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 30.00 |  |
| 117246 | Число коммутаций точки 3 ( 1 .. 10000 ) | 80 |  |
| 117247 | Ток коммутационного ресурса точки 4 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117248 | Число коммутаций точки 4 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117249 | Ток коммутационного ресурса точки 5 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117250 | Число коммутаций точки 5 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117251 | Ток коммутационного ресурса точки 6 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117252 | Число коммутаций точки 6 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117253 | Ток коммутационного ресурса точки 7 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117254 | Число коммутаций точки 7 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117255 | Ток коммутационного ресурса точки 8 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117256 | Число коммутаций точки 8 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |

Таблица  16 - Коммутационный ресурс выключателя I2t

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 117261 | Суммарное значение I2t фазы A ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117262 | Суммарное значение I2t фазы B ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117263 | Суммарное значение I2t фазы C ( 0.000-20000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] |  |  |
| 117264 | Максимальное значение ресурса по I2t ( 0.000 .. 20000.000 ) ,кА^2t [шаг 0.001] | 2200.000 |  |
| 117265 | Предупредительный порог коммутационного ресурса I2t ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 80.0 |  |
| 117266 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

Фиксация присоединения

Таблица  17 - Уставки времени

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 126201 | DT1_ФП Время срабатывания неиспр. шинных разъединителей I с.ш. ( 0 .. 27 ) | 10 |  |
| 126202 | DT2_ФП Время срабатывания неиспр. шинных разъединителей II с.ш. ( 0 .. 27 ) | 10 |  |

Таблица  18 - Логика работы

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 126211 | XB1_ФП Тип присоединения ( ШСВ, Линейный ) | Линейный |  |

Дистанционное управление коммутационными аппаратами

Таблица  19 - Авторизация

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127201 | Местный пароль для переключений ( 0-4 ) |  |  |
| 127202 | Дистанционный пароль для переключений ( 0-20 ) |  |  |
| 127203 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 ( нет, есть ) | нет |  |

Таблица  20 - Управление

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127251 | Аппарат 1 ( 0-3 ) |  |  |
| 127252 | Аппарат 2 ( 0-3 ) |  |  |
| 127253 | Аппарат 3 ( 0-3 ) |  |  |
| 127254 | Аппарат 4 ( 0-3 ) |  |  |
| 127255 | Аппарат 5 ( 0-3 ) |  |  |
| 127256 | Аппарат 6 ( 0-3 ) |  |  |
| 127257 | Аппарат 7 ( 0-3 ) |  |  |
| 127258 | Аппарат 8 ( 0-3 ) |  |  |
| 127259 | Аппарат 9 ( 0-3 ) |  |  |
| 127260 | Аппарат 10 ( 0-3 ) |  |  |
| 127291 | Выбор аппарата для отключения ( 0-10 ) |  |  |
| 127292 | Выбор аппарата для включения ( 0-10 ) |  |  |
| 127293 | Выполнить команду управления ( 0-1 ) |  |  |
| 127294 | Отменить команду управления ( 0-1 ) |  |  |

Таблица  21 - Аппарат 1

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127301 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127302 | Наименование аппарата () | 1 |  |
| 127303 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | избирательное с проверкой выполнения |  |
| 127304 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127305 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127306 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127307 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [114051] РПВ (выход) |  |
| 127308 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [114030] РПО (выход) |  |
| 127315 | Прием сигнала вывода дистанционного управления выключателем | [114040] Мест.управление |  |

Таблица  22 - Аппарат 2

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127321 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127322 | Наименование аппарата () | 2 |  |
| 127323 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | избирательное с проверкой выполнения |  |
| 127324 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127325 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127326 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127335 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127327 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002033] РПВ КА2 |  |
| 127328 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002034] РПО КА2 |  |
| 127329 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127330 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127331 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127332 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127333 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002037] НеиспПитанияКА2 |  |
| 127334 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002035] НеиспОбогревКА2 |  |
| 127336 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002036] МестУправлКА2 |  |

Таблица  23 - Аппарат 3

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127341 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127342 | Наименование аппарата () | 3 |  |
| 127343 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127344 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127345 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127346 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127355 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127347 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002038] РПВ КА3 |  |
| 127348 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002039] РПО КА3 |  |
| 127349 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127350 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127351 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127352 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127353 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002042] НеиспПитанияКА3 |  |
| 127354 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002040] НеиспОбогревКА3 |  |
| 127356 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002041] МестУправлКА3 |  |

Таблица  24 - Аппарат 4

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127361 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | разъединитель |  |
| 127362 | Наименование аппарата () | 4 |  |
| 127363 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | прямое без проверки выполнения |  |
| 127364 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127365 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127366 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127375 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127367 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002043] РПВ КА4 |  |
| 127368 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002044] РПО КА4 |  |
| 127369 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127370 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127371 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127372 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127373 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002047] НеиспПитанияКА4 |  |
| 127374 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002045] НеиспОбогревКА4 |  |
| 127376 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002046] МестУправлКА3 |  |

Таблица  25 - Аппарат 5

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127381 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | нет |  |
| 127382 | Наименование аппарата () | 5 |  |
| 127383 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127384 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127385 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127386 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127395 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127387 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002048] РПВ КА5 |  |
| 127388 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002049] РПО КА5 |  |
| 127389 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127390 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127391 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127392 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127393 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002052] НеиспПитанияКА5 |  |
| 127394 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002050] НеиспОбогревКА5 |  |
| 127396 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002051] МестУправлКА5 |  |

Таблица  26 - Аппарат 6

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127401 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | нет |  |
| 127402 | Наименование аппарата () | 6 |  |
| 127403 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127404 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127405 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127406 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127415 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127407 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002053] РПВ КА6 |  |
| 127408 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002054] РПО КА6 |  |
| 127409 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127410 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127411 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127412 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127413 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002057] НеиспПитанияКА6 |  |
| 127414 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002055] НеиспОбогревКА6 |  |
| 127416 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002056] МестУправлКА6 |  |

Таблица  27 - Аппарат 7

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127421 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | нет |  |
| 127422 | Наименование аппарата () | 7 |  |
| 127423 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127424 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127425 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127426 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127435 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127427 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002058] РПВ КА7 |  |
| 127428 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002059] РПО КА7 |  |
| 127429 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127430 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127431 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127432 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127433 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002062] НеиспПитанияКА7 |  |
| 127434 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002060] НеиспОбогревКА7 |  |
| 127436 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002061] МестУправлКА7 |  |

Таблица  28 - Аппарат 8

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127441 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | нет |  |
| 127442 | Наименование аппарата () | 8 |  |
| 127443 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127444 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127445 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127446 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127455 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127447 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002063] РПВ КА8 |  |
| 127448 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002064] РПО КА8 |  |
| 127449 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127450 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127451 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127452 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127453 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002067] НеиспПитанияКА8 |  |
| 127454 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002065] НеиспОбогревКА8 |  |
| 127456 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002066] МестУправлКА8 |  |

Таблица  29 - Аппарат 9

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127461 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | нет |  |
| 127462 | Наименование аппарата () | 9 |  |
| 127463 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127464 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127465 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127466 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127475 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127467 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002068] РПВ КА9 |  |
| 127468 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002069] РПО КА9 |  |
| 127469 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127470 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127471 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127472 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127473 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002072] НеиспПитанияКА9 |  |
| 127474 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002070] НеиспОбогревКА9 |  |
| 127476 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002071] МестУправлКА9 |  |

Таблица  30 - Аппарат 10

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127481 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | нет |  |
| 127482 | Наименование аппарата () | 10 |  |
| 127483 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | нет управления |  |
| 127484 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127485 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127486 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127495 | Задержка сигнала неисправности ( 5.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127487 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [002073] РПВ КА10 |  |
| 127488 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [002074] РПО КА10 |  |
| 127489 | Прием сигнала блокировки включения | [300000] Логический 0 |  |
| 127490 | Прием сигнала блокировки отключения | [300000] Логический 0 |  |
| 127491 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127492 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки | [300001] Логический 1 |  |
| 127493 | Прием сигнала неисправности цепей питания | [002077] НеиспрПитанКА10 |  |
| 127494 | Прием сигнала неисправности обогрева | [002075] НеиспОбогрКА10 |  |
| 127496 | Прием сигнала перевода в положение 'Местное' | [002076] МестУправлКА10 |  |

Дополнительные DT, XB

Таблица  31 - Программные накладки XB

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

Таблица  32 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  33 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Таблица  34 - Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

Таблица  35 - Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 840.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

Конфигурирование переключателей SA

Таблица  36 - Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала вывода терминала | - |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  37 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала на вх.1 группы уставок | - |  |
| 050612 | Прием сигнала на вх.2 группы уставок | - |  |
| 050613 | Прием сигнала на вх.3 группы уставок | - |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

Таблица  38 - Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала вывода УРОВ | - |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  39 - Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала цепей УРОВ | - |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  40 - Конфигурирование SA 'Режимы АПВ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114601 | Прием сигнала на вх.1 режима АПВ | - |  |
| 114602 | Прием сигнала на вх.2 режима АПВ | - |  |
| 114603 | Прием сигнала на вх.3 режима АПВ | - |  |
| 114605 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |

Таблица  41 - Конфигурирование SA 'Режим включения выключателя'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114607 | Прием сигнала разрешения включения с КС | - |  |
| 114609 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |

Таблица  42 - Конфигурирование SA 'АПВ1'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114611 | Прием сигнала вывода АПВ1 | - |  |
| 114613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 114615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  43 - Конфигурирование SA 'АПВ2'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114616 | Прием сигнала вывода АПВ2 | - |  |
| 114618 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 114620 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

Таблица  44 - Конфигурирование SA 'Запрет АПВ от ДЗШ'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114623 | Прием сигнала ввода запрета АПВ от ДЗШ | - |  |
| 114625 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |

Таблица  45 - Конфигурирование SA 'Фиксация выключателя'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114639 | Прием сигнала вывода выключателя в ремонт | - |  |
| 114641 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  46 - Конфигурирование SA 'Цепи управления'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114644 | Прием сигнала вывода цепей управления | - |  |
| 114646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |
| 114648 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

Таблица  47 - Конфигурирование SA 'Деблокировка'

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 127651 | Прием сигнала ввода деблокировки | [002006] Ввод деблокир. |  |

Конфигурирование дополнительных SA

Таблица  48 - Конфигурирование SA1

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала SA1 | - |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  49 - Конфигурирование SA2

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала SA2 | - |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  50 - Конфигурирование SA3

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала SA3 | - |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  51 - Конфигурирование SA4

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала SA4 | - |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  52 - Конфигурирование SA5

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153617 | Прием сигнала SA5 | - |  |
| 153619 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  53 - Конфигурирование SA6

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153621 | Прием сигнала SA6 | - |  |
| 153623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  54 - Конфигурирование SA7

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153625 | Прием сигнала SA7 | - |  |
| 153627 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Таблица  55 - Конфигурирование SA8

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 153629 | Прием сигнала SA8 | - |  |
| 153631 | Номер электронного ключа ( 0 .. 64 ) | 0 |  |

Конфигурирование рабочих крышек SG

Таблица  56 - Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока | - |  |
| 156702 | Прием сигнала SG Цепи переменного тока (измерительные) | - |  |
| 156721 | Прием сигнала SG Цепи напряжения звезды | - |  |
| 156723 | Прием сигнала SG Цепи напряжения от ШОН | - |  |

Конфигурирование

Таблица  57 - Конфигурирование дискретных входов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала съема сигнализации | - |  |
| 050702 | Прием сигнала РПО | [002010] РПО |  |
| 050708 | Прием сигнала РПВ1 | [002011] РПВ1 |  |
| 050709 | Прием сигнала РПВ2 | [002012] РПВ2 |  |
| 050713 | Прием сигнала от цепей опер.тока | [002023] Цепи опер.тока |  |

Таблица  58 - Конфигурирование УРОВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 111703 | ПО УРОВ | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала пуска УРОВ от ВЗ | [002001] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111709 | Прием сигнала пуска УРОВ от ДЗШ | [002002] ПускУРОВотДЗШ |  |
| 111712 | Прием сигнала внешнего пуска УРОВ | [002003] Внеш.пуск УРОВ |  |
| 111715 | Прием сигнала ВЧТО N1 | - |  |
| 111716 | Внешний пуск ВЧТО N1 | - |  |

Таблица  59 - Конфигурирование АУВ

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 114702 | Прием сигнала пуска ЗНФР | - |  |
| 114703 | Прием сигнала РПО смежного выключателя | [300001] Логический 1 |  |
| 114704 | Прием сигнала пуска ЗНФ | - |  |
| 114705 | Прием сигнала срабатывания ЗНФ | - |  |
| 114711 | Прием сигнала от датчика тока ЭМВ | [002031] Ток в ЭМВ |  |
| 114712 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО1 | [002030] Ток в ЭМО1 |  |
| 114713 | Прием сигнала от датчика тока ЭМО2 | [002032] Ток в ЭМО2 |  |
| 114714 | Неисправность Э2801 | - |  |
| 114715 | Прием сигнала на отключение выключателя | - |  |
| 114716 | Прием Н.О. блок-контакта линейного разъединителя | - |  |
| 114717 | Прием Н.О. блок-контакта шинного разъединителя | - |  |
| 114721 | Прием сигнала блокировки включения и отключения | [002022] Блок.Вкл Откл |  |
| 114722 | Прием сигнала о низком давлении элегаза | [002021] Низк.давл. ЭГ |  |
| 114723 | Прием сигнала отключения заводки пружин | [002026] ЗаводПружОткл |  |
| 114724 | Прием сигнала о незаведенной пружине | [002027] Пруж.не завед. |  |
| 114725 | Прием сигнала неисправности обогрева выключателя | [002020] Неисп.обогр.В |  |
| 114726 | Прием сигнала о авар. снижении давления элегаза в ТТ | [002017] Авария ТТ |  |
| 114727 | Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ | - |  |
| 114728 | Прием сигнала блокировки сигнализации | - |  |
| 114729 | Прием сигнала перевода выключ. в положение 'Местное' | [002019] Мест.управление |  |
| 114731 | Прием сигнала блокировки включения | - |  |
| 114732 | Прием сигнала блокировки включения с ОН | - |  |
| 114735 | Прием сигнала команды включения (КСС) | [002024] КСС |  |
| 114736 | Прием сигнала команды отключения (КСТ) | [002025] КСТ |  |
| 114741 | Прием сигнала на блокировку АПВ | - |  |
| 114742 | Прием сигнала на запрет АПВ1 внешний | - |  |
| 114743 | Прием сигнала на запрет АПВ2 внешний | - |  |
| 114744 | Прием сигнала на запрет АПВ внешний | [002004] Вход 4 :X1 |  |
| 114745 | Прием сигнала сброса РФП | - |  |
| 114746 | Прием сигнала на запрет АПВ от ДЗШ | [002005] Запрет АПВ ДЗШ |  |
| 114747 | Прием сигнала на пуск АПВ | [114052] Сигн.несоответ |  |
| 114751 | Прием сигн. нетиповой логики вкл. с КС | - |  |
| 114752 | Прием сигнала на включение выключателя | - |  |

Таблица  60 - Конфигурирование фиксации присоединения

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 126701 | Прием НО блок-контакта ШР I системы шин | - |  |
| 126702 | Прием НЗ блок-контакта ШР I системы шин | - |  |
| 126703 | Прием НО блок-контакта ШР II системы шин | - |  |
| 126704 | Прием НЗ блок-контакта ШР II системы шин | - |  |

Таблица  61 - Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием DT101 | - |  |
| 155702 | Прием DT102 | - |  |

Таблица  62 - Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием DT201 | - |  |
| 155718 | Прием DT202 | - |  |

Таблица  63 - Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием DT301 | - |  |
| 155802 | Прием DT302 | - |  |

Таблица  64 - Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием DT401 | - |  |
| 155818 | Прием DT402 | - |  |

Таблица  65 - Конфигурирование выходных реле

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [114084] Пуск ВЧ АПВ |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [114022] Защита ЭМО2 |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [114081] Включ.В |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [014007] ПО Uмин. ШОН |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [114030] РПО (выход) |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [114033] КСТ (выход) |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [127023] Включение КА2 |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [127024] Отключение КА2 |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [114085] КСС (выход) |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [114031] Отключение ЭМ |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | - |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [114024] ЗащитаЭМО1,ЭМВ |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [111017] Пуск ВЧТО N1 |  |
| 003717 | Вывод на выходное реле К17 | [127025] Включение КА3 |  |
| 003718 | Вывод на выходное реле К18 | [127026] Отключение КА3 |  |
| 003719 | Вывод на выходное реле К19 | [127027] Включение КА4 |  |
| 003720 | Вывод на выходное реле К20 | [127028] Отключение КА4 |  |
| 003721 | Вывод на выходное реле К21 | [127029] Включение КА5 |  |
| 003722 | Вывод на выходное реле К22 | [127030] Отключение КА5 |  |
| 003723 | Вывод на выходное реле К23 | [127031] Включение КА6 |  |
| 003724 | Вывод на выходное реле К24 | [127032] Отключение КА6 |  |
| 003725 | Вывод на выходное реле К25 | [127033] Включение КА7 |  |
| 003726 | Вывод на выходное реле К26 | [127034] Отключение КА7 |  |
| 003727 | Вывод на выходное реле К27 | [127035] Включение КА8 |  |
| 003728 | Вывод на выходное реле К28 | [127036] Отключение КА8 |  |
| 003729 | Вывод на выходное реле К29 | [127037] Включение КА9 |  |
| 003730 | Вывод на выходное реле К30 | [127038] Отключение КА9 |  |
| 003731 | Вывод на выходное реле К31 | [127039] Включение КА10 |  |
| 003732 | Вывод на выходное реле К32 | [127040] Отключение КА10 |  |
| 003733 | Вывод на выходное реле К33 | - |  |
| 003734 | Вывод на выходное реле К34 | - |  |
| 003735 | Вывод на выходное реле К35 | - |  |
| 003736 | Вывод на выходное реле К36 | - |  |
| 003737 | Вывод на выходное реле К37 | - |  |
| 003738 | Вывод на выходное реле К38 | - |  |
| 003739 | Вывод на выходное реле К39 | - |  |
| 003740 | Вывод на выходное реле К40 | - |  |
| 003741 | Вывод на выходное реле К41 | [126003] ШР исправны |  |
| 003742 | Вывод на выходное реле К42 | - |  |
| 003743 | Вывод на выходное реле К43 | - |  |
| 003744 | Вывод на выходное реле К44 | [126001] Фикс. за Iс.ш. |  |
| 003745 | Вывод на выходное реле К45 | [126002] Фикс. за IIс.ш. |  |
| 003746 | Вывод на выходное реле К46 | - |  |
| 003747 | Вывод на выходное реле К47 | - |  |
| 003748 | Вывод на выходное реле К48 | [126003] ШР исправны |  |

Таблица  66 - Конфигурирование светодиодов

| Номер сигнала | Наименование параметра | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [114062] Раб.1цикла АПВ |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [114063] Раб.2цикла АПВ |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [111002] Действие УРОВ |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [114011] Неисп.цеп.упр. |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [114046] Неисп.обогрева |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [050065] Неиспр.опер.ток |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [114043] Низкое давл.ЭГ |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [114045] Пруж.не завед. |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [114044] Зав.пруж.откл |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [114042] Блок.Вкл,Откл |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [114047] Авария в ТТ |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [127002] Неиспр.КА2 |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [127062] МестнУправлКА2 |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [127003] Неиспр.КА3 |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [127063] МестнУправлКА3 |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [127004] Неиспр.КА4 |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | [127064] МестнУправлКА4 |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [127005] Неиспр.КА5 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [127065] МестнУправлКА5 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [127006] Неиспр.КА6 |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [127066] МестнУправлКА6 |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [127007] Неиспр.КА7 |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [127067] МестнУправлКА7 |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [127008] Неиспр.КА8 |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [127068] МестнУправлКА8 |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | [127009] Неиспр.КА9 |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [127069] МестнУправлКА9 |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [127010] Неиспр.КА10 |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | [127070] МестнУправлКА10 |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

Осциллограф

Таблица  67 - Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер сигнала | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

Таблица 68  - Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) |  |  |  | Настройка светодиодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

Таблица  69   - Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию |  |  |  | Настройка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Пуск УРОВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Внешний пуск УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вход 4 :X1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Запрет АПВ от ДЗШ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Ввод деблокировки (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | Вход 7 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | Вход 8 :X1 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | Вход 9 :X2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПВ1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | РПВ2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Вход 13 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002014 | Вход 14 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002015 | Вход 15 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002016 | Вход 16 :X2 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002017 | Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | Вход 18 :X3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Местное управление (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Неисправность обогрева выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Низкое давление элегаза (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Блокир. включения и отключения (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Цепи опер.тока (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | КСС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | КСТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | Заводка пружин отключена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | Пружина не заведена (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002028 | Вход 28 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002029 | Вход 29 :X4 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002030 | Датчик тока ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Датчик тока ЭМВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Датчик тока ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002033 | РПВ КА2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002034 | РПО КА2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002035 | Неисправность обогрева КА2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002036 | Местное управление КА2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002037 | Неисправность питания КА2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002038 | РПВ КА3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002039 | РПО КА3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002040 | Неисправность обогрева КА3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002041 | Местное управление КА3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002042 | Неисправность питания КА3 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002043 | РПВ КА4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002044 | РПО КА4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002045 | Неисправность обогрева КА4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002046 | Местное управление КА4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002047 | Неисправность питания КА4 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002048 | РПВ КА5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002049 | РПО КА5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002050 | Неисправность обогрева КА5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002051 | Местное управление КА5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002052 | Неисправность питания КА5 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002053 | РПВ КА6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002054 | РПО КА6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002055 | Неисправность обогрева КА6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002056 | Местное управление КА6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002057 | Неисправность питания КА6 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002058 | РПВ КА7 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002059 | РПО КА7 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002060 | Неисправность обогрева КА7 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002061 | Местное управление КА7 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002062 | Неисправность питания КА7 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002063 | РПВ КА8 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002064 | РПО КА8 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002065 | Неисправность обогрева КА8 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002066 | Местное управление КА8 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002067 | Неисправность питания КА8 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002068 | РПВ КА9 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002069 | РПО КА9 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002070 | Неисправность обогрева КА9 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002071 | Местное управление КА9 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002072 | Неисправность питания КА9 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002073 | РПВ КА10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002074 | РПО КА10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002075 | Неисправность обогрева КА10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002076 | Местное управление КА10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002077 | Неисправность питания КА10 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002078 | Вход 78 :X10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002079 | Вход 79 :X10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002080 | Вход 80 :X10 (вход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | РПВ (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003002 | Пуск ВЧ передатчика от АПВ, РКО, РКВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Защита ЭМО2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Отключение ЭМ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003005 | Включение выключателя (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003006 | ПО U мин. ШОН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | РПО (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Действие УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | КСТ(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | Включение КА2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | Отключение КА2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Отключение ЭМ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003014 | Реле К14 :X102 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003015 | Защита ЭМО1, ЭМВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | Пуск ВЧТО N1 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003017 | Включение КА3 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003018 | Отключение КА3 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003019 | Включение КА4 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003020 | Отключение КА4 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003021 | Включение КА5 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003022 | Отключение КА5 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003023 | Включение КА6 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003024 | Отключение КА6 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003025 | Включение КА7 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003026 | Отключение КА7 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003027 | Включение КА8 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003028 | Отключение КА8 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003029 | Включение КА9 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003030 | Отключение КА9 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003031 | Включение КА10 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003032 | Отключение КА10 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003033 | Реле К33 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003034 | Реле К34 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003035 | Реле К35 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003036 | Реле К36 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003037 | Реле К37 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003038 | Реле К38 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003039 | Реле К39 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003040 | Реле К40 :X105 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003041 | ШР исправны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003042 | Реле К42 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003043 | Реле К43 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003044 | Фиксация присоединения за I с.ш. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003045 | Фиксация присоединения за II с.ш. (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003046 | Реле К46 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003047 | Реле К47 :X106 (реле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003048 | ШР исправны (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012119 | ПО I0 ЗНФР |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 014007 | ПО U мин. ШОН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 014008 | ПО U мин. шин |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015010 | ПО U макс. ШОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015011 | ПО U макс. шин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017001 | ИО КС по DU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017002 | ИО КС по FI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017003 | ИО КС по DFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017004 | Запрещающий ИО КС по DFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050065 | Неисправность цепей опер.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Действие УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Действие УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 111004 | УРОВ ДЗШ в присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111005 | УРОВ присоединения в ДЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111017 | Пуск ВЧТО N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111018 | Ускорение при приеме ВЧТО N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114001 | ЗНФР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114002 | ЗНФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114003 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114011 | Неисправность цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114021 | Защита ЭМО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114022 | Защита ЭМО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114023 | Защита ЭМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114024 | Защита ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114030 | РПО (выход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114031 | Отключение ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114032 | Пуск ФОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114033 | КСТ(выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114034 | ФОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114035 | ФВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114036 | Выключатель в ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114040 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114041 | Неисправность выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114042 | Блокировка включения и отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114043 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114044 | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114045 | Пружина не заведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114046 | Неисправность обогрева выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114047 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114048 | Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114049 | Низкое давление элегаза в ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114050 | Запрет АПВ от 'Местное управление' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114051 | РПВ (выход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114052 | Сигнал несоответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114053 | Разрешение АПВ с УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114054 | Ввод УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114055 | Пуск УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114057 | Сигнализация режима АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114058 | 1 цикл АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114059 | 2 цикл АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114061 | Работа АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114062 | Работа 1 цикла АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114063 | Работа 2 цикла АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114064 | Время ожидания АПВ с КС(УС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114068 | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114081 | Включение выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114082 | Включение выключателя с КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114083 | Включение выключателя с УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114084 | Пуск ВЧ передатчика от АПВ, РКО, РКВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114085 | КСС(выход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114086 | Ввод КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114088 | Пуск включения выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126001 | Фиксация присоединения за I с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126002 | Фиксация присоединения за II с.ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126003 | ШР исправны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127002 | Неисправность КА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127003 | Неисправность КА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127004 | Неисправность КА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127005 | Неисправность КА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127006 | Неисправность КА6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127007 | Неисправность КА7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127008 | Неисправность КА8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127009 | Неисправность КА9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127010 | Неисправность КА10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127017 | Неисправность КА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127021 | Включение КА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127022 | Отключение КА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127023 | Включение КА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127024 | Отключение КА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127025 | Включение КА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127026 | Отключение КА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127027 | Включение КА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127028 | Отключение КА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127029 | Включение КА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127030 | Отключение КА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127031 | Включение КА6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127032 | Отключение КА6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127033 | Включение КА7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127034 | Отключение КА7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127035 | Включение КА8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127036 | Отключение КА8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127037 | Включение КА9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127038 | Отключение КА9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127039 | Включение КА10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127040 | Отключение КА10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127062 | Местное управление КА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127063 | Местное управление КА3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127064 | Местное управление КА4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127065 | Местное управление КА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127066 | Местное управление КА6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127067 | Местное управление КА7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127068 | Местное управление КА8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127069 | Местное управление КА9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127070 | Местное управление КА10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153005 | SA5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153006 | SA6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153007 | SA7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153008 | SA8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300000 | Логический '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300007 | Сигнал HL'Контроль исправности ламп' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550017 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550018 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550019 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550020 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550021 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550022 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550023 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550024 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550025 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550026 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550027 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550028 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550029 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550030 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550031 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550032 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550033 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550034 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550035 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550036 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550037 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550038 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550039 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550040 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550041 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550042 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550043 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550044 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550045 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550046 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550047 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550048 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500017 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500018 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500019 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500020 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500021 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500022 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500023 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500024 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500025 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500026 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500027 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500028 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500029 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500030 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500031 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500032 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500033 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500034 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500035 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500036 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500037 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500038 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500039 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500040 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500041 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500042 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500043 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500044 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500045 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500046 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500047 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500048 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500049 | GOOSEIN_49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500050 | GOOSEIN_50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500051 | GOOSEIN_51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500052 | GOOSEIN_52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500053 | GOOSEIN_53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500054 | GOOSEIN_54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500055 | GOOSEIN_55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500056 | GOOSEIN_56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500057 | GOOSEIN_57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500058 | GOOSEIN_58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500059 | GOOSEIN_59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500060 | GOOSEIN_60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500061 | GOOSEIN_61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500062 | GOOSEIN_62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500063 | GOOSEIN_63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500064 | GOOSEIN_64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500065 | GOOSEIN_65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500066 | GOOSEIN_66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500067 | GOOSEIN_67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500068 | GOOSEIN_68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500069 | GOOSEIN_69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500070 | GOOSEIN_70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500071 | GOOSEIN_71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500072 | GOOSEIN_72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500073 | GOOSEIN_73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500074 | GOOSEIN_74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500075 | GOOSEIN_75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500076 | GOOSEIN_76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500077 | GOOSEIN_77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500078 | GOOSEIN_78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500079 | GOOSEIN_79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500080 | GOOSEIN_80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700001 | Пуск расчета ресурса выключателя |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700002 | Готовность данных ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700003 | Аварийный порог ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Работа 1 цикла АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Работа 2 цикла АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Действие УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Неисправность цепей управления (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Неисправность обогрева выключателя (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Неисправность цепей опер.тока (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Низкое давление элегаза (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Пружина не заведена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | Заводка пружин отключена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Блокировка включения и отключения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Неисправность КА2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Местное управление КА2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Неисправность КА3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Местное управление КА3 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Неисправность КА4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Местное управление КА4 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Неисправность КА5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Местное управление КА5 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Неисправность КА6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Местное управление КА6 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Неисправность КА7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Местное управление КА7 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Неисправность КА8 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Местное управление КА8 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Неисправность КА9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Местное управление КА9 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Неисправность КА10 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Местное управление КА10 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | РПВ (выход) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | РФП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127101 | Remote1IN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127102 | Remote1IN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127103 | Remote1IN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127104 | Remote1IN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127105 | Remote1IN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127106 | Remote1IN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127107 | Remote1IN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127108 | Remote1IN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127109 | Remote1IN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127110 | Remote1IN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127111 | Remote1IN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127112 | Remote1IN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127113 | Remote1IN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127114 | Remote1IN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127115 | Remote1IN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127116 | Remote1IN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127117 | Remote2IN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127118 | Remote2IN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127119 | Remote2IN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127120 | Remote2IN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127121 | Remote2IN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127122 | Remote2IN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127123 | Remote2IN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127124 | Remote2IN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127125 | Remote2IN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127126 | Remote2IN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127127 | Remote2IN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127128 | Remote2IN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127129 | Remote2IN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127130 | Remote2IN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127131 | Remote2IN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127132 | Remote2IN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | Электронный ключ 1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | Электронный ключ 2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | Электронный ключ 3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | Электронный ключ 4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | Электронный ключ 5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | Электронный ключ 6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | Электронный ключ 7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | Электронный ключ 8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | Электронный ключ 9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | Электронный ключ 10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | Электронный ключ 11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | Электронный ключ 12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | Электронный ключ 13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | Электронный ключ 14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | Электронный ключ 15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | Электронный ключ 16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | Электронная кнопка SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | Электронная кнопка SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | Электронная кнопка SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | Электронная кнопка SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________	     _________________

Куратор:  	________________	     _________________

Начальник СРЗА:  	________________	     _________________

(подпись)   	                	(Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.